СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2035 ГОДА

(актуализированная редакция)

Обосновывающие материалы

Кингисепп

2026

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	12

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	12

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных	12

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения	13

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	15

Часть 2. Источники тепловой энергии	16

Структура и технические характеристики основного оборудования	16

параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	26

ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;	26

объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;	27

сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	27

схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	27

способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;	27

среднегодовая загрузка оборудования;	27

способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;	27

статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	27

предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;	27

описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	28

перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	28

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	28

описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	28

карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	30

параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	30

описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	30

описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	31

описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;	31

фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	31

гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей;	31

статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет;	31

статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;	31

описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;	31

описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;	31

описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях	32

оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года;	34

предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;	34

описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;	34

сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;	34

анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;	34

уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	34

сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	34

перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	35

данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	35

описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	35

Часть   5.   Тепловые   нагрузки   потребителей   тепловой   энергии,   групп   потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	37

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	37

описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	39

описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;	39

описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	39

описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	39

описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	41

описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	41

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки зонах действия источников тепловой энергии	41

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	41

описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	48

описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	48

описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	48

описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	48

описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	48

Часть 7. Балансы теплоносителя	49

описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	49

описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	51

описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	54

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	55

описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	55

описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	56

описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	56

описание использования местных видов топлива	56

описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	56

описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	57

описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	57

описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	57

Часть 9. Надежность теплоснабжения	57

поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;	60

частота отключений потребителей;	60

поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;	60

графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности);	60

результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения";	60

результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта;	60

итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)	60

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации	61

описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	61

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	61

описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	61

описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	64

описание платы за подключение к системе теплоснабжения	64

описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	40

описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	40

описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	40

описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	40

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	40

описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	40

описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	41

описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	41

описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	41

анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	41

описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	41

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	42

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	42

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	53

прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;	62

прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;	62

прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;	62

прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	62

описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая в том числе:	62

а) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;	62

б) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	63

в) расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии	63

г) фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	63

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	63

графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	63

паспортизацию объектов системы теплоснабжения	80

паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;	80

гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;	80

моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;	80

расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;	80

расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;	80

расчет показателей надежности теплоснабжения;	80

групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;	80

сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	80

изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	81

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	81

балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	81

гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	84

выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	85

описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	87

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения города Кингисеппа	87

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	87

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	89

5.3. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	89

описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	91

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	91

6.1. Расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)	91

6.2.Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	93

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	94

6.4. Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	95

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	96

описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	97

сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	98

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	98

описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	98

описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	98

анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	98

обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	98

обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	99

обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;	99

обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;	99

обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	99

обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	99

обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;	99

обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями;	99

обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения;	100

анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	100

обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	100

результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	100

описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	102

описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	107

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	107

предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	107

предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	107

предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	107

предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	107

предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	108

предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	108

предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;	108

предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	108

мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	108

описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	114

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	114

технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	114

обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	116

предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	116

расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	116

оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	116

расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	120

описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	120

Глава 10. Перспективные топливные балансы	120

расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	120

результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	121

вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	123

виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	123

преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	123

приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	123

описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	124

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	124

метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	124

метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;	126

результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам;	126

результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;	126

результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии;	126

мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности;	126

мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности;	127

сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)	127

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, предусмотренные инвестиционной программой теплоснабжающей организации	127

описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	129

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	129

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	129

обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	130

расчеты экономической эффективности инвестиций	130

расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	130

описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	131

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	132

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	132

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;	132

удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);	132

отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;	132

коэффициент использования установленной тепловой мощности;	132

удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	132

доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	132

удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;	132

коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	132

доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	133

средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	133

отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	133

отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	133

отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	133

описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	139

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	120

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	120

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	120

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	120

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	133

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организация	134

реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения;	134

реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	134

основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	134

заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	135

описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	135

описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	135

Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения	135

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	135

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	135

Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	135

уникальный номер в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения;	135

краткое описание;	135

срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации)	136

объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации;	136

источник инвестиций.	136

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	136

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	136

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	136

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и книги обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	136

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения	136

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	136

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Функциональная структура  теплоснабжения города Кингисеппа состоит  из:

- централизованной системы теплоснабжения;

- индивидуальной системы теплоснабжения.

а) в зонах действия производственных котельных

Производственные котельные на территории города Кингисеппа  можно отнести к двум видам:

-  источники тепловой энергии, входящие в состав централизованного теплоснабжения, обеспечивающие коммунальные нужды потребителей тепловой энергии на территории   городского поселения;

-  источники тепловой энергии, входящие в состав  промышленных предприятий, обеспечивающие  коммунальные и производственные нужды  этих предприятий.

Система централизованного теплоснабжения: Система, в которой источник производства тепловой энергии работает на теплоснабжение группы зданий и связан тепловыми сетями с потребителями теплоты.

В зоне действия централизованных источников функциональная структура   представлена на рис.1.

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО)

имеет на балансе источники тепловой энергии, тепловые сети

оказывает услуги теплоснабжения потребителям

Потребители тепловой энергии

Имеют на балансе индивидуальные тепловые пункты, системы теплопотребления, тепловые сети (или их отсутствие). Граница балансового разграничения проходит на тепловых сетях ЕТО

К потребителям тепловой энергии относятся

Прочие объекты социального значения

Бюджетные объекты социального значения

Многоквартирные жилые дома под управлением управляющих компаний и ТСЖ

Рис. 1. Функциональная структура централизованного теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение занимает 90% среди других видов теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение представлено двумя отопительными котельными, общей мощностью 203,4 Гкал/час, и тепловыми сетями протяженностью 48 153 км в 2х трубном исчислении.

Таблица 1.1.

Данные по источникам централизованного теплоснабжения

и перечень котельных на территории города Кингисепп на 31.12.2025г.

| № п/п |  | Наименование объекта системы теплоснабжения | Форма собственности | Адрес | Топливо | Установленная тепловая мощность источника Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. | Центральная котельная | Собственник АО «ЛОТЭК» | Ленинградская область, г.Кингисепп, Промзона, 5й проезд | Природный газ | 200 |
|  | 1.2. | Тепловые сети |  |  |  |  |
| 2 | 2.1. | Котельная мкр-н Касколовка |  | Ленинградская область, г.Кингисепп, мкр-н Касколовка, уд.1 | Природный газ | 3,4 |
|  | 2.2. | Тепловые сети |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Сети ГВС |  |  |  |  |

Объекты централизованного теплоснабжения находятся в балансовой собственности и эксплуатационной ответственности   акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая копания» (сокращенно – АО «ЛОТЭК»), которая на территории поселения имеет статус единая теплоснабжающая организация.

Существующие источники тепловой энергии представлены на рис2.

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение осуществляется от индивидуальных теплогенераторов децентрализованной системы теплоснабжения. в состав индивидуального теплоснабжения водят следующие элементы:

-источник тепловой энергии «производит» тепло именно для этого объекта. В качестве такого источника выступают индивидуальные теплогенераторы: газовые котлы, электрокотлы, твердотопливные котлы.

-тепловые сети (или их отсутствие) часто отсутствуют. Источник сам генерирует тепло, и оно сразу поступает к потребителю

-внутренние системы здания состоят из систем отопления (радиаторы, тёплые полы), системы горячего водоснабжения (нагрев воды для кранов) и, возможно, контура вентиляции (подогрев приточного воздуха).

В городе Кингисепп индивидуальное теплоснабжение представленное электрическими и газовыми котельными малой и средней мощности применено на объектах промышленного, торгового назначения, в 2х жилых многоквартирных домах (ул.Строителей, д.16 , ул.Жукова, д10в.), индивидуально теплоснабжение представленное электрическими и газовыми бытовыми котлами применено на объектах торгового назначения, в  жилых многоквартирных  домах ( ул. Иванова, д.19, ул. Строителей 6,8,10,12,)

в) Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период актуализации схемы теплоснабжения изменения, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, отсутствуют.

Котельная  3,4 Гкал/час

г.Кингисепп, мкр-на Касколовка

Центральная котельная  200 Гкал/час

г.Кингисепп, Промзона

5й Проезд

Рис. 2. Схема административного деления города Кингисеппа с нанесенными  централизованными источниками тепловой энергии

Часть 2. Источники тепловой энергии

Централизованные источники тепловой энергии в городе Кингисеппе представлены двумя котельными: центральной котельной и котельной микрорайона Касколовка. Общая установленная   мощность   источников тепловой энергии  203,4 Гкал/час

1.2.1.Центральная котельная (г.Кингисепп, Промзона, 5й проезд).

а) структура и технические характеристики основного оборудования

Центральная котельная введена в эксплуатацию в 1979 году, как мазутная котельная, в 1980 году переведена на природный газ. Установленная мощность котельной 200 Гкал/час,  подключенная нагрузка 131,051 Гкал/час.  Топливом  является природный газ.

В 2018 году в котельной  введена в эксплуатацию противодавленческая турбина  малой мощности  с генератором тока.  Выработка  электрической энергии производится  для собственных нужд котельной.

Основным поставщиком  топлива (природного газа) является ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»,  с которым заключен  договор на поставку  газа.

Поставщиком  электрической энергии  для нужд производственного процесса  является АО «Петербургская сбытовая компания», с которым заключен  договор на поставку электрической энергии.

Поставщиком  исходной воды питьевого качества и прием сточных вод осуществляет ОАО «Кингисеппский водоканал» . Котельная обеспечена двумя  водопроводными вводами.

Описание технологического процесса котельной ЦК

Котельная относится к водогрейному  типу с  использованием пара на собственные нужды. Котельная укомплектована паротурбинной установкой малой мощности для выработки электроэнергии на собственные нужды.

Водогрейные котлы  ПТВМ-30М обеспечивают потребность  нагрузки отопления и задействованы в технологическом процессе только в отопительный сезон. Водогрейные котлы оборудованы шестью газомазутным горелками ДКЗ производительностью по 5,8 Гкал/час каждая , одним дымососом, двумя дутьевыми вентиляторами.

Паровые котлы  КЕ-35/14 ГМ обеспечивают расход пара на  паротурбинную установку противодавленческого типа. Н входе в паровую турбину  используется перегретый пар 13кгс/см2, температурой 225оС. Параметры  отработанного  пара:   давление 1,5 кгс/см2 и температура 126 оС.  Отработанный пар  используется   в собственных нуждах котельной : для подогрева исходной  водопроводной воды,  в солевом хозяйстве для приготовления солевого раствора и в подпиточных (сетевых) и питательных деаэраторах. Паровые котлы задействованы в технологическом процессе круглый год. Каждый паровой котел оборудован водяным чугунным экономайзером типа ЭП-1-808, поверхностью нагрева 808 м2, дутьевым вентилятором типа ВДН-12,5,  дымососом типа Д-15,5. Для деаэрации и подачи питательной воды к паровым котлам установлена деаэрационно - питательная  установка, которая включает  один деаэратор ДСА 100/50 производительностью 100т/час, емкостью 50 м3, охладитель выпара ОВА-8 поверхностью нагрева 8 м2, три питательных центробежных насоса ЦНСГ-60-198 производительностью 60 м3/час и напором 198 м.в.ст.

Подача теплоносителя  в тепловую сеть осуществляется шестью (2 в резерве) сетевыми насосами  Д-630/90 производительностью 630 м3/час и напором 90 м вод. ст. Подпитка тепловой сети из баков аккумуляторов (или с сетевых деаэраторов) производится четырьмя (1 в резерве)  подпиточными  насосами  Д-320/50 производительностью 320 м3/час, напором 50 м в.ст.

Для деаэрации подпиточной (сетевой) воды установлены две деаэрационно-подпиточные установки ДСА 200/50 производительностью по 200 т/ч с баками  по 100 м3 и охладителями выпара ОВА-16 и ТТАИ-П-1 с поверхностью нагрева 16 м2  каждый.

Для охлаждения подпиточной воды после деаэратора от 102 оС до 70оС  установлены 4 двухсекционные водоводяные подогреватели, которые используются для подогрева исходной  воды, прошедшей умягчение в Nа-катионитовых фильтрах.

Краткое описание технологической схемы  водоподготовки в ЦК

Химводоподготовка котельной обеспечивает обработку воды для питания паровых котлов и  подпитки теплосети.  Вода  в котельную поступает из городского водопровода по двум вводам. Водозабор для нужд городского водопровода производится поверхностного источника – р.Луга. Жесткость исходной воды составляет 2,5-5 мкг-экв/л.  В котельной водопроводная вода подвергается умягчению и деаэрации.

Водопроводная  вода  с помощью трех (1 резервный) насосов сырой воды типа       Д320/50 подается на охладитель продувочной воды.  Подогретая вода с температурой до 200С   поступает  на Na-катионитовые  фильтры первой ступени диаметром 3 м, загруженные катионитом марки Леватит S 1467, (6 шт.). Часть умягченной воды  после I ступени умягчения  подается на Na-катионитовые фильтры II ступени  диаметром 1,5 м  (2 шт.), загруженные  сульфоуглем.  Далее вода проходит деаэрацию в питательном деаэраторе типа ДСА-100 /50, производительностью 100 т/ч,  и   поступает в верхний барабан парового котла Е-35-14 ГМ.   Другая часть умягченной воды  подается в подпиточный деаэратор типа ДСА-200/50, производительностью 200 т/ч,  и далее идет на подпитку теплосети либо на заполнение баков аккумуляторов объемом по 2000 м3 каждый.

Взрыхление  натрий-катионитовых  фильтров производится  водопроводной  водой. Рабочий раствор поваренной  соли на регенерацию Na-катионитовых фильтров готовится по следующей схеме: техническая поваренная соль загружается в ячейку мокрого хранения соли («грязная» ячейка)  2 шт. В ячейку подается  вода, пар, воздух и производится  перемешивание раствора по схеме  чистая ячейка- солевой насос- «грязная» ячейка. Приготовленный концентрированный раствор соли перепускают из «грязной ячейки в «чистую».Приготовленный концентрированный раствор соли  насосом  типа Х-20/31 КС (2 шт.) перекачивается в бак-мерник,  в котором готовится рабочая  концентрация  (10-12 %)  регенерационного раствора. Затем  насосом  рабочего раствора соли  Х-50-32  (2 шт.) раствор соли подается на Na -катионитовый фильтр. Отмывка Na -катионитовых фильтров производится исходной  водой. Отмывочная вода сбрасывается в канализацию.

Таблица 1.2.

Характеристика котлов, установленных в производственном здании ЦК

| Наименование, тип котла | Регистра-ционный номер ( для котлонадзоровского оборудования) | Год ввода в эксплуатацию | Дата последней режимной наладки | Удельный расход топлива, установленный режимной наладкой, кг у.т./Гкал | Номинальная производительность котла, установленная режимной картой Гкал/час | Номинальная производительность котла, установленная паспортом котла Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Паровой котел Е-35/14ГМ №1 зав.№1841 | 21466 | 1978 | 21,022025г. | 161,3 | 19,77 | 20,0 |
| Паровой котел Е-35/14ГМ №2 зав.№1840 | 21465 | 1978 | 21.02.2025г. | 161,06 | 19,61 | 20,0 |
| Паровой котел Е-35/14ГМ №3 зав.№22834 | 22834 | Выведен из эксплуатации в 2023 году | - | - | - | - |
| ДЕ-25-24-380 ГМО №1 Зав. №20803 | 20803 | 2023 | 00.12.2024 | 155,44 | 16,55 | 18 |
| ДЕ-25-24-380 ГМО №2 зав. №20802 | 20802 | 2023 | 00.12.2024 | 155,48 | 16,46 | 18 |
| ДЕ-25-24-380 ГМО №3 зав. №20801 | 20801 | 2023 | 00.12.2024 | 155,49 | 16,6 | 18 |
| Водогрейный котел ПТВМ-30М №1 зав.№2108 | 21515 | Выведен из эксплуатации в 2023 году | - | - | - | - |
| Водогрейный котел ПТВМ-30М №2 зав.№2109 | 21516 | 1978 | 10.02.2026г. | 157,23 | 34,15 | 35,0 |
| Водогрейный котел ПТВМ-30М №3 зав.№2907 | 22254 | 1980 | 12.04.2026г. | 158,00 | 34,54 | 35,0 |
| Водогрейный котел ПТВМ-30М №4 зав.№3434 | 22993 | 1982 | 17.02.2025 | 162,07 | 32,82 | 35,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 158,69 | 190,5 | 200,0 |

Теплообменное оборудование котельной

В котельной применяется теплообменное оборудование, которое участвует в технологической схеме  подогрева(охлаждения) теплоносителя. К теплообменному оборудованию относятся: охладители выпара, охладители деаэрированной воды, подогреватели сырой воды.

Оборудование водоподготовки состоит  из натрий-катионитовых фильтров первой и второй ступеней, предназначенных для умягчения воды;  деаэрационных установок, предназначенных для удаления из воды агрессивных газов; баков аккумуляторов горячей воды; солевого хозяйства. Общая производительность  водоподготовительного  оборудования  - 500 м3/час.

Nа-катионитовые фильтры состоят из фильтров 1 и 2 ступеней.

1 ступень состоит из шести фильтров  типа ФИПа-1-3,0-0,6 Na , диаметром  3,0 м., рабочим давлением до 6,0 кгс/см2.   В фильтрах  №№ 1 – 4 фильтрующий материал – ионообменная смола -   Леватит S1467, высота загрузки - 1,82 м.  Фильтр № 5 – находится без загрузки фильтрующего материала. В фильтре № 6 – фильтрующий материал - сульфоуголь, высота загрузки 2,2 м.

2 ступень состоит из двух фильтров типа ФИПа-2-1,5-0,6 Na , диаметром  1,5 м., рабочим давлением до 6,0 кгс/см2.   Фильтрующий материал в фильтрах – сульфоуголь высота загрузки: 1,1 м. – фильтр № 1;   1,5 м. – фильтр № 2.

Nа-катионитовые фильтры   требуют капитального ремонта.

Узел деаэрации воды состоит из   одного  питательного деаэратора ДСА, производительностью 100 м3/час и  двух  сетевых деаэраторов ДСА, производительностью  по 200 м3/час. В настоящее время работоспособность  деаэраторов поддерживается за счет ежегодного проведения планово-предупредительного ремонта, заключающегося в ревизии  баков, освидетельствования путем   обследования внутренних поверхностей, очистки  и промывки.

Солевое хозяйство центральной котельной требует капитального ремонта в связи с высоким износом  здания и  солевых ячеек.

Аккумуляторные баки с  полезным объемом  по  V=1300 м3  эксплуатируются  с 2000 года. В  2006 году выполнена антикоррозионная защита поверхности бака №2 и  заполнение  бака  герметиком  АГ-4И.  Бак №1  реконструирован в 2024 году

Электроснабжение.

Электроснабжение центральной  обеспечивается  от внешних сетей  по договору с ОАО «ПСК» и от  внутреннего источника электроэнергии - паровой турбины, установленной  в пристройке к основному зданию котельной.

Питание котельной от внешних электросетей осуществляется от распределительной трансформаторной подстанции (РТП)  ПС-243, где установлены 2 трансформатора 110/35/10 кВ по 80мВа каждый (РТП). На территории котельной   установлена  распределительная подстанции (РП-17), к которой  через щит учета подсоединяется две кабельные линии от РТП ф243-04 до РП-17(яч№7) и от РТП ф243-05 до РП-17(яч№2) котельной.

Уровень напряжения в точке присоединения: 10кВ

Суммарная мощность по 2 категории: 2000кВт

Автономное питание котельной  предусмотрено  от паротурбинной установки  до РП-17(яч№17). Паротурбинная установка состоит из паровой турбины Р-1.8-1.3/0.2 мощностью 1800 кВт с  и  генератора тока   DIG 130 i/4 Generator 2500 КВа

В отношении надежности электроснабжения котельная относится  ко II категории.

Д) Электропотребляющее оборудование

К электропотребляющему оборудованию относятся насосы, тягодутьевое оборудование и внутреннее и наружное освещение.

Характеристика насосного и тягодутьевого оборудования  приведена в таблице 1. 3 и 1.4.

Таблица 1.3

Характеристика насосного оборудования

| № п/п | Наименование | Тип насосного агрегата | Дата ввода в эксплуатацию | Кол-во, шт | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м вод.ст. | Мощ-сть электродвигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой воды №1 | Д630/90 | 2005 | 1 | 630 | 90 | 250 | 1470 | Удовлетворительное |
| 2 | Насос сетевой воды №2 | Д630/90 | 1978 | 1 | 630 | 90 | 250 | 1470 | Требуется замена |
| 3 | Насос сетевой воды №3 | Д630/90 | 2019 | 1 | 630 | 90 | 250 | 1470 | Удовлетворительное |
| 4 | Насос сетевой №4 | Д630/90 | 2013 | 1 | 630 | 90 | 250 | 1470 | Удовлетворительное |
| 5 | Насос сетевой №5(А) | Д630/90 | 1978 | 1 | 630 | 90 | 250 | 1480 | Требуется замена |
| 6 | Насос сетевой №6(А) | Д630/90 | 2017 | 1 | 630 | 90 | 250 | 1470 | Удовлетворительное |
| 7 | Подпиточный насос №8 | Д320/50 | 2019 | 1 | 320 | 50 | 90 | 2930 | Удовлетворительное |
| 8 | Подпиточный насос №9 | Д320/50 | 1981 | 1 | 320 | 50 | 75 | 1470 (с част.) | Удовлетворительное |
| 9 | Подпиточный насос №10 | Д320/50 | 1981 | 1 | 320 | 50 | 75 | 1470 | Удовлетворительное |
| 10 | Подпиточный насос №10а | Д320/50 | 1981 | 1 | 320 | 50 | 75 | 2930 | Удовлетворительное |
| 11 | Насос сырой воды №5 | Д320/50 | 2018 | 1 | 320 | 50 | 75 | 1480 | Удовлетворительное |
| 12 | Насос сырой воды №6 | Д320/50 | 2021 | 1 | 320 | 50 | 75 | 1480 | Удовлетворительное |
| 13 | Насос сырой воды №7 | Д320/50 | 1978 | 1 | 320 | 50 | 75 | 1480 | Требуется замена |
| 14 | Циркуляционный насос №11 | НКУ 250 | 2011 | 1 | 250 | 32 | 40 | 1480 | Удовлетворительное |
| 15 | Циркуляционный насос №12 | НКУ 250 | 2011 | 1 | 250 | 32 | 40 | 1460 | Удовлетворительное |
| 16 | Циркуляционный насос №13 | НКУ 250 | 1978 | 1 | 250 | 32 | 45 | 1460 | Удовлетворительное |
| 17 | Циркуляционный насос №14 | НКУ 250 | 1978 | 1 | 250 | 32 | 45 | 1460 | Удовлетворительное |
| 18 | Питательный насос №15 | ЦНСГ60/198 | 2019 | 1 | 60 | 198 | 55 | 3000 | Требуется замена |
| 19 | Питательный насос №16 | ЦНСГ60/198 | 2019 | 1 | 60 | 198 | 55 | 3000 | Удовлетворительное |
| 20 | Питательный насос №17 | ЦНСГ60/198 | 2019 | 1 | 60 | 198 | 55 | 3000 | Удовлетворительное |

Таблица 1.4

Характеристика тягодутьевого оборудования, установленного в котельных   на начало реализации  инвестиционной программы

| № п/п | Наименование | Тип агрегата | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Мощность электродвигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Дымосос В/К ПТВМ №-1 | Дн-15,5 х 2у | ## 1978 | 63000 | 2850 | ## 110 кВт | 590 | Удовлетворительное |
| 2 | ## Дымосос В/К ПТВМ №-2 | Дн-15,5 х 2у | ## 1978 | 63000 | 2850 | ## 110 кВт | 590 | Удовлетворительное |
| 3 | ## Дымосос В/К ПТВМ №-3 | ДН-21 ГМ | ## 1980 | 105000 | 3300 | ## 160 кВт | 740 | Удовлетворительное |
| 4 | ## Дымосос В/К ПТВМ №-4 | ДН-21 ГМ | ## 1982 | 105000 | 3300 | ## 160 кВт | 735 | Удовлетворительное |
| 5 | ## Дымосос П/К Е-35 №-1 | Д-15,5 | ## 1978 | 63000 | 2850 | ## 90 кВт | 720 | Требуется замена |
| 6 | ## Дымосос П/К Е-35 №-2 | Д-15,5 | ## 1978 | 63000 | 2850 | ## 110 кВт | 720 | Требуется замена |
| 7 | ## Дымосос П/К Е-35 №-3 | Д-15,5 | ## 1978 | 63000 | 2850 | ## 90 кВт | 735 | Удовлетворительное |
| 8 | ## Вентилятор котла №-1 В/К ПТВМ №-1 | ВДН-11,2 | ## 1978 | 28750 | 4400 | ## 55 кВт | 1460 | Требуется замена |
| 9 | ## Вентилятор котла №-2 ## В/К ПТВМ №-1 | ВДН-11,2 | ## 1978 | 28750 | 4400 | ## 55 кВт | 1460 | Требуется замена |
| 10 | ## Вентилятор котла №-3 ## В/К ПТВМ №-2 | ВДН-11,2 | ## 1978 | 28750 | 4400 | ## 55 кВт | 1460 | Требуется замена |
| 11 | ## Вентилятор котла №-4 ## В/К ПТВМ №-2 | ВДН-11,2 | ## 1978 | 28750 | 4400 | ## 55 кВт | 1460 | Требуется замена |
| 12 | ## Вентилятор котла №-5 В/К ПТВМ №-3 | ВДН-11,2 | ## 1980 | 28750 | 4400 | ## 55 кВт | 1460 | Требуется замена |
| 13 | ## Вентилятор котла №-6 В/К ПТВМ №-3 | ВДН-11,2 | ## 1980 | 28750 | 4400 | ## 55 кВт | 1460 | Требуется замена |
| 14 | ## Вентилятор котла №-7 В/К ПТВМ №-4 | ВДН-11,2 | ## 1982 | 28750 | 4400 | ## 55 кВт | 1460 | Требуется замена |
| 15 | ## Вентилятор котла №-8 В/К ПТВМ №-4 | ВДН-11,2 | ## 1982 | 28750 | 4400 | ## 55 кВт | 1460 | Требуется замена |
| 16 | ## Вентилятор котла №-9 П/К Е-35 №-1 | ВДН-12,5 | ## 2021 | 26600 | 2350 | ## 40 кВт | 975 | Требуется замена |
| 17 | ## Вентилятор котла №-10 П/К Е-35 №-2 | ВДН-12,5 | ## 1978 | 26600 | 2360 | ## 40 кВт | 920 | Удовлетворительное |
| 18 | ## Вентилятор котла №-11 П/К Е-35 №-3 | ВДН-12,5 | ## 1978 | 39900 | 5300 | ## 55 кВт | 920 | Удовлетворительное |

Производственные здания ЦК введены в эксплуатацию в  1979 году. Перечень и характеристика зданий  приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Перечень  зданий и сооружений,

установленных  на территории центральной котельной

| № п/п | Наименование | Тип здания | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание центральной котельной | Отдельно стоящее | 1979 | 97.00 | Ограниченно-работоспосбное |
| 2 | Здание газораспределительного пункта | Отдельно стоящее | 1979 | 94.00 | Ограниченно-работоспосбное |
| 3 | Здание для обслуживания арматуры | Отдельно стоящее | 1979 | 95.00 | Ограниченно-работоспосбное |
| 4 | Здание насосной солевого хозяйства | Отдельно стоящее | 1979 | 100 | Аварийное |

Дымовая труба и газоходы ЦК  введены в эксплуатацию в 1979 года. Труба является железобетонной, высотой 100 м. Конструкция трубы конусообразная: внутренний диаметр основания 6,6 м , внутренний диаметр  устья  3,5 м.  Дымовая труба капитально отремонтирована в 2020 году, находится в удовлетворительном состоянии. Текущие ремонтные работы выполняются в соответствии с графиком ремонтных работ.

Резервное топливо  в котельной  отсутствует.

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность котельной 200 Гкал/час.  Топливом  является природный газ.

Характеристика  существующих котлов приведена в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

Характеристика котлов, установленных в производственном здании ЦК,

| Наименование, тип котла | Регистра-ционный номер ( для котлонадзоровского оборудования) | Год ввода в эксплуатацию | Дата последней режимной наладки | Удельный расход топлива, установленный режимной наладкой, кг у.т./Гкал | Номинальная производительность котла, установленная режимной картой Гкал/час | Номинальная производительность котла, установленная паспортом котла Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Паровой котел Е-35/14ГМ №1 зав.№1841 | 21466 | 1978 | 21,022025г. | 161,3 | 19,77 | 20,0 |
| Паровой котел Е-35/14ГМ №2 зав.№1840 | 21465 | 1978 | 21.02.2025г. | 161,06 | 19,61 | 20,0 |
| ДЕ-25-24-380 ГМО №1 Зав. №20803 |  | 2023 | 00.12.2024 | 155,44 | 16,55 | 18 |
| ДЕ-25-24-380 ГМО №2 зав. №20802 |  | 2023 | 00.12.2024 | 155,48 | 16,46 | 18 |
| ДЕ-25-24-380 ГМО №3 зав. №20801 |  | 2023 | 00.12.2024 | 155,49 | 16,6 | 18 |
| Водогрейный котел ПТВМ-30М №2 зав.№2109 | 21516 | 1978 | 10.02.2026г. | 157,23 | 34,15 | 35,0 |
| Водогрейный котел ПТВМ-30М №3 зав.№2907 | 22254 | 1980 | 12.04.2026г. | 158,00 | 34,54 | 35,0 |
| Водогрейный котел ПТВМ-30М №4 зав.№3434 | 22993 | 1982 | 17.02.2025 | 162,07 | 32,82 | 35,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 158,69 | 190,5 | 200,0 |

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Установленная тепловая мощность расходуется на потери в теплогенераторах (водогрейных и паровых котлах). Такие потери учитываются в режимных картах котлов (см. таблицу 1.6).

Разница между  установленной мощностью  котельной   и потерями в котлах   называется  располагаемой мощностью.  Величина располагаемой мощности  котлов и суммарно  котельной приведена в таблице 1.6. в столбце 6.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:

растопка, продувка котлов;

обдувка поверхностей нагрева;

деаэрация (выпар);

технологические нужды ХВО;

отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, парение при опробовании и другие потери;

потери  тепловой энергии на выработку  электрической энергии для собственных нужд в паротурбинной установке ПТУ-1.8

Объем потребления  тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды  приведен в таблице 1.7.

Таблица 1.7.

Собственные нужды   центральной котельной

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Выработка на 2026 год, Гкал/год | Собственные нужды на 2026 год, Гкал/год | Собственные нужды (% от выработки) | Собственные нужды (макс), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | Лениградская область, г.Кингисепп, Промзона, 5й проезд | 383 236,71 | 26808,33 | 7,0 | 6,4 |

В таблице 1.8.  приведены параметры тепловой мощности нетто для центральной котельной

# Таблица 1.8.

# Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепло агрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2026 | 200 | - | 200 | 9,5 | 190,5 | 6,4 | 184,1 |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблице 1.6.

Эксплуатация котлов производится в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной  безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».  На котлах    раз в 3 года проводится  режимная наладка  и раз в 4 года  экспертиза промышленной  безопасности.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Паровые котлы  КЕ-35/14 ГМ обеспечивают расход пара на  паротурбинные установки противодавленческого типа. Отработанный пар  используется   в собственных нуждах котельной: для подогрева исходной  водопроводной воды,  в солевом хозяйстве для приготовления солевого раствора и в подпиточных (сетевых) и питательных деаэраторах.

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Отпуск тепловой энергии  от источника тепловой энергии происходит по  температурному графику качественного регулирования 130/70оС.  График 130/70 оС является расчетным при температуре наружного воздуха  минус 24 оС. График откорректирован на нижнюю полку температур 63 оС, обеспечивающую температуру ГВС не ниже 60оС у потребителей, и  верхнюю полку температур 95 оС, обеспечивающей нормативную    температуру  в системах отопления и вентиляции.

Изменение  параметров теплоносителя  по температуре происходит в зависимости от  параметров наружного воздуха. Регулировка производится в котельной.

В связи с тем, что в  системах теплоснабжения города Кингисеппа преобладает открытая система ГВС  в котельной производится   подпитка тепловых сетей, которая восполняет   расход  теплоносителя на утечки и ГВС.

з) среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной — это показатель, который отражает, насколько интенсивно используется установленная мощность котельной в течение года. Он рассчитывается как число часов использования установленной тепловой мощности (УТМ). Число часов использования УТМ определяется как отношение фактического годового объёма выработки тепловой энергии к установленной тепловой мощности источника.

УТМ = Годовая выработка тепла (Гкал) .

Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)

Для центральной котельной среднегодовая загрузка оборудования составит:

УТМ ЦК =(383 236,71:351:24)/200=0,22

(383 236,71:351:24) -  среднегодовая выработка в Гкал/час

200 – установленная мощность, Гкал/час

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Центральная котельная оборудована узлом учета тепловой энергии и теплоносителя на границе между котельной и  наружными тепловыми сетями. Узел учета тепловой энергии  не используется в коммерческих целях. Узел учета тепловой энергии и теплоносителя используется в технических целях для учета   и анализа  отпуска тепловой энергии и теплоносителя в сеть.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За 2024-2026 г.г.  отказов в оборудовании центральной котельной, которые были бы отнесены к аварийным остановкам не  зафиксированы.

Ежегодно на источнике проводятся плановые ремонтные работы. Прдолжительность остановок 14 календарных дней по согласованию с администрацией города Кингисеппа.

1.2.2. Котельная  микрорайона Касколовка

Котельная микрорайона Касколовка  введена в эксплуатацию в 1976 году. В 1998 году переведена на газ с заменой котлов. В 2012 году произведена реконструкция котельной  с переводом ее в  блок-модкульное исполнение без  присутствия постоянного обслуживающего персонала. В котельной установлены  3 водогрейных котла MEGA PREX. Установленная мощность котельной  3,4  Гкал/час (3,95 МВт). Котельная обеспечивает  отоплением и горячим водоснабжением    жилые дома  в пределах одного микрорайона «Касколовка».

а) структура и технические характеристики основного оборудования

Описание технологического процесса котельной  мкр-на Касколовка.

Котельная относится к водогрейному типу. Схема теплоснабжения имеет 4х трубную прокладку тепловых сетей с раздельными  контурами   теплоснабжения  для нужд отопления и горячего водоснабжения. Сетевая вода из обратных  магистралей  тепловых сетей  подается в сетевые  теплообменники, установленные в котельной.  Теплообменник  сетевого контура «отопления»  типа НН №47А имеет площадь нагрева 22,5 м2, теплообменник сетевого контура «ГВС»  имеет поверхность нагрева 1,387 м2.

Для накопления воды на территории котельной установлено два  аккумуляторных бака исходной воды объемом по  25   м3, Подпитка  тепловых сетей производится водой из водопровода или аккумуляторных баков.

Для удаления  продуктов сгорания  блок-модульная  котельная  имеет две домовые трубы: Д630 мм и 325 мм высотой 18 м каждая.

Краткое описание технологической схемы ХВО котельной мкр-на Касколовка.

Вода  в котельную поступает из водопровода по одному вводу. Водозабор  для нужд водопровода осуществляется из скважины.  Жесткость исходной воды составляет 0,7 мкг-экв/л, что допустимо к применению в тепловых сетях без умягчения.  Химическая обработка   котловой подпиточной воды  осуществляется установкой автоматической системы дозирования реагента «ЭКТОСКЕЙЛ 450».

Характеристика  существующего оборудования котельной мкр-на Касколовка приведено в таблицах 1.9-1.12

Таблица 1.9

Характеристика котлов,  установленных в котельной мкр-на Касколовка

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность котла по паспорту Гкал/час | Дата последней режимной наладки | Производительность котла по режимной карте, Гкал/час | Удельная норма расхода топлива по режимной карте, кг у.т.т на выработанную 1Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Водогрейный котел MEGA PREX N1600 №1 | 2012 | 1,38 | 01.12.2024 | 1,3 | 160,83 |
| 2 | Водогрейный котел MEGA PREX N1600 №2 | 2012 | 1,38 | 01.12.2024 | 1,31 | 161,15 |
| 3 | Вологрейный котел MEGA PREX N750 №3 | 2012 | 0,64 | 01.12.2024 | 0,64 | 159,82 |
|  |  |  | 3,4 |  | 3,25 | 160,8 |

Таблица 1.10

Характеристика теплообменного оборудования, установленного в котельной                          мкр-на Касколовка

| № п/п | Наименование | Тип агрегата | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Площадь нагрева, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подогреватель пластинчатый | НН№47A | 2 | 2012 | 22.2 |
| 3 | Подогреватель пластинчатый | НН№7A | 2 | 2012 | 1.387 |

Таблица 1.11

Насосное оборудование  котельной мкр-на Касколовка

| № п/п | Наименование | Тип агрегата | Дата ввода в эксплуатацию | Кол-во, шт. | Произ-сть, м3/ч | Полное давление, Па | Мощность электродвигателя, кВт | Скорость вращенияоб/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Насос сетевой | IL100/150-15/2 | 2012 | 2 | 169,85 | 23 | 15 | 2900 |
| 2 | Насос сетевой | IL125/270-11/4 | 2012 | 1 | 42 | 26 | 11 | 1450 |
| 3 | Насос сетевой | IL100/165-22/2 | 2012 | 2 | 102,4 | 33 | 22 | 2900 |
| 4 | Насос сетевой | MVI 1605/6 | 2012 | 2 | 14 | 48 | 3,7 | 2950 |
| 5 | Насос подпиточный | MHI202 | 2012 | 2 | 1,87 | 26 | 0,55 | 2950 |
| 6 | Насос рециркуляционный | IPL 65/120-0,25/2 | 2012 | 2 | 8,06 | 3 | 0,25 | 1450 |
| 7 | Насос рециркуляционный | IPL 50/110-0,25/2 | 2012 | 1 | 17,2 | 3,2 | 0,25 | 1450 |

Таблица 1.12

Характеристика зданий и сооружений котельной мкр-на Касколовка

| № п/п | Наименование здания или сооружения | Характеристики | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здание котельной | Контейнерного типа без постоянного обслуживающего персонала | 2013 | 15 |
| 2 | Дымовая труба | Д 630 мм, высота 18 м, металл | 2013 | 15 |
| 3 | Дымовая труба | Д325 мм, высота 18м ,металл | 2013 | 15 |
| 4 | Бак исходной воды (2 шт.) | 2 х V=25 м3 | 2013 | 15 |

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В котельной установлены  3 водогрейных котла MEGA PREX. Установленная мощность котельной  3,4  Гкал/час (3,95 МВт). Характеристика  котлов, установленных в котельной приведены в таблице 1.5.,Комбинированная выработка отсутсвует.

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Установленная тепловая мощность расходуется на потери в водогрейных котлах. Такие потери учитываются в режимных картах котлов (см. таблицу 1.13).

Таблица 1.13

Характеристика котлов, установленных в котельной мкр-на Касколовка

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность котла по паспорту Гкал/час | Дата последней режимной наладки | Производительность котла по режимной карте, Гкал/час | Удельная норма расхода топлива по режимной карте, кг у.т.т на выработанную 1Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Водогрейный котел MEGA PREX N1600 №1 | 2012 | 1,38 | 01.12.2024 | 1,3 | 160,83 |
| 2 | Водогрейный котел MEGA PREX N1600 №2 | 2012 | 1,38 | 01.12.2024 | 1,31 | 161,15 |
| 3 | Вологрейный котел MEGA PREX N750 №3 | 2012 | 0,64 | 01.12.2024 | 0,64 | 159,82 |
|  |  |  | 3,4 |  | 3,25 | 160,8 |

Располагаемая мощность котельной мкр-на Касколовка составляет 3,25  Гкал/час

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:

технологические нужды ХВО;

отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, парение при опробовании и другие потери;

Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды  приведен в таблице 1.14.

Таблица 1.14.

Собственные нужды   центральной котельной

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Выработка на 2026 год, Гкал/год | Собственные нужды на 2026 год, Гкал/год | Собственные нужды (% от выработки) | Собственные нужды (макс), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная мкр-на Касколовка | Лениградская область, г.Кингисепп, мкр-н касколовка | 6618,4 | 81,93 | 1,24 | 0,02 |

В таблице 1.15.  приведены параметры тепловой мощности нетто для котельной мкр-на Касколовка

# Таблица 1.15.

# Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепло агрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2026 | 3,4 | - | 3,4 | 0,15 | 3,25 | 0,02 | 3,23 |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблице 1.13.

Эксплуатация котлов производится в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной  безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».  На котлах    раз в 3 года проводится  режимная наладка  и  ежегодное освидетельствование котлов.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

в котельной мкр-на Касколовка   комбинированная выработка  электрической и тепловой энергии отсутствует.

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Отпуск тепловой энергии  от источника тепловой энергии происходит по  температурному графику качественного регулирования 5/70оС.  График 95/70 оС является расчетным при температуре наружного воздуха  минус 24 оС.

Изменение  параметров теплоносителя  по температуре происходит в зависимости от  параметров наружного воздуха. Регулировка производится в котельной.

ГВС  осуществляется по отдельным сетям. Параметры горячей воды  составляют 65 оС.

з) среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной — это показатель, который отражает, насколько интенсивно используется установленная мощность котельной в течение года. Он рассчитывается как число часов использования установленной тепловой мощности (УТМ). Число часов использования УТМ определяется как отношение фактического годового объёма выработки тепловой энергии к установленной тепловой мощности источника.

УТМ = Годовая выработка тепла (Гкал) .

Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)

Для центральной котельной среднегодовая загрузка оборудования составит:

УТМ ЦК =(6618,4:351:24)/3,4=0,23

(6618,4:351:24) -  среднегодовая выработка в Гкал/час

3,4 – установленная мощность, Гкал/час

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Котельная мкр-на Касколовка оборудована узлом учета тепловой энергии и теплоносителя на границе между котельной и наружными тепловыми сетями. Узел учета тепловой энергии не используется в коммерческих целях. Узел учета тепловой энергии и теплоносителя используется в технических целях для учета   и анализа отпуска тепловой энергии и теплоносителя в сеть.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За 2024-2026 г.г.  отказов в оборудовании котельной мкр-на Касколовка, которые были бы отнесены к аварийным остановкам не зафиксированы.

Ежегодно на источнике проводятся плановые ремонтные работы. Продолжительность остановок 14 календарных дней по согласованию с администрацией города Кингисеппа.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

В 2026 году предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей,  отсутствуют.

1.2.3. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии по подпунктам "а" - "м" пунктов 1.2.1.-1.2.2. настоящего документа, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период актуализации настоящей схемы теплоснабжения  в котельной микрорайона Касколовка  изменения отсутсвуют.

В центральной котельной выполнены следующие мероприятия, которые относятся к пункту а), изложенному в  п.п.1.2.1.,1.2.2.:

Таблица 1.16.

Перечень выполненных мероприятий за период актуализации.

| № | Мероприятие | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по реконструкции центральной котельной, связанные с внедрением автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП), в т.ч. | 2023 | 2026 |
| 1.1. | Замена газоходов от водогрейных котлов до дымососов и до коробов дымоудаления водогрейных котлов ПТВМ-30М №2,№3, №4 | 2023 | 2023 |
| 1.2. | Реконструкция водогрейного котла ПТВМ-30М №2 с АСУ ТП | 2024 | 2025 |
| 1.3. | Реконструкция водогрейного котла ПТВМ-30М №3 с АСУ ТП | 2025 | 2026 |
| 1.4. | Сервер АСУ ТП (верхний уровень) | 2025 | 2025 |
| 2 | Мероприятия, необходимые для антитеррористической защищенности (оснащение центральной котельной охранной сигнализацией, охранным освещением, системой телевизионной, ограждением территории) | 2023 | 2026 |
| 3 | Строительство котельной 67,2 МВт на территории центральной котельной города Кингисеппа в целях восполнения мощности центральной котельной, получившейся в результате вывода из эксплуатации парового котла КЕ-35-14ГМ (№3) и водогрейного котла ПТВМ-30М (№1) | 2022 | 2023 |
| 4 | Вывод из эксплуатации парового котла КЕ-35-14ГМ (№3) | 2022 | 2022 |
| 5 | Вывод из эксплуатации водогрейного котла ПТВМ-30М (№1) | 2022 | 2022 |
| 6 | Замена аккумуляторных баков горячей воды,V=1000 м3 V=2000 м3 | 2024 | 2024 |
| 7 | Реконструкция Na-катионитовых фильтров с заменой 2 х фильтров и ионно-обменного материала во вех фильтрах 1 и 2 ступени узла ХВО | 2023 | 2023 |

На показатели б)-м), изложеннве в п.1.2.1.,1.2.2     изменения в составе оборудования центральной котельной   влияния не оказали. Изменения произошли в  техничко-экономических показателях работы котельной и  в повышении энергоэффективности и надежности центральной котельной.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

1.3.1.Тепловые сети города Кингисеппа.

Центральная котельная  г.Кингисеппа имеет один трехтрубный магистральный вывод тепловых сетей условным  диаметром 1 х  700 мм (подающий), 2 х 500 мм (обратный)  протяженностью 900 м, который в центральной части города разделяется на две закольцованные магистрали: вдоль пр. К.Маркса диаметром 500 мм, протяженностью 1500 м и вдоль Крикковского шоссе – ул.Воровского диаметром 600-400, протяженностью 1500 м. Между магистралями  на пересечении улиц Вокзальная и Воровского  имеется кольцующая перемычка диаметром 400 мм. От магистральных тепловых сетей по  радиальным распределительным магистралям осуществляются  вводы сетей в жилые кварталы. Кроме указанной  кольцующей магистрали вокруг кварталов 3,4,5 имеются дополнительные  закольцованные трубопроводы Ду250-150 мм. Таким образом, существующая схема трубопроводов тепловых сетей представляется как закольцованная в центральной части города с одним магистральным выводом от центральной котельной и радиальными вводами в жилые кварталы. Существующая схема тепловых сетей города Кингисеппа позволяет  осуществлять достаточно равномерное распределение теплоносителя  по всем основным потребителям с учетом подключенных нагрузок, что подтверждается гидравлическими расчетами, выполненными теплоснабжающей организацией с помощью программного обеспечения Zulu Termo  компании Политерм.

При строительстве  в 190-1990 г.г. тепловые сети проектировались с открытым водоразбором. С 2013 года АО «ЛОТЭК» не выдает  технические условия на подключение к системам теплоснабжения по открытой схеме ГВС, в связи с чем,  новые  объекты имеют  закрытый тип ГВС. Доля   нагрузки ГВС  по закрытому типу  составляет  15% от  общей  среднечасовой нагрузки ГВС.

Системы отопления подключены к  тепловым сетям непосредственно через ИТП, оборудованные  элеваторами. Объекты нового строительства подключаются посредством автоматизированных ИТП, оборудованных погодозависимыми регуляторами температуры и расхода теплоносителя в системах теплопотребления.

Тепловые сети от котельной мкр-на Касколовка являются обособленными. Тепловые сети микрорайона Касколовка введены в эксплуатацию  в 1976 году. В 2008 году был выполнен капитальный ремонт по замене 50%  тепловых сетей. Тепловые сети  имеют смешенную прокладку: подземно в непроходных каналах,  и наземную на низких опорах. Прокладка сетей 4х трубная. Сети ГВС  имеют закрытый тип с установкой теплообменника в котельнй.

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Зона действия котельной мкр-на Касколовка                                                  Установленная мощность 3,4 Гкал/час

Зона действия  Центральной котельной  г.Кингисеппа                                  Установленная мощность 200 Гкал/час

Рис.3  Карта тепловых сетей

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети города Кингисеппа строились в 1960-1990 г.г. . Сети проложены в непроходных каналах, которые в свою очередь продолжены в насыпных грунтах. В качестве компенсирующих устройств применялись П-образные компенсаторы. В качестве тепловой изоляции- минеральная вата и рубероид.

Характеристика сетей по кварталам и  микрорайонам приведена в таблице 1.17

Таблица 1.17.

Характеристика тепловых сетей от центральной котельной

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на учстке Дн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении), L, м | Материальная характеристика , м2 | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопровода на участке, Н,м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, оС | Тепловая нагрузка , Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Микрорайон 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,959 |  |
| 1 | магистральная т/с от ТК12 до ТК13 Крикковское шоссе (2 тр. с 2012г.) | 530 | 101 | 1070,6 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 2 | магистральная т/с от ТК12 до ТК13 Крикковское шоссе (101 м в 2х тр.) | 377 | отключен с 2012г. | 0 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 3 | магистральная т/с от ТК13 до ТК14 Крикковское шоссе (2 тр. с 2012г.) | 530 | 212,5 | 2252,5 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2013 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 4 | магистральная т/с от ТК13 до ТК14 Крикковское шоссе (212.5 в в 2х тр.) | 377 | отключен с 2012г. | 0 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 5 | магистральная т/с от ТК14 до ТК16 Крикковское шоссе (прямой) 1 тр. | 530 | 255,5 | 1354,15 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 6 | магистральная т/с от ТК14 до ТК16 Крикковское шоссе (обратный - 2 тр) | 377 | 255,5 | 1926,47 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 7 | магистральная т/с от ТК16 до ТК17 Крикковское шоссе | 530 | 239 | 2533,4 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 8 | магистральная т/с от ТК17 до ТП-2 до ТК18 Крикковское шоссе ( 12.3 в 2х тр.) | 530 | отключен в 2012г. | 0 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 9 | магистральная т/с от ТК17 до ТК-18 Крикковское шоссе | 530 | 61 | 646,6 | ППМ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 10 | магистральная т/с от ТК18 до ТК19 Крикковское шоссе | 530 | 93 | 985,8 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2010 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 11 | магистральная т/с от ТК12 до ТК12/15 | 273 | 20,5 | 111,93 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2019 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 12 | магистральная т/с от ТК12/15 до ТК12/16 ул.Воровского | 273 | 156 | 851,76 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2019 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 13 | магистральная т/с от ТК12/16 до ТК12/17 ул.Воровского | 273 | 112 | 611,52 | ППУ | бесканальная | 2019 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 14 | т/с от ТК12/17 до д.№31 ул.Воровского | 159 | 63,8 | 202,884 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 15 | т/с от ТК12/17 до ТК12/18 | 219 | 110 | 481,8 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2019 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 16 | т/с от ТК12/18 до ТК1/1 | 159 | 185 | 588,3 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,2 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 17 | т/с от ТК1/1 до д.№1 ул.Восточная | 108 | 60 | 129,6 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2013 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 18 | т/с от ТК1/1 до д.№1 ул.Восточная | 108 | 53 | 114,48 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 19 | от Д.№1 ул.Восточная до д.№2 ул.Восточная | 76 | 180 | 273,6 | прошивные маты | подвал дома | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 20 | т/с от ТК1/1 до д/с ул.Восточная | 108 | 20 | 43,2 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2013 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 21 | т/с от ТК1/1 до ТК1/2 | 108 | 56 | 120,96 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2013 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 22 | т/с от ТК1/2 до д.№2а ул.Восточная | 89 | 50 | 89 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 23 | т/с от ТК1/2 до д.№2б ул.Восточная | 89 | 116 | 206,48 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 24 | т/с от ТК12/16 до ТК1/16 | 159 | 48,5 | 154,23 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 25 | т/с от ТК1/16 до кн (м-н Универсам) | 89 | 22 | 39,16 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 26 | т/с от ТК1/16 до ТК1/15 | 159 | 51 | 162,18 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 27 | т/с от ТК1/15 до ТК1/14 | 159 | 21,5 | 68,37 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 28 | т/с от ТК1/15 до д.№ 4/29 Крикковское шоссе | 108 | 22,5 | 48,6 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 29 | т/с от ТК1/14 до д. №6 Крикковское шоссе | 108 | 114,5 | 247,32 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2011 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 30 | т/с от ТК1/14 до ТК 1/13 | 159 | 94,5 | 300,51 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 31 | т/с от ТК1/14 до ТК 1/13 | 159 | 30 | 95,4 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 32 | т/с от ТК1/13 до ТК 1/12 | 159 | 32,5 | 103,35 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 33 | т/с от ТК1/13 до д. №6Б Крикковское шоссе | 76 | 18 | 27,36 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 34 | т/с от ТК1/12 до д. №31а ул.Воровского | 76 | 15 | 22,8 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 35 | т/с от ТК1/12 до ТК 1/11 | 159 | 29 | 92,22 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 36 | т/с от ТК1/11 до ТК 1/10 | 159 | 29,5 | 93,81 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 37 | т/с от ТК1/11 до д. №6а Крикковское шоссе | 76 | 61 | 92,72 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 38 | т/с от ТК1/10 до ТК 1/9 | 108 | 40 | 86,4 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 39 | т/с от ТК1/9 до ТК 1/9* | 108 | 38,5 | 83,16 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 40 | т/с от ТК1/9* до д. №31в ул.Воровского | 76 | 12 | 18,24 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 41 | т/с от ТК1/9 до д. №31Б ул.Воровского | 76 | 30 | 45,6 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 42 | т/с от ТК 16 до ТК 1/3 | 219 | 118 | 516,84 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 43 | т/с от ТК1/3 до ТК 1/3а | 159 | 38 | 120,84 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2013 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 44 | т/с от ТК1/3а до ТК 1/3Б | 108 | 52 | 112,32 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2013 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 45 | т/с от ТК1/3а до д. № 14 Крикковское шоссе | 89 | 20 | 35,6 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2013 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 46 | т/с от ТК1/3Б до д. № 14 Крикковское ш. | 89 | 23,5 | 41,83 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2013 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 47 | т/с от ТК1/3Б до д/сада Крикковское шоссе | 89 | 96 | 170,88 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 48 | т/с от ТК1/3 до ТК 1/4 | 159 | 59,5 | 189,21 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 49 | т/с от ТК1/4 до д.№ 10Б Крикковское шоссе | 76 | 12,5 | 19 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 50 | т/с от ТК1/4 до ТК 1/5 | 133 | 60 | 159,6 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 51 | т/с от ТК1/5 до д. №12а Крикковское шоссе | 76 | 39,5 | 60,04 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 52 | т/с от ТК1/5 до ТК б/н | 108 | 33 | 71,28 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 53 | т/с от ТК б/н до д.№ 10а Крикковское шоссе | 76 | 31 | 47,12 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 54 | т/с от ТК б/н до ТК 1/7 | 108 | 79,5 | 171,72 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 55 | т/с от ТК1/7 до ТК 1/8 | 108 | 59 | 127,44 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 56 | т/с от ТК1/7 до д.№ 10 Крикковское шоссе | 89 | 19 | 33,82 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 57 | т/с от ТК1/8 до д.№ 10 Крикковское шоссе | 76 | 20,5 | 31,16 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 58 | т/с от ТК1/8 до д.№ 10 Крикковское шоссе | 89 | 87 | 154,86 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 59 | т/с от ТК18 до ТК1/17 | 273 | 89 | 485,94 | ППМ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 60 | т/с от ТК1/17 до ТК 1/18 | 219 | 50,5 | 221,19 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 61 | т/с от ТК1/18 до ТК 1/19 | 219 | 46 | 201,48 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 62 | т/с от ТК1/18 до д. № 11 Б.Бульвар | 76 | 10,5 | 15,96 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 63 | т/с от ТК1/19 до д. № 11 Б.Бульвар | 76 | 20 | 30,4 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 64 | т/с от ТК1/19 до ТК 1/20 | 219 | 96,5 | 422,67 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 65 | т/с от ТК1/20 до д. № 13 Б.Бульвар | 76 | 10 | 15,2 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 66 | т/с от ТК1/20 до ТК 1/21 | 219 | 101,5 | 444,57 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 67 | т/с от ТК1/21 до д/сада | 89 | 52 | 92,56 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 68 | т/с от ТК1/21 до ТК 1/22 | 133 | 75,5 | 200,83 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 69 | т/с от ТК1/22 до ТК 1/23 | 108 | 26 | 56,16 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 70 | т/с от ТК1/22 до д. № 15 Б.Бульвар | 76 | 46,5 | 70,68 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 71 | т/с от ТК1/23 до д. № 17 Б.Бульвар | 89 | 24 | 42,72 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 72 | т/с от ТК1/23 до ТК 1/24 | 89 | 88,5 | 157,53 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 73 | т/с от ТК1/24 до д. № 19 Б.Бульвар | 89 | 31,5 | 56,07 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 74 | т/с от ТК1/24 до д. № 14 ул.Восточная | 76 | 49 | 74,48 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 75 | т/с от ТК1/21 до ТК 1/25 | 159 | 108 | 343,44 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 76 | т/с от ТК1/25 до ТК 1/26 | 159 | 37,5 | 119,25 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 77 | т/с от ТК1/25 до д. № 6а ул.Восточная | 76 | 15,5 | 23,56 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 78 | т/с от ТК1/26 до д. № 6 ул.Восточная | 89 | 15,5 | 27,59 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 79 | т/с от ТК1/26 до ТК 1/27 | 159 | 25 | 79,5 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 80 | т/с от ТК1/27 до ТК б/н | 159 | 23 | 73,14 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 81 | т/с от ТК б/н до школы № 6 | 159 | 110 | 349,8 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 82 | т/с от ТК1/27 до ТК 1/28 | 108 | 76,5 | 165,24 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 83 | т/с от ТК1/28 до ТК 1/29 | 108 | 39,5 | 85,32 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 84 | т/с от ТК1/28 до д. № 8 ул.Восточная | 76 | 15 | 22,8 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 85 | т/с от ТК1/29 до д. № 10 ул.Восточная | 76 | 25 | 38 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | ИТОГО 1 микрораон : 2х тр. |  | 2504,9 | 22356,104 |  |  |  |  |  | 15,959 |
|  | Микрорайон 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,291 |
| 86 | магистральная т/с от ТК12 до ТК12/1 ул.Воровского | 426 | 84,9 | 72,3348 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2005 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 87 | магистральная т/с от ТК12/1 до ТК12/2 ул.Воровского | 426 | 122,5 | 104,37 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 88 | магистральная т/с от ТК12/2 до ТК12/3 | 426 | 50 | 42,6 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 89 | магистральная т/с от ТК12/3 до ТК12/4 | 426 | 165 | 140,58 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 90 | магистральная т/с от ТК12/4 до ТК12/5 | 426 | 148 | 126,096 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2015 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 91 | магистральная т/с от ТК12/5 до ТК12/6 | 426 | 113,1 | 96,3612 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 92 | магистральная т/с от ТК12/6 до ТК12/7 | 426 | 59,9 | 51,0348 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 93 | т/с от ТК12/2 до ТК 2/1 | 159 | 51,3 | 16,3134 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 94 | т/с от ТК 2/1 до д. № 36 ул.Воровского | 76 | 27 | 4,104 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 95 | т/с от ТК 2/1 до ТК 2/2 | 89 | 26 | 4,628 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 96 | т/с от ТК 2/2 до д. № 38 ул.Воровского | 76 | 19 | 2,888 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 97 | т/с от ТК 2/2 до ТК 2/2а | 89 | 30,5 | 5,429 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 98 | т/с от ТК 2/2а до д. № 38/15 ул.Воровского | 76 | 24,5 | 3,724 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 99 | т/с от ТК 2/2а до д.№ 13 Крикковское шоссе | 76 | 26 | 3,952 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 100 | т/с от ТК 2/1 до ТК 2/3 | 159 | 179,5 | 57,081 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 101 | т/с от д.№ 13 Крикковское шоссе к д.№ 40 ул.Воровского | 57 | 64 | 7,296 | прошивные маты | подвальная | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 102 | т/с от ТК 2/3 до д.№ 9 Крикковское шоссе | 89 | 15 | 2,67 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 103 | т/с от ТК 2/3 до д.№ 7 Крикковское шоссе | 159 | 119 | 37,842 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 104 | т/с от д.№ 7 Крикковское шоссе до ТК 2/4 | 133 | 73 | 19,418 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 105 | т/с от ТК 2/4 до д.№ 5 Крикковское шоссе | 89 | 28 | 4,984 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 106 | т/с от ТК 2/4 до ТК б/н | 133 | 186,9 | 49,7154 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 107 | т/с от ТК 2/5 до д.№ 61 пр.К.Маркса | 108 | 18 | 3,888 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 108 | т/с от ТК б/н до д.№ 8 ул. 1-я Линия | 133 | 476,1 | 126,6426 | прошивные маты | подвальная | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 109 | т/с от д.№ 8 до д.№ 6 ул.1-я Линия | 76 | 37 | 5,624 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 110 | т/с от д.№ 8 ул.1-я Линия до ТК 2/14 | 219 | 158 | 69,204 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 111 | т/с от ТК 2/14 до д. № 22 ул.Воровского | 108 | 28 | 6,048 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 112 | т/с от ТК 2/14 до ТК 12/5 | 219 | 44 | 19,272 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 113 | т/с от д.№ 8 ул.1-я Линия до ТК 2/15 | 108 | 72,7 | 15,7032 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 114 | т/с от ТК 2/15 до д.№ 12 ул. 1-я Линия | 76 | 17 | 2,584 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 115 | т/с от ТК 2/15 до ТК 2/16 | 89 | 32,7 | 5,8206 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 116 | т/с от ТК 2/16 до д. № 24 ул.Воровского | 76 | 28 | 4,256 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 117 | т/с от ТК 2/16 до д/сада по ул 1-я Линия | 76 | 114,2 | 17,3584 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 118 | т/с от ТК 2/4 до ТК 2/12 | 89 | 20 | 3,56 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 119 | т/с от ТК 2/12 до ТК 2/11 | 89 | 100,6 | 17,9068 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 120 | т/с от ТК 2/11 до школы № 4 | 108 | 52 | 11,232 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 121 | т/с от ТК 2/11 до ТК 2/10 | 108 | 65,5 | 14,148 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2010 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 122 | т/с от ТК 2/10 до д/сада по ул Воровского | 76 | 41 | 6,232 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 123 | т/с от ТК 2/10 до ТК 2/9а | 133 | 97,7 | 25,9882 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2010 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 124 | т/с от ТК 2/9а до ФОК | 76 | 20 | 3,04 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 125 | т/с от ТК 2/9а до ТК 2/9 | 133 | 22 | 5,852 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2010 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 126 | т/с от ТК 2/9 до д. № 32 ул.Воровского | 76 | 15,3 | 2,3256 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 127 | т/с от ТК 2/9 до ТК 2/8 | 133 | 82 | 21,812 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2010 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 128 | т/с от ТК 2/8 до д. № 28 ул.Воровского | 76 | 16,5 | 2,508 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 129 | т/с от ТК 2/8 до ТК 2/7 | 133 | 14,5 | 3,857 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 130 | т/с от ТК 2/7 до д. № 34 ул.Воровского | 108 | 14 | 3,024 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 131 | т/с от ТК 2/7 до магистрали по ул.Воровского | 133 | 9 | 2,394 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 132 | т/с от ТК 2/14 до ТК 2/25 | 219 | 148 | 64,824 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 133 | т/с от ТК 2/24 до детской поликлиники | 108 | 15 | 3,24 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 134 | т/с от ТК 2/25 до пищеблока | 108 | 88 | 19,008 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 135 | т/с от ТК 2/25 до ТК 2/24 | 219 | 86 | 37,668 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 136 | т/с от ТК 2/24 до ТК 2/26 | 219 | 84 | 36,792 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 137 | т/с от ТК 2/26 до детской больницы | 89 | 68,3 | 12,1574 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | т/с от ТК 2/26 до ж/д К.Маркса,53 | 133 | 24,5 | 6,517 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2015 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 138 | т/с от ТК 12/8 до ТК 2/17 | 219 | 138 | 60,444 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 139 | т/с от ТК 2/17 до ТК 2/17а | 219 | 73,5 | 32,193 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 140 | т/с от ТК 2/17а до дома быта | 89 | 106,4 | 18,9392 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 141 | т/с от ТК 2/17а до ТК 2/18 | 219 | 70 | 30,66 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 142 | т/с от ТК 2/18 до ТК 2/19в | 133 | 182,5 | 48,545 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2015 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 143 | т/с от ТК 2/19б до бани | 57 | 52,5 | 5,985 | ППУ | наземная | 2015 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 144 | т/с от ТК 2/19в на здание рег. Палаты и жилой дом | 133 | 64 | 17,024 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2015 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 145 | т/с от ТК 2/19в до наружной стены жилого дома к.Маркса, д.39 | 108 | 20 | 4,32 | ППУ | бесканальная | 2015 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 146 | т/с от ТК 2/18 до ТК 2/19 | 219 | 23 | 10,074 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 147 | т/с от ТК 2/19 до д.№ 49 пр.К.Маркса | 76 | 24 | 3,648 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 148 | т/с от ТК 2/19 до ТК 2/20 | 219 | 27,5 | 12,045 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 149 | т/с от ТК 2/20 до ТК 2/22 | 219 | 16,5 | 7,227 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 150 | т/с от ТК 2/22 до д.№ 47 пр.К.Маркса | 76 | 78 | 11,856 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 151 | т/с от ТК 2/22 до д.№ 51 пр.К.Маркса | 76 | 59 | 8,968 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | ИТОГО 2 мкр-н |  | 2 328,8 | 1705,8366 |  |  |  |  |  | 12,291 |
| 153 | Микрорайон 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,677 |
| 154 | т/с от ТК 12/3 до ТК 3/4 | 219 | 155,7 | 68,1966 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 155 | т/с от ТК 3/4 до ТК 3/5 | 219 | 48 | 21,024 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 156 | т/с от ТК 3/5 до ТК 3/6 | 219 | 80,1 | 35,0838 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 157 | т/с от ТК 3/6 до кафе "Орион" | 76 | 47,5 | 7,22 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 158 | т/с от ТК 3/6 до ТК 3/7 | 219 | 39,7 | 17,3886 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 159 | т/с от ТК 3/7 до ТК 3/10 | 219 | 102 | 44,676 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2011-2012 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 160 | т/с от ТК 3/7 до ТК 3/10 | 219 | 101 | 44,238 | прошивные маты | подвальная | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 161 | между ж.д. Крикковское,21 и Крикковское 27/50 | 159 | 90 | 28,62 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 162 | т/с от ТК 3/10 до д. № 21 ул.Воровского | 133 | 29,9 | 7,9534 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2010 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 163 | т/с от ТК 3/10 до ТК 3/13 | 159 | 135,8 | 43,1844 | прошивные маты | подвальная | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 164 | т/с от ТК 3/13 до ТК 3/14 | 133 | 38,2 | 10,1612 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 165 | т/с от ТК 3/14 до д. № 46 ул.Б.Советская | 108 | 46,3 | 10,0008 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 166 | т/с от ТК 3/14 до д/сада № 4 | 76 | 78,9 | 11,9928 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 167 | т/с от ТК 3/7 до ТК 3/8 | 159 | 53 | 16,854 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 168 | т/с от ТК 3/8 до ТК 3/9 | 89 | 31 | 5,518 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 169 | т/с от ТК 3/9 до д. № 27 ул.Воровского | 89 | 101,5 | 18,067 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 170 | т/с от ТК 3/9 до д. № 25 ул.Воровского | 89 | 27,8 | 4,9484 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 171 | т/с от ТК 3/8 до ТК 3/11 | 159 | 48,3 | 15,3594 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 172 | т/с от ТК 3/8 до д. № 23 ул.Воровского | 76 | 25 | 3,8 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 173 | т/с от ТК 3/11 до ТК 3/12 | 159 | 83 | 26,394 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 174 | т/с от ТК 3/12 до д. № 40 ул.Б.Советская | 76 | 18,5 | 2,812 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 175 | т/с от ТК 3/12 до д. № 42 ул.Б.Советская | 108 | 69 | 14,904 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 176 | т/с от ТК 3/11 до ТК 3/15 | 159 | 60,6 | 19,2708 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 177 | т/с от ТК 3/15 до ТК 3/16 | 159 | 28,6 | 9,0948 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 178 | т/с от ТК 3/16 до ТК 3/17 | 159 | 134,4 | 42,7392 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 179 | т/с от ТК 3/17 до школы № 3 | 108 | 20,4 | 4,4064 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 180 | т/с от ТК 3/17 до ТК б/н | 76 | 82 | 12,464 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 181 | т/с от ТК б/н до д. № 32 ул.Б.Советская | 76 | 35,9 | 5,4568 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 182 | т/с от ТК 3/4 до ТК 3/3 | 159 | 170 | 54,06 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 183 | т/с от ТК 3/3 до д. № 24 ул.Б.Советская | 89 | 18,5 | 3,293 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1981 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 184 | т/с от ТК 12/4 до ТК 3/1 | 219 | 62,4 | 27,3312 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 185 | т/с от ТК 3/1 до д. № 13 ул.Воровского | 219 | 164,6 | 72,0948 | прошивные маты | подвальная | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 186 | т/с от дома №11а до д. № 15 ул.Воровского | 108 | 138,7 | 29,9592 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 187 | т/с от ТК 3/1 до ТК 3/2 | 219 | 34,5 | 15,111 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 188 | т/с от ТК 3/2 до ТК 3/3 | 219 | 40 | 17,52 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 189 | т/с от ТК 3/2 до дома быта | 57 | 13,5 | 1,539 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 190 | т/с от ТК 3/2 до ТК 3/15* | 159 | 74 | 23,532 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 191 | т/с от ТК 3/15* до ТК 3/20* | 133 | 84,8 | 22,5568 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 192 | т/с от ТК 3/20* до д. № 26 ул.Б.Советская | 89 | 19 | 3,382 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1982 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 193 | т/с от ТК 3/20* до медсанчасти | 89 | 66 | 11,748 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 194 | т/с от ТК 3/20* до ТК 3/20 | 133 | 128 | 34,048 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 195 | т/с от ТК 3/20 до ТК 3/22 | 89 | 37 | 6,586 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 196 | т/с от ТК 3/22 до д. № 20 ул.Б.Советская | 89 | 29,6 | 5,2688 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 197 | т/с от ТК 3/20 до ТК 3/21 | 133 | 24 | 6,384 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 198 | т/с от ТК 3/21 до д. № 28 ул.Б.Советская | 76 | 97,5 | 14,82 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1983 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 199 | т/с от ТК 3/21 до д. № 30 ул.Б.Советская | 76 | 12 | 1,824 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1983 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 200 | т/с от ТК 12/7а до ТК 3/24 | 219 | 257,4 | 112,7412 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 201 | т/с от ТК 12/7а до ТК 3/24 | 219 | 90 | 39,42 | прошивные маты | подвальная | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 202 | т/с от д.№11 ул.Воровского до д.№35 ул.Иванова | 89 | 64,6 | 11,4988 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 203 | т/с от д.№11 ул.Воровского до д.№ 18 ул.Б.Советская | 108 | 135,1 | 29,1816 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 204 | т/с от ТК 3/24 до здания РУС | 108 | 62,5 | 13,5 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  |  | 3635,8 | 1109,2278 |  |  |  |  |  | 12,677 |
|  | Микрорайон 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,632 |
| 205 | т/с от ТК 14/5 до ТК 4/1 | 219 | 56 | 24,528 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 206 | т/с от ТК 4/1 до ТК 4/2 | 219 | 91 | 39,858 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 207 | т/с от ТК 4/2 до д.№ 4 ул.Химиков | 89 | 49 | 8,722 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 208 | т/с от ТК 4/2 до д.№ 4 ул.Химиков | 89 | 35 | 6,23 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 209 | т/с от ТК 4/2 до ТК 4/3 | 219 | 150,5 | 65,919 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 210 | т/с от ТК 4/3 до д.№ 8 ул.Химиков | 89 | 26 | 4,628 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 211 | т/с от ТК 4/3 до ТК 4/4 | 159 | 26,5 | 8,427 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 212 | т/с от ТК 4/4 до д.№ 8 ул.Химиков | 89 | 24,2 | 4,3076 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 213 | т/с от ТК 4/4 до ТК 4/5 | 108 | 18,2 | 3,9312 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 214 | т/с от ТК 4/5 до ТК 4/6 | 108 | 82 | 17,712 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 215 | т/с от ТК 4/6 до школы № 5 | 108 | 86 | 18,576 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 216 | т/с от ТК 4/6 до ТК 4/7 | 108 | 63,5 | 13,716 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 217 | т/с от ТК 4/7 до ТК 4/8 | 108 | 76,3 | 16,4808 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 218 | т/с от ТК 4/8 до ТК 4/8а | 108 | 25,9 | 5,5944 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 219 | т/с от ТК 4/8 до ТК 4/10 | 108 | 92 | 19,872 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1982 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 220 | т/с от ТК 4/10 до д.№ 14 ул.Химиков | 89 | 42 | 7,476 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1982 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 221 | т/с от ТК 4/10 до д.№ 14 ул.Химиков | 89 | 27 | 4,806 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1982 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 222 | т/с от ТК 4/10 до д/сада № 3 | 76 | 63,5 | 9,652 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1982 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 223 | т/с от ТК 4/10 до ТК 4/11 | 133 | 76 | 20,216 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1982 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 224 | т/с от ТК 4/11 до ТК 4/12 | 159 | 57 | 18,126 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 225 | т/с от ТК 4/12 до ТК 18/3 | 273 | 122 | 66,612 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 226 | т/с от ТК 4/1 до ТК 4/15 | 133 | 74 | 19,684 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 227 | т/с от ТК 4/15 до ТК 4/14 | 133 | 48 | 12,768 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2011 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 228 | т/с от ТК 4/14 до д. № 37/2 ул.Б.Советская | 89 | 11 | 1,958 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 229 | т/с от ТК 4/14 до ТК 4/13 | 108 | 29 | 6,264 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 230 | т/с от ТК 4/13 до д. № 37/2 ул.Б.Советская | 89 | 29 | 5,162 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 231 | т/с от ТК 4/13 до д. № 37/2 ул.Б.Советская | 108 | 71,3 | 15,4008 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 232 | т/с от ТК 4/15 до ТК 4/16 | 159 | 73 | 23,214 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 233 | т/с от ТК 4/16 до теплицы | 38 | 57,5 | 4,37 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 234 | т/с от ТК 4/16 до д/сада № 12 | 76 | 40,5 | 6,156 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 235 | т/с от ТК 4/16 до ТК 4/17 | 133 | 185 | 49,21 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 236 | т/с от ТК 4/17 до д/сада № 16 | 76 | 37 | 5,624 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1981 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 237 | т/с от ТК 4/17 до ТК 4/18 | 133 | 80,5 | 21,413 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 238 | т/с от ТК 4/18 до ТК 4/19 | 219 | 90,3 | 39,5514 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 239 | т/с от ТК 4/19 до д. № 25 ул.Б.Советская | 108 | 56,5 | 12,204 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 240 | т/с от ТК 4/19 до ТК 3/24 | 219 | 133,5 | 58,473 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 241 | т/с от ТК 4/18 до ТК 4/20 | 159 | 100,5 | 31,959 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 242 | т/с от ТК 4/20 до д. № 12б ул.Жукова | 76 | 4,5 | 0,684 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 243 | т/с от ТК 4/20 до ТК 4/21 | 133 | 50,5 | 13,433 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 244 | т/с от ТК 4/21 до д. № 3 пер.Линейный | 108 | 16,5 | 3,564 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 245 | т/с от ТК 4/21 до д. № 33 ул.Б.Советская | 108 | 161,9 | 34,9704 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 246 | т/с от ТК 4/21 до ТК б/н | 133 | 27 | 7,182 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 247 | т/с от ТК б/н до д. № 51 ул.2-я Линия | 89 | 61,5 | 10,947 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1986 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 248 | т/с от ТК 4/18 до ТК 4/24 | 159 | 360,2 | 114,5436 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1983 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 249 | т/с от ТК 4/24 до д. № 49 ул.1-я Линия | 89 | 12 | 2,136 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1983 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 250 | т/с от ТК 4/23 до д. № 49а ул.1-я Линия | 133 | 97,2 | 25,8552 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1983 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 251 | т/с от ТК 4/23 до д. № 14 ул.Жукова | 89 | 39,5 | 7,031 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1983 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 252 | т/с от ТК 4/23 до д. № 12 ул.Жукова | 89 | 49 | 8,722 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1983 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 253 | т/с от ТК 4/8а до д. № 10 ул.Химиков | 89 | 21,7 | 3,8626 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 254 | т/с от ТК 4/8а до д. № 10 ул.Химиков | 89 | 32,1 | 5,7138 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 255 | т/с от ТК 4/8 до д/сада № 3 | 76 | 68 | 10,336 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1982 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 256 | ул.Жукова, д.18, 18а участок т/с от границы ЗУ до УТ-1(проект) | 219 | 100 | 43,8 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 257 | ул.Жукова, д.18, 18а участок т/с от УТ-1(проект) до наружной стены корпуса №2 | 133 | 71 | 18,886 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 258 | Ул.Жукова, д.18, 18а участок т/с от УТ-1(проект) до наружной стены корпуса №3 | 133 | 9 | 2,394 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 259 | ул.Жукова, д.18, 18а участок т/с от УТ-2(проект) до наружной стены корпуса №1 | 133 | 23 | 6,118 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  |  | 3610,8 | 1018,9798 |  |  |  |  |  | 12,632 |
|  | 49 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,814 |
| 260 | т/с от д.№4 ул.Малая до д.№38/2 пр.К.Маркса | 76 | 19,6 | 2,9792 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 260 | т/с по подвалу д.38/2 пр.К.Маркса | 108 | 50,4 | 10,8864 | прошивные маты | подвальная | 1970 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 262 | т/с от д.№38/2 пр.К.Маркса до д. №36 | 76 | 21 | 3,192 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 263 | т/с от д.№38/2 пр.К.Маркса до д. № 34 | 108 | 15 | 3,24 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 264 | т/с по подвалу д.34пр.К.Маркса | 108 | 35,3 | 7,6248 | прошивные маты | подвальная | 1970 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 265 | т/с от д.№ 34 пр.К.Маркса до д. №30/1 | 108 | 14,8 | 3,1968 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 266 | т/с от д.№ 30/1 пр.К.Маркса до д. №32 | 159 | 23,4 | 7,4412 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 267 | т/с по подвалу д.30/1пр.К.Маркса | 108 | 46,9 | 10,1304 | прошивные маты | подвальная | 1970 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 268 | т/с от д.№ 30/1 пр.К.Маркса до д. №3 ул.Вокзальная | 76 | 14,7 | 2,2344 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 269 | т/с по подвалу д.32 пр.К.Маркса | 133 | 53,6 | 14,2576 | прошивные маты | подвальная | 1970 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 270 | т/с от д.№ 32 пр.К.Маркса до ТК 49/1 | 159 | 62,2 | 19,7796 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 271 | т/с к зданию типографии | 76 | 18 | 2,736 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 272 | т/с от ТК 49/1 до ТК 12/14 | 426 | 110,3 | 93,9756 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 273 | магистр.т/с от ТК 12/14 до ТК 12/13 | 426 | 193,4 | 164,7768 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 274 | магистр.т/с от ТК 49/1 до ТК 49/1а | 426 | 16,8 | 14,3136 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 275 | т/с от ТК 49/1а до ТК А/5 | 108 | 56 | 12,096 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 276 | магистр.т/с от ТК 49/1а до ТК 49/2 | 426 | 12,8 | 10,9056 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 277 | т/с от ТК 49/1а до д. № 8 ул.Малая | 108 | 7 | 1,512 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 278 | т/с от ТК 49/2 до ТК 49/3 | 108 | 16 | 3,456 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 279 | т/с от ТК 49/3 до д. № 7 ул.Вокзальная | 76 | 8,8 | 1,3376 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 280 | магистр.т/с от ТК 49/2 до ТК 49/5 | 426 | 331 | 282,012 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 281 | т/с от ТК 49/5 до д. № 5 ул.Малая | 108 | 3,5 | 0,756 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 282 | т/с от ТК 49/5 до ТК 49/7 | 108 | 30 | 6,48 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 283 | т/с от ТК 49/7 до ТК 49/6а | 108 | 70,8 | 15,2928 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 284 | т/с ТК 49/6а к гаражу | 108 | 7,7 | 1,6632 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 285 | т/с ТК 49/6а к ГДК | 108 | 41,7 | 9,0072 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 286 | т/с к гаражам у ГДК | 108 | 7,1 | 1,5336 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 287 | т/с от ТК 49/7 к бассейну | 108 | 53,6 | 11,5776 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 288 | т/с от ТК 49/5 до ТК 49/5а | 426 | 5 | 4,26 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 289 | т/с от ТК 49/5а до ТК 49/6 | 325 | 74,6 | 48,49 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 290 | т/с от ТК 49/6 до мастерских | 325 | 40,3 | 26,195 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 291 | т/с от ТК 49/6 до гаражей ЭХО | 159 | 49,7 | 15,8046 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 292 | т/с мастерских | 108 | 18 | 3,888 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 293 | магистр.т/с от ТК 8/13а до ТК 8/13 | 530 | 111 | 117,66 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 294 | магистр.т/с от ТК 49/5а до ТК 8/13а | 530 | 71 | 75,26 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  |  | 1711,00 | 1009,9516 |  |  |  |  |  | 2,814 |
|  | Микрорайон 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,811 |
| 291 | магистр.т/с от ТК 14 до ТК 14/1 | 219 | 75,5 | 33,069 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 292 | магистр.т/с от ТК 14/1 до ТК 14/2 | 219 | 87,5 | 38,325 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 293 | магистр.т/с от ТК 14/2 до ТК 14/3 | 219 | 54 | 23,652 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 294 | магистр.т/с от ТК 14/3 до ТК 14/4 | 219 | 28 | 12,264 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 295 | магистр.т/с от ТК 14/4 до ТК 14/5 | 219 | 50 | 21,9 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 296 | т/с от ТК 14/5 до ТК 4/1 | 219 | 215 | 94,17 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 297 | т/с от ТК 14/4 до общественного центра | 108 | 59 | 12,744 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 298 | т/с от ТК 14/2 до ТК 5/23б | 159 | 67,5 | 21,465 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 299 | т/с от ТК 5/23б до ТК 5/23 | 159 | 8 | 2,544 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 300 | т/с от ТК 5/23б до магазина "Юнона" | 76 | 17 | 2,584 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 301 | т/с от ТК 5/23 до ТК 5/23а | 108 | 10 | 2,16 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 302 | т/с от ТК 5/23а до ТК 5/24 | 108 | 44 | 9,504 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 303 | т/с от ТК 5/24 до д. № 3 ул.Химиков | 89 | 24 | 4,272 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 304 | т/с от ТК 5/24 до ТК 5/25 | 108 | 120 | 25,92 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 305 | т/с от ТК 5/25 до д. № 5 ул.Химиков | 89 | 18 | 3,204 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1982 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 306 | т/с от ТК 5/25 до д. № 5 ул.Химиков | 89 | 39,5 | 7,031 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1982 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 307 | т/с от ТК 5/23 до ТК 5/6 | 159 | 36 | 11,448 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 308 | т/с от ТК 5/6 до д. № 43 ул.Б.Советская | 89 | 17,6 | 3,1328 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 309 | т/с от ТК 5/6 до ТК 5/7 | 159 | 53 | 16,854 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 310 | т/с от ТК 5/7 до ТК 5/8 | 159 | 58 | 18,444 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 311 | т/с от ТК 5/8 до ТК 5/9 | 159 | 54 | 17,172 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 312 | т/с от ТК 5/8 до д. № 35 Крикковское шоссе | 89 | 20 | 3,56 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 313 | т/с от ТК 5/9 до д. № 35 Крикковское шоссе | 89 | 20 | 3,56 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 314 | т/с от ТК 5/9 до ТК 5/11 | 159 | 42 | 13,356 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 315 | т/с от ТК 5/11 до ТК 5/11а | 108 | 20 | 4,32 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 316 | т/с от ТК 5/11а до д. № 39 Крикковское ш. | 89 | 22 | 3,916 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 317 | т/с от ТК 5/11 до ТК 5/12 | 108 | 44 | 9,504 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 318 | т/с от ТК 5/12 до ТК 5/12а | 108 | 56 | 12,096 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 319 | т/с от ТК 5/12 до д/сада № 13 | 89 | 56 | 9,968 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 320 | т/с от ТК 5/12а до ТК 5/13а | 108 | 75 | 16,2 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 321 | т/с от ТК 5/13а до ТК 5/14 | 108 | 85,8 | 18,5328 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 322 | т/с от ТК 5/14 до д. № 7б ул.Химиков | 76 | 107,8 | 16,3856 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 323 | т/с от ТК 5/14 до ТК 5/15 | 133 | 67 | 17,822 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 324 | т/с от ТК 5/15 до д. № 9 ул.Химиков | 89 | 15 | 2,67 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 325 | т/с от ТК 5/15 до ТК 5/16 | 159 | 44 | 13,992 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 326 | т/с от ТК 5/16 до ТК 5/16а | 159 | 51 | 16,218 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 327 | т/с от ТК 5/16а до д. № 9 ул.Химиков | 76 | 28,5 | 4,332 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 328 | т/с от ТК 5/16а до д. № 9а ул.Химиков | 89 | 19 | 3,382 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 329 | т/с от ТК 5/16а до ТК 5/18 | 159 | 59 | 18,762 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 330 | т/с от ТК 5/18 до д. № 41а Крикковское ш. | 89 | 39,5 | 7,031 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2005 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 331 | т/с от ТК 5/18 до д. № 41 Крикковское ш. | 108 | 31,9 | 6,8904 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1981 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 332 | т/с от ТК 5/18 до ТК 18/2 | 219 | 67 | 29,346 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 333 | т/с от ТК 18 до ТК 18/1 | 273 | 33 | 18,018 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 334 | т/с от ТК 18 до ТК 18/1 | 273 | 171,5 | 93,639 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 335 | т/с от ТК 18/1 до ТК 18/2 | 273 | 60 | 32,76 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 336 | т/с от ТК 18/2 до ТК 18/3 | 273 | 162 | 88,452 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 337 | т/с от ТК 5/12а до д. № 5а ул.Химиков | 76 | 15 | 2,28 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2002 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  |  | 2547,6 | 848,8516 |  |  |  |  |  | 7,811 |
|  | Микрорайон 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,247 |
| 338 | магистр.т/с от ТК 19 до ТК 6/1 Б.Бульвар | 426 | 270 | 230,04 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 339 | т/с от ТК 6/1 до ТК 6/2 | 219 | 53 | 23,214 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 340 | т/с от ТК 6/2 до ТК 6/3 | 219 | 43 | 18,834 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 341 | т/с от ТК 6/3 до ТК 6/4 | 219 | 20 | 8,76 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 342 | т/с от ТК 6/3 до д.№ 10 Б.Бульвар | 57 | 13 | 1,482 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 343 | т/с от ТК 6/4 до ТК 6/5 | 159 | 53 | 16,854 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 344 | т/с от ТК 6/5 до ТК 6/6 | 159 | 66,5 | 21,147 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 345 | т/с от ТК 6/5 до д.№ 10а Б.Бульвар | 89 | 22 | 3,916 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 346 | т/с от ТК 6/5 до д.№ 10 Б.Бульвар | 89 | 24 | 4,272 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 347 | т/с от ТК 6/6 до д.№ 18 ул.Восточная | 76 | 13 | 1,976 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 348 | т/с от ТК 6/6 до ТК 6/7 | 108 | 42 | 9,072 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 349 | т/с от ТК 6/7 до ТК 6/14 | 108 | 39 | 8,424 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 350 | т/с от ТК 6/7 до д.№ 18 ул.Восточная | 89 | 8,5 | 1,513 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 351 | т/с от ТК 6/14 до д.№ 8 ул.Ковалевского | 76 | 25 | 3,8 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 352 | т/с от ТК 6/14 до д.№ 8 ул.Ковалевского | 89 | 42,5 | 7,565 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 353 | т/с от ТК 6/4 до ТК 6/12 | 159 | 48 | 15,264 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 354 | т/с от ТК 6/12 до д/сада № 6 | 89 | 66,5 | 11,837 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 355 | т/с от ТК 6/12 до д.№ 10б Б.Бульвар | 89 | 15 | 2,67 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 356 | т/с от ТК 6/12 до ТК 6/15 | 159 | 48 | 15,264 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 357 | т/с от ТК 6/15 до ТК 6/16 | 159 | 46 | 14,628 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 358 | т/с от ТК 6/16 к гимназии | 108 | 21 | 4,536 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 359 | т/с от ТК 6/16 к бассейну | 89 | 107 | 19,046 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 360 | т/с от ТК 6/2 до ТК 6/8 | 159 | 54 | 17,172 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 361 | т/с от ТК 6/8 до ТК 6/9 | 159 | 45 | 14,31 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 362 | т/с от ТК 6/8 до д.№ 8 Б.Бульвар | 76 | 23 | 3,496 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 363 | т/с от ТК 6/9 до д.№ 6 Б.Бульвар | 76 | 28 | 4,256 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 364 | т/с от ТК 6/9 до ТК 6/10 | 108 | 44 | 9,504 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 365 | т/с от ТК 6/10 до ТК 6/11 | 76 | 39 | 5,928 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 366 | т/с от ТК 6/10 до д.№ 6а Б.Бульвар | 76 | 12,5 | 1,9 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 367 | т/с от ТК 6/11 до д.№ 2 ул.Ковалевского | 76 | 96,5 | 14,668 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 368 | т/с от д.№ 2 ул.Ковалевского до ГРП | 45 | 33,5 | 3,015 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 369 | т/с от ТК 6/9 до ТК 6/13 | 108 | 69 | 14,904 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 370 | т/с от ТК 6/13 до д.№ 7 Б.Бульвар | 89 | 28 | 4,984 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 371 | т/с от ТК 6/13 до д. № 18 Крикковское шоссе | 89 | 46 | 8,188 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 372 | магистр.т/с от ТК 19 до ТК 20 Крикковское ш. | 426 | 58,5 | 49,842 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 373 | магистр.т/с от ТК 20 до ТК 21 Крикковское ш. | 426 | 61 | 51,972 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 374 | магистр.т/с от ТК 21 до ТК 22 Крикковское ш. | 426 | 110 | 93,72 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 375 | магистр.т/с от ТК 22 до ТК 24 Крикковское ш. | 377 | 71,5 | 53,911 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 376 | т/с от ТК 22 до д.№ 3 ул.Ковалевского | 76 | 17,5 | 2,66 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 377 | т/с от ТК 24 до ТК 25 | 273 | 49 | 26,754 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 378 | т/с от ТК 25 до д.№ 24 Крикковское шоссе | 89 | 19 | 3,382 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 379 | т/с от ТК 25 до ТК 26 | 273 | 152,5 | 83,265 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 380 | т/с от ТК 26 до ТК 27 | 273 | 33 | 18,018 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 381 | т/с от ТК 26 до д.№ 26 Крикковское шоссе | 89 | 14 | 2,492 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 382 | т/с от ТК 27 до д.№ 11 ул.Строителей | 76 | 8 | 1,216 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1996 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | т/с отТК27 до ТК28 | 273 | 22 | 12,012 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2018 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  | 273 | 76 | 41,496 | ППУ | бесканальная | 2018 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | т/с от ТК28 до ТК29 ( к комплексной застройке ООО "Финнранта Строй") | 219 | 73 | 31,974 | ППУ | бесканальная | 2018 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | ЖК ООО "Финнранта Строй" участок т/с от ТК1(проект) до ТК2 (проект) | 219 | 26 | 11,388 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2021 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | Участок т/с от ТК2(проект) до ТК3(проект) | 159 | 178,5 | 56,763 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2021 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | Участок от ТК3(проект) до наружной стены корпуса №1 | 133 | 28 | 7,448 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2021 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | Участок от ТК3(проект) до наружной стены корпуса №2 | 133 | 51 | 13,566 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2021 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | Участок от ТК3(проект) до наружной стены корпуса №3 | 133 | 18 | 4,788 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2021 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 383 | т/с от ТК 24 до ТК 23 | 159 | 71,5 | 22,737 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 384 | т/с от ТК 23 до д.№ 5 ул.Ковалевского | 76 | 20 | 3,04 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 385 | т/с от ТК 23 до ТК 6/18 | 159 | 48,5 | 15,423 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 386 | т/с до д.№ 7а ул.Ковалевского | 57 | 26,8 | 3,0552 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 387 | т/с от ТК 6/18 до д.№ 9 ул.Ковалевского | 89 | 67,5 | 12,015 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1993 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 388 | т/с от ТК 6/18 до ТК 6/19 | 159 | 33 | 10,494 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1996 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | т/с от ТК 6/19 до ТК 6/19* | 159 | 36 | 11,448 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2015 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 389 | т/с от ТК 6/19* до ТК 6/20 | 108 | 24 | 5,184 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1996 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | т/с от ТК6/19* до ТК 6/19** ввода в д/сад №1 | 108 | 60 | 12,96 | ППУ | бесканальная | 2015 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | т/с от ТК6/19** - ввод в д/сад №1 | 108 | 20 | 4,32 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2015 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 390 | т/с от ТК 6/19 до д.№ 1 ул.Строителей | 57 | 7 | 0,798 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1996 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 391 | т/с от ТК 6/20 до д.№ 3 ул.Строителей | 57 | 35,5 | 4,047 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1996 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 392 | т/с от ТК 6/20 до ТК 6/22 | 108 | 29 | 6,264 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1996 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 393 | т/с от ТК 6/22 до ТК б/н | 108 | 32 | 6,912 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1996 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 394 | т/с от ТК 6/22 до д.№ 5 ул.Строителей | 57 | 20 | 2,28 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1996 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 395 | т/с от ТК б/н до д.№ 7 ул.Строителей | 57 | 26,5 | 3,021 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1996 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 396 | т/с от ТК б/н до д.№ 9 ул.Строителей | 76 | 28 | 4,256 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 397 | т/с от ТК б/н до д.№ 9 ул.Строителей | 89 | 22,5 | 4,005 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  |  | 3278,80 | 1245,3652 |  |  |  |  |  | 10,247 |
|  | Микрорайон А |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,984 |
| 398 | т/с от ТК А/1 до ТК А/2 | 57 | 14 | 1,596 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 399 | т/с от ТК А/2 до здания ОВД | 57 | 42,4 | 4,8336 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 400 | т/с от ТК А/1 до ТК А/3 | 377 | 42 | 31,668 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 401 | т/с от ТК А/3 до гаража | 89 | 24 | 4,272 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 402 | т/с от ТК А/3 до ТК А/4 | 57 | 64 | 7,296 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 403 | т/с от ТК А/4 до д.№ 8 ул.Вокзальная | 57 | 46 | 5,244 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 404 | т/с от ТК А/3 до ТК б/н | 377 | 49,8 | 37,5492 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 405 | т/с от ТК б/н до ТК б/н | 57 | 15 | 1,71 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 406 | т/с от ТК б/н до д.№ 24 К.Маркса | 57 | 53,8 | 6,1332 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 407 | т/с от д.№ 24 до д. № 22 пр.К.Маркса | 76 | 38 | 5,776 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2013 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 408 | т/с от ТК б/н до ТК А/7 | 377 | 121 | 91,234 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 409 | т/с к д/саду № 4 | 89 | 43 | 7,654 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 410 | т/с от ТК А/7 до д. № 20 ул.Иванова | 57 | 20 | 2,28 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 411 | т/с от ТК А/7 до ТК А/8 | 325 | 24 | 15,6 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 412 | т/с от ТК А/8 до ТК А/33 | 89 | 58 | 10,324 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 413 | т/с от ТК А/33 до ТК А/34 | 57 | 31,5 | 3,591 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 414 | т/с от ТК А/34 до д. № 18 пр.К.Маркса | 57 | 55 | 6,27 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 415 | т/с от ТК А/34 до д. № 16 ул.Иванова | 57 | 32 | 3,648 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 416 | т/с от ТК А/33 до д. № 12 пр.К.Маркса | 89 | 62,5 | 11,125 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 417 | т/с до д. № 11 ул.Иванова | 89 | 28,5 | 5,073 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 418 | т/с до д. № 14 пр.К.Маркса | 89 | 9 | 1,602 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 419 | т/с от ТК А/5 до ТК А/6 | 108 | 96,5 | 20,844 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 420 | т/с от ТК А/6 до д.№ 7 ул.Театральная | 57 | 46 | 5,244 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 421 | т/с от ТК А/6 до д.№ 12 ул.Театральная | 57 | 70,2 | 8,0028 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 422 | т/с от ТК А/8 до ТК А/9 | 159 | 119 | 37,842 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2003 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 423 | т/с от ТК А/9 до ТК А/9б | 159 | 8 | 2,544 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 424 | т/с от ТК А/9 до д.№ 12 ул.Иванова | 108 | 8 | 1,728 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 425 | т/с от ТК А/9б до д.№ 5 ул.Театральная | 108 | 23 | 4,968 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1983 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 426 | т/с от ТК А/9 до ТК А/9а | 89 | 33 | 5,874 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1983 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 427 | т/с от ТК А/9а до ЛГУ | 89 | 9 | 1,602 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1983 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 428 | т/с от ТК А/9а до ТК А/9б | 108 | 81 | 17,496 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1983 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 429 | т/с от ТК А/9б до ФОК | 108 | 6 | 1,296 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2003 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 430 | т/с от ТК А/9б до ЛГП | 108 | 24 | 5,184 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2003 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 431 | т/с от ТК А/9б до ТК А/10 | 159 | 34 | 10,812 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 432 | т/с от ТК А/10 до ТК А/13 | 108 | 29 | 6,264 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 433 | т/с от ТК А/13 до д. № 6 ул.Театральная | 57 | 24,5 | 2,793 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 434 | т/с от ТК А/10 до ТК А/13 | 108 | 76,8 | 16,5888 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 435 | т/с от ТК А/13 до д. № 4 ул.Театральная | 57 | 26 | 2,964 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 436 | т/с от ТК А/13 до д. № 2 ул.Театральная | 57 | 11 | 1,254 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 437 | т/с от ТК А/10 до ТК А/11 | 159 | 9 | 2,862 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 438 | т/с от ТК А/11 до д.№ 10 ул.Театральная | 89 | 111,8 | 19,9004 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 439 | т/с от ТК А/11 до д.№ 10б ул.Театральная | 89 | 276,8 | 49,2704 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 440 | т/с от ТК А/11 до ТК А/12 | 108 | 202,5 | 43,74 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 441 | т/с от ТК А/12 до д.№ 9 ул.Железнодорожная | 89 | 42 | 7,476 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1977 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 442 | т/с от ТК А/8 до ТК А/8а | 325 | 105,8 | 68,77 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2003 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 443 | т/с от ТК А/8а до ТК А/8б | 57 | 43 | 4,902 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 444 | т/с от ТК А/8б до ТК А/32 | 57 | 30 | 3,42 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 445 | т/с от ТК А/32 до д. № 8 пр.К.Маркса | 57 | 48 | 5,472 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 446 | т/с от ТК А/8а до ТК А/13 | 325 | 89 | 57,85 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2003 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 447 | т/с от ТК А/13 до ТК А/31 | 57 | 45 | 5,13 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 448 | т/с от ТК А/31 до д.№ 6 ул.Железнодорожная | 57 | 2,5 | 0,285 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 449 | т/с от ТК А/31 к дому творчества | 57 | 84 | 9,576 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2011 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 450 | т/с от ТК А/13 до ТК А/15 | 219 | 30,5 | 13,359 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 451 | т/с от ТК А/15 до д.№ 4 ул.Железнодорожная | 57 | 15 | 1,71 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 452 | т/с от ТК А/15 до магазина бытовой техники | 76 | 20,5 | 3,116 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 453 | т/с от ТК А/15 до ТК А/16 | 219 | 29 | 12,702 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 454 | т/с от ТК А/16 до д. № 4а пр.К.Маркса | 57 | 3,5 | 0,399 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 455 | т/с от ТК А/16 до ТК А/16а | 57 | 24,9 | 2,8386 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 456 | т/с от ТК А/16а до ТК б/н | 57 | 16,5 | 1,881 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 457 | т/с от ТК А/16 до ТК А/17 | 219 | 79 | 34,602 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 458 | т/с от ТК А/17 до ТК А/18 | 219 | 33,5 | 14,673 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 459 | т/с от ТК А/18 до ТК А/27 | 108 | 63 | 13,608 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 460 | т/с от ТК А/27 до д/сада | 89 | 34,5 | 6,141 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 461 | т/с от ТК А/18 до д. № 2а пр.К.Маркса | 89 | 25,5 | 4,539 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2003 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 462 | т/с от ТК А/18 до ТК А/19 | 219 | 89 | 38,982 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 463 | т/с от ТК А/19 до ТК б/н (д.№2 пр.К.Маркса) | 89 | 94 | 16,732 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 464 | от д.2а до гаражей | 57 | 44,9 | 5,1186 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2011 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 465 | т/с от ТК А/19 до ТК А/28 | 159 | 75 | 23,85 | навесная минир. плиты | подвальная | 2015 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  | 159 | 65,5 | 20,829 | ППУ | подземная в непроходном канале | 2015 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | т/с от ТК А/28 до до ТКА/28* (на комплекс жилых домов "ООО ПГ Фосфорит) | 159 | 76,5 | 24,327 | ППУ | бесканальная | 2015 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 466 | т/с от ТК А/28 до здания кафе Рендеву | 57 | 31 | 3,534 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 467 | т/с от ТК А/28 до ТК А/29 | 89 | 107 | 19,046 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 468 | т/с от ТК А/29 до д. № 6/27 ул.Воскова | 89 | 3,5 | 0,623 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 469 | т/с от ТК А/29 до ТК А/30 | 89 | 67 | 11,926 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 470 | т/с от ТК А/30 до собора | 57 | 63 | 7,182 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 471 | т/с от ТК А/30 до воскресной школы | 76 | 214,3 | 32,5736 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 472 | т/с от ТК А/17 до ТК А/20 | 133 | 101 | 26,866 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2003 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 473 | т/с от ТК А/20 до ТК А/21 | 108 | 14 | 3,024 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 474 | т/с от ТК А/21 до д. № 3 пер.Аптекарский | 89 | 10 | 1,78 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 475 | т/с от ТК А/21 до д. № 7 пер.Аптекарский | 108 | 5 | 1,08 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 476 | т/с от ТК А/20 до ТК А/22 | 159 | 67 | 21,306 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 477 | т/с от ТК А/22 до д. № 9 пер.Аптекарский | 108 | 8 | 1,728 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 478 | т/с от ТК А/22 до д. № 10 пер.Аптекарский | 108 | 128,7 | 27,7992 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 479 | т/с до д. № 12 пер.Аптекарский | 76 | 115 | 17,48 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 480 | т/с от ТК А/22 до ТК А/23 | 159 | 22 | 6,996 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 481 | т/с от ТК А/23 до д.№ 8а пер.Аптекарский | 57 | 18 | 2,052 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 482 | т/с от ТК А/23 до ТК А/24 | 159 | 90 | 28,62 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2011-2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 483 | т/с от ТК А/23 до ТК А/24 | 159 | 26 | 8,268 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 484 | т/с от ТК А/24 до до д/сада | 76 | 33 | 5,016 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 485 | т/с от ТК А/24 до ТК А/25 | 108 | 22,4 | 4,8384 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 486 | т/с от ТК А/25 до д. № 11 пер.Аптекарский | 108 | 6 | 1,296 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 487 | т/с от ТК А/25 до д. № 10,10а,14,14а,16 ул.Железнодорожная | 108 | 200 | 43,2 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1977 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 488 | т/с от ТК А/25 до ТК А/26 | 108 | 82,3 | 17,7768 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1977 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 489 | т/с от ТК А/26 до д. № 12а ул.Ж.дорожная | 108 | 8 | 1,728 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1977 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 490 | т/с от ТК А/26 до д. № 8а ул.Ж.дорожная | 76 | 33 | 5,016 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1977 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 491 | т/с до д. № 7 ул.Железнодорожная | 108 | 2 | 0,432 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1977 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 492 | т/с от ТК А/16а до д. № 4 пр.К.Маркса | 57 | 15,8 | 1,8012 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1978 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  |  | 5001,20 | 1238,8288 |  |  |  |  |  | 12,984 |
|  | Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,379 |
| 493 | магистральная т/с от ТП 1 до ТК 8 | 630 | 70 | 88,2 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 2 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 494 | магистральная т/с от ТК 8 до ТК 8/1 | 630 | 2 | 2,52 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2018 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 495 | магистральная т/с от ТК 8/1 до ТК 7 ( обратный 2 тр) | 530 | отключен в 2018г. | 0 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2018 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 496 | магистральная т/с от ТК 8/1 до ТК 7 ( 2 тр. с 2018г.) | 720 | 77 | 110,88 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2018 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 497 | магистральная т/с от ТК 7 до ТК 6 (обратный 2 тр.) | 530 |  | 0 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 498 | магистральная т/с от ТК 7 до ТК 6 (прямой 1 тр.) | 720 | 78 | 56,16 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2019 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 499 | магистральная т/с от ТК 6 до ТК 5 ( 2 тр. с 2011г.) | 720 | 116 | 167,04 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2011 | 2 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 500 | магистральная т/с от ТК 6 до ТК 5 (обратный 2 тр) | 530 | отключен в 2011г. | 0 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 501 | магистральная т/с от ТК 5 до ТК 4 ( 2 тр с 2011г.) | 720 | 110 | 158,4 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2011 | 2 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 502 | магистральная т/с от ТК 5 до ТК 4 (обратный 2 тр) | 530 | отключен в 2011г. | 0 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 2 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 503 | магистральная т/с от ТК 4 до ТК 3 (обратный 2 тр) | 530 | 169 | 179,14 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 504 | 1 труб. | 720 | 169 | 121,68 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 505 | магистральная т/с от ТК 3 до ТК б/н (обратный 2 тр) | 530 | 82 | 86,92 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 506 | 1 труб. | 720 | 82 | 59,04 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 507 | магистральная т/с от ТК б/н до ТК 2 (обратный 2 тр) | 530 | 159 | 168,54 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 508 | 1 труб. | 720 | 159 | 114,48 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 509 | магистральная т/с от ТК 2 до ТК 1 (обратный 2 тр) | 530 | 118 | 125,08 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 510 | 1 труб. | 720 | 118 | 84,96 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 511 | магистральная т/с от ТК 1 до котельной | 530 | 77 | 81,62 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 512 | 1 труб. | 720 | 77 | 55,44 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 513 | т/с от ТК 1 до ТК 1/1 | 325 | 113 | 73,45 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 514 | т/с от ТК 1/1 до ТК б/н | 108 | 17 | 3,672 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 515 | т/с от ТК 8 до ТК б/н | 57 | 226,5 | 25,821 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 516 | т/с от ТК б/н до д.№ 58 пр.К.Маркса | 57 | 28 | 3,192 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 517 | т/с от ТК б/н до д.№ 56 пр.К.Маркса | 57 | 17 | 1,938 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 518 | т/с от ТК б/н до ТК б/н | 57 | 53,5 | 6,099 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 519 | т/с от ТК б/н до д.№ 54 пр.К.Маркса | 57 | 17 | 1,938 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 520 | т/с от ТК 7 до ТК 7/1 | 219 | 194 | 84,972 | ППМ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 521 | т/с от ТК 7/1 до КГЭС | 89 | 400,5 | 71,289 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 522 | т/с от ТК 7/1 до Ленэнерго | 76 | 83,5 | 12,692 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1989 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 523 | т/с от ТК 2 на территории котельной | 108 | 148 | 31,968 | прошивные маты | наземная | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 524 |  | 57 | 180 | 20,52 | ППУ | наземная | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 525 |  | 89 | 121 | 21,538 | ППУ | наземная | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 526 |  | 76 | 121 | 18,392 | ППУ | наземная | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 527 | магистральная т/с от ТК 8/1 до ТК 8/2 | 530 | 238 | 252,28 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 528 | магистральная т/с от ТК 8/2 до ТК 8/3 | 530 | 138 | 146,28 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 529 | т/с от ТК 8/3 до станции скорой помощи | 76 | 37 | 5,624 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | т/с от ТК8/3 до ветстанции | 57 | 45 | 5,13 | ППУ | бесканальная | 2016 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 530 | магистральная т/с от ТК 8/3 до ТК 8/4 | 530 | 137 | 145,22 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 531 | т/с от ТК 8/4 до ТК 8/5 | 159 | 81 | 25,758 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | т/с от ТК8/4 до ТК8/4* ( к жилыи домам АО "Тарафформ") | 133 | 70 | 18,62 | ППУ | бесканальная | 2016 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | т/с от ТК8/4* до вводов в жилые корпуса АО "Тараформ ( корпус №5, корпус №7 | 133 | 130 | 34,58 | ППУ | бесканальная | 2017 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  | 108 | 26 | 5,616 | ППУ | бесканальная | 2017 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  | 57 | 31 | 3,534 | ППУ | бесканальная | 2016 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 532 | т/с от ТК 8/5 до здания ОВО | 89 | 39 | 6,942 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 533 | магистральная т/с от ТК 8/4 до ТК б/н | 530 | 184 | 195,04 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 534 | магистральная т/с от ТК б/н до ТК 8/7 | 530 | 74 | 78,44 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 535 | магистральная т/с от ТК 8/7 до ТК 8/9 | 530 | 115 | 121,9 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 536 | магистральная т/с от ТК 8/9 до ТК 8/10 | 530 | 71 | 75,26 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 537 | магистральная т/с от ТК 8/10 до ТК 8/11 | 530 | 210,8 | 223,448 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 538 | магистральная т/с от ТК 8/11 до ТК 8/12 | 530 | 38,8 | 41,128 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 539 | магистральная т/с от ТК 8/12 до ТК 8/13 | 530 | 125,5 | 133,03 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1991 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 540 | т/с от ТК 8/12 до гаражей | 57 | 169 | 19,266 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1997 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  |  | 4856,10 | 3574,677 |  |  |  |  |  | 3,379 |
|  | 39 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,514 |
| 543 | магистральная т/с от ТК 12/11 до ТК 12/12 | 426 | 47,5 | 40,47 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 544 | магистральная т/с от ТК 12/12 до ТК 12/13 | 426 | 87 | 74,124 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 545 | магистральная т/с от ТК 12/13 до ТК 12/14 | 426 | 162 | 138,024 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 546 | т/с от ТК 12/12 до ТК 39/1 | 159 | 37 | 11,766 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 547 | т/с от ТК 12/12 до ТК 39/1 | 159 | 57,2 | 18,1896 | прошивные маты | подвальная | 1970 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 548 | т/с от ТК 39/1 до ТК39/3 | 159 | 43,9 | 13,9602 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 549 | т/с от ТК 39/3 до д.№ 29 пр.К.Маркса | 57 | 16 | 1,824 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 550 | т/с от ТК 39/3 до ТК39/4 | 133 | 73 | 19,418 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 551 | т/с от ТК 39/3 до д.№ 31 пр.К.Маркса | 108 | 10 | 2,16 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 552 | т/с от ТК 39/4 до здания бывшего киноцентра | 57 | 38,7 | 4,4118 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2003 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 553 | т/с от ТК 39/4 до д.№ 33 пр.К.Маркса | 57 | 9,4 | 1,0716 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 554 | т/с от ТК 39/4 до д.№ 35 пр.К.Маркса | 89 | 87,5 | 15,575 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 555 | т/с от д.№ 35 пр.К.Маркса до здания № 47 | 57 | 80 | 9,12 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 556 | т/с от ТК 12/13 до здания ОВО | 57 | 55,6 | 6,3384 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 557 | т/с от ТК 12/13 до здания ВТБ | 57 | 85 | 9,69 | прошивные маты | подвальная | 1970 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 558 | т/с от ТК 39/1 до ТК 39/2 | 159 | 56 | 17,808 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 559 | т/с от ТК 39/2 до д/с № 19 | 76 | 20,5 | 3,116 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 560 | т/с от ТК 39/2 до д.№ 7 ул.Б.Гражданская | 133 | 66 | 17,556 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 561 | т/с от д.№ 7 ул.Б.Гражданская до д.№ 5 | 76 | 16 | 2,432 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 562 | т/с от д.№ 7 ул.Б.Гражданская до д.№20 ул.Октябрьская | 108 | 16 | 3,456 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 563 | т/с от д.№ 7 ул.Б.Гражданская до д.№20 ул.Октябрьская | 108 | 54,8 | 11,8368 | прошивные маты | подвальная | 1970 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 564 | т/с от д.№20 ул.Октябрьская до д. №18 ул.Октябрьская | 108 | 91 | 19,656 | прошивные маты | подвальная | 1970 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 565 | т/с от д.№20 ул.Октябрьская до д. №18 ул.Октябрьская | 108 | 11 | 2,376 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 566 | т/с от д.№20 ул.Октябрьская до д. №10 ул.Воровского | 89 | 13 | 2,314 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 567 | т/с от д.№20 ул.Октябрьская до д. №10 ул.Воровского | 89 | 86,8 | 15,4504 | прошивные маты | подвальная | 1970 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 568 | т/с от д.№10 ул.Воровского до зд.Статистики | 57 | 20,4 | 2,3256 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,0 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  |  | 1341,300 | 4066,437 |  |  |  |  |  | 4,514 |
|  | Микрорайон Б |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,650 |
| 571 | т/с от ТК 12/11 до ТК 33/9а | 273 | 16 | 8,736 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 572 | т/с от ТК 33/9а до д. №3 ул.Воровского | 89 | 6 | 1,068 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1987 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 573 | т/с от ТК 33/9а до ТК 33/9 | 273 | 104 | 56,784 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 574 | т/с от ТК 33/9 до ТК 33/10 | 108 | 10 | 2,16 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 575 | т/с от ТК 33/10 до СЮТ | 57 | 33,5 | 3,819 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 576 | т/с от ТК 33/10 до д.№ 21а пр.К.Маркса | 89 | 35 | 6,23 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2013 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 577 | т/с от ТК 33/10 до д.№ 21а пр.К.Маркса | 89 | 102,8 | 18,2984 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1972 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 578 | т/с от ТК 33/9 до ТК 33/8 | 273 | 6 | 3,276 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 579 | т/с от ТК 33/8 до ТК 33/7 | 273 | 75 | 40,95 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2022 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 580 | т/с от ТК 33/7 к школе № 2 | 108 | 37,2 | 8,0352 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2006 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 581 | т/с от ТК 33/7 до ТК 33/5 | 273 | 77 | 42,042 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2022 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 582 | т/с от ТК 33/5 до ТК 33/6 | 89 | 38 | 6,764 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1984 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 583 | т/с от ТК 33/6 до ТК 33/11 | 89 | 124,3 | 22,1254 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1984 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 584 | т/с от ТК 33/6 до д.№ 24 ул.Иванова | 89 | 47 | 8,366 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1984 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 585 | т/с от ТК 33/11 до д.№ 17 пр.К.Маркса | 89 | 24,5 | 4,361 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1984 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 586 | т/с от ТК 33/11 до ТК 33/12 | 57 | 38 | 4,332 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1984 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 587 | т/с от ТК 33/11 до д.№ 19 пр.К.Маркса | 57 | 18 | 2,052 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1984 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 588 | т/с от ТК 33/11 до д.№ 17 пр.К.Маркса | 57 | 25 | 2,85 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1984 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 589 | т/с от ТК 33/5 до ТК 33/4 | 159 | 115 | 36,57 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2022 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 590 | т/с от ТК 33/4 до ТК 33/3 | 133 | 7 | 1,862 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 591 | т/с от ТК 33/3 до д.№ 28 ул.Иванова | 76 | 7 | 1,064 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 592 | т/с от ТК 33/4 до д. № 12 ул.Октябрьская | 133 | 226,9 | 60,3554 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 593 | магистральная т/с от ТК 12/11 до ТК 12/10 | 426 | 80 | 68,16 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 594 | магистральная т/с от ТК 12/11 до ТК 12/10 | 426 | 49 | 41,748 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 595 | т/с от ТК 12/10 до д. № 5 ул.Воровского | 76 | 10 | 1,52 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 596 | магистральная т/с от ТК 12/10 до ТК 12/9 | 426 | 118 | 100,536 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2008 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 597 | т/с от ТК 12/9 по подвалу д № 16 ул.Октябрьская | 89 | 109,9 | 19,5622 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1970 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 598 | от д. №16 по подвалу д.№14 ул.Октябрьская | 76 | 161,8 | 24,5936 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1990 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 599 | т/с к пожарной части | 57 | 40,5 | 4,617 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 600 | т/с от ТК 33/5 до ТК 33/17 | 273 | 54 | 29,484 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 601 | т/с от ТК 33/17 до ТК 33/18 | 159 | 110 | 34,98 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 602 | т/с от ТК 33/18 до д. № 4 ул.Б.Советская | 57 | 4 | 0,456 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1970 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 603 | т/с от ТК 33/18 до ТК 33/19 | 108 | 106,5 | 23,004 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1970 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 604 | т/с от ТК 33/19 до д.№ 17 ул.Иванова | 57 | 18 | 2,052 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 605 | т/с от ТК 33/19 до ТК 33/20 | 76 | 45 | 6,84 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 606 | т/с от ТК 33/20 до д.№ 15/15 пр.К.Маркса | 57 | 53 | 6,042 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 607 | т/с от ТК 33/20 до ТК 33/21 | 89 | 15 | 2,67 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 608 | т/с от ТК 33/21 до д.№ 13 пр.К.Маркса | 57 | 8 | 0,912 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 609 | т/с от ТК 33/21 до д.№ 11 пр.К.Маркса | 57 | 37 | 4,218 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 610 | т/с от ТК 33/18 до ТК 33/22 | 133 | 62 | 16,492 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 611 | т/с от ТК 33/22 до д.№ 9 пр.К.Маркса | 57 | 30 | 3,42 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 612 | т/с от ТК 33/22 до ТК 33/23 | 133 | 122,6 | 32,6116 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 613 | т/с от ТК 33/23 до ТК 33/23а | 57 | 39 | 4,446 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 614 | т/с от ТК 33/23а до К.Маркса № 5а | 57 | 5 | 0,57 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 615 | т/с от ТК 33/23а до К.Маркса № 5 | 57 | 15 | 1,71 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 616 | т/с от ТК 33/17 до д. № 6а ул.Б.Советская | 108 | 10 | 2,16 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 617 | т/с от ТК 33/17 до ТК 33/16 | 273 | 92 | 50,232 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 618 | т/с от ТК 33/16 до ТК 33/15 | 133 | 121,5 | 32,319 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 619 | т/с от ТК 33/15 до ТК 33/13 | 133 | 74,5 | 19,817 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 620 | т/с от ТК 33/13 до КВК | 133 | 67 | 17,822 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1980 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 621 | т/с от ТК 33/16 до поликлиники | 57 | 43 | 4,902 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 622 | т/с от ТК 33/16 до ТК 33/24 | 273 | 118 | 64,428 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 623 | т/с от ТК 33/24 до ТК 33/25 | 89 | 53,5 | 9,523 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 624 | т/с от ТК 33/25 до д. № 15 ул.Б.Советская | 89 | 18 | 3,204 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 625 | т/с от ТК 33/25 до здания РУС | 57 | 109 | 12,426 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 626 | т/с от д. № 13 до д. № 9 ул.Б.Советская | 76 | 86,6 | 13,1632 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 627 | т/с от ТК 33/24 до ТК 33/27 | 273 | 105 | 57,33 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 628 | т/с от ТК 33/27 до д. № 9 ул.Б.Советская | 159 | 24 | 7,632 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 629 | т/с от д. № 9 ул.Б.Советская до д.№10 ул.Октябрьская | 108 | 154,2 | 33,3072 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 630 | т/с от ТК 33/27 до ТК 33/26 | 273 | 19 | 10,374 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 631 | т/с от ТК 33/26 до ТК 33/28 | 219 | 123 | 53,874 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 632 | т/с от ТК 33/28 до магазина "Пятерочка" | 89 | 9 | 1,602 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 633 | т/с от ТК 33/28 до ТК 33/29 | 89 | 117 | 20,826 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 634 | т/с от ТК 33/29 до ТК 4/17 | 133 | 118 | 31,388 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 635 | т/с от ТК 4/17 до столовой | 57 | 60 | 6,84 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 636 | т/с от ТК 4/17 до ТК 4/17а | 133 | 70,5 | 18,753 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 637 | т/с от ТК 4/17а до учебного комбината | 108 | 70,5 | 15,228 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1979 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 638 | т/с от ТК 33/29 до ТК 33/30 | 219 | 158,5 | 69,423 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 639 | т/с от ТК 33/30 до ДК Химик | 159 | 168,5 | 53,583 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 640 | т/с от ТК 33/30 до д.№2 ул.Октябрьская | 133 | 31 | 8,246 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 641 | т/с от ТК 33/26 до ТК 33/31 | 273 | 17,5 | 9,555 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 642 | т/с от ТК 33/31 до д. № 7 ул.Б.Советская | 273 | 30 | 16,38 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 643 | т/с от 2КН до д.№ 8 ул.Октябрьская | 133 | 109,2 | 29,0472 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 644 | т/с от д. № 8 до д.№10а ул.Жукова | 108 | 359,4 | 77,6304 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 645 | т/с от д.№10а ул.Жукова до гаражей | 57 | 241 | 27,474 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 646 | т/с от ТК 33/31 до ТК 33/32 | 133 | 107 | 28,462 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 647 | т/с от ТК 33/32 до спортшколы | 57 | 43 | 4,902 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 648 | т/с от ТК 33/32 до ТК 33/33 | 108 | 96 | 20,736 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 649 | т/с отТК 33/33 до лицея | 89 | 2 | 0,356 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 650 | т/с отТК 33/33 до здания пр.К.Маркса, 3 | 89 | 56 | 9,968 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 651 | т/с от д. № 7 ул.Б.Советская до ТК 33/34 | 76 | 91 | 13,832 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 652 | т/с от д. № 7 ул.Б.Советская до ТК 33/34 | 159 | 91 | 28,938 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 653 | т/с от ТК 33/34 до д/дома | 76 | 108 | 16,416 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2009 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 654 | т/с от д. №4 по подвалу до д.№4а ул.Жукова | 108 | 107,6 | 23,2416 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 655 | т/с от ТК 33/34 до д. № 4 ул.Жукова | 159 | 142,2 | 45,2196 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 656 | т/с от д. № 4 по подвалу до д.№8 ул.Жукова | 133 | 80 | 21,28 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 657 | т/с от д. № 4 по подвалу до д.№8 ул.Жукова | 133 | 61,6 | 16,3856 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 658 | т/с от д. № 8 до д.№ 6а ул.Жукова | 89 | 30 | 5,34 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 659 | т/с от д. № 8 по подвалу до д.№10 ул.Жукова | 108 | 119,6 | 25,8336 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 660 | т/с от д. № 10 до д.№ 8а ул.Жукова | 89 | 42 | 7,476 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 661 | от д.№10 к хоккейной коробке | 45 | 50 | 4,5 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2012 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 662 | т/с от ТК 33/34 до ТК 33/35 | 108 | 225 | 48,6 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 663 | т/с от ТК 33/35 до ТК 33/36 | 76 | 26 | 3,952 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1971 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 664 | т/с от ТК 33/36 к музею | 76 | 218 | 33,136 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 665 | магистральная т/с от ТК 12/9 до ТК 12/8 | 426 | 63 | 53,676 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2003 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 666 | т/с от ТК 12/8 до ТК 12/8а | 159 | 23 | 7,314 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 667 | т/с от ТК 12/8а до ТК 12/8б | 133 | 72,5 | 19,285 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 668 | т/с от ТК 12/8б до д. № 7 ул.Воровского | 108 | 9 | 1,944 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 669 | т/с от ТК 12/8а до д. № 7а ул.Воровского | 108 | 64 | 13,824 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 670 | магистральная т/с от ТК 12/8 до ТК 12/7 | 426 | 120 | 102,24 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1985 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 671 | т/с от ТК 12/7 до ТК б/н | 377 | 24,5 | 18,473 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1997 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 672 | т/с от ТК 12/7а до ТК б/н | 377 | 23 | 17,342 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1997 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 673 | т/с от ТК 12/7а до ТК 12/7б | 377 | 48,5 | 36,569 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1997 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 674 | т/с от ТК 12/7б до д. № 9 ул.Воровского | 108 | 15 | 3,24 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1997 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 675 | т/с от ТК 12/7б до ТК 12/7в | 377 | 78,5 | 59,189 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1997 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 676 | т/с от ТК 12/7в до ТК 12/7г | 377 | 44 | 33,176 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1997 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 677 | т/с от ТК 12/7г до ТК 12/7д | 377 | 40 | 30,16 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1997 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 678 | т/с от ТК 12/7г до д.№ 13 ул.Октябрьская | 108 | 24 | 5,184 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1997 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 679 | т/с от ТК 12/7д до д.№ 13 ул.Октябрьская | 108 | 24 | 5,184 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1997 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 680 | т/с от ТК 12/7д до д.№ 13 ул.Октябрьская | 108 | 45 | 9,72 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1997 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  |  | 7658,9 | 2326,3282 |  |  |  |  |  | 16,651 |
|  | Микрорайон К |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,533 |
| 683 | магистральная т/с от ТП-1 до ТК 9 | 630 | 196 | 246,96 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 2003 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 684 | магистральная т/с от ТК 9 до ТК 10 | 630 | 137 | 172,62 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2010 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 685 | т/с от ТК 10 до ТК 10/1 | 219 | 23 | 10,074 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 686 | т/с от ТК 10/1 до д.№ 2 Крикковское шоссе | 89 | 96 | 17,088 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 687 | т/с от ТК 10/1 до ТК 10/2 | 159 | 29 | 9,222 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 688 | т/с от ТК 10/2 до спортзала | 159 | 9 | 2,862 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 689 | т/с от ТК 10/2 до ТК 10/3 | 159 | 78 | 24,804 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 690 | т/с от ТК 10/3 до здания общежития | 108 | 27 | 5,832 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 691 | т/с от ТК 10/3 до ТК 10/4 | 159 | 47 | 14,946 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 692 | т/с от ТК 10/4 до здания лицея | 108 | 18 | 3,888 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 693 | магистральная т/с от ТК 10 до ТК 11 | 630 | 180 | 226,8 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2010 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 694 | т/с от ТК 10/4 до корпуса № 3 | 108 | 55 | 11,88 | прошивные маты | подземная в непроходных каналах | 1976 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 695 | магистральная т/с от ТК 11 до ТК 12 | 630 | 90 | 113,4 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2010 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 696 | т/с от ТК 12/15 до ТК 12/15* | 89 | 30 | 5,34 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 697 | т/с от ТК 12/15* к рынку | 89 | 115 | 20,47 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2007 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 698 | т/с от ТК12/18 до ТК12/18/1 | 219 | 50,5 | 22,119 | ППУ | бесканальная | 2016 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 699 | т/с от ТК12/18/1 до 12/18/2 | 159 | 45 | 14,31 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2016 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  | 159 | 65 | 20,67 | ППУ | бесканальная | 2016 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 700 | т/с от ТК12/18/2 до ввода в корпус№2 | 133 | 17 | 4,522 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2016 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | т/с от ТК12/18/1 до корпуса №1 (ул. Воровского, д.50) | 133 | 34 | 9,044 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2019 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | т/с от ТК12/18/2 до корпуса №3 (у. Воровского, д.50) | 133 | 86 | 22,876 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2019 | 1,5 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  |  |  | 1427,5 | 979,727 |  |  |  |  |  | 2,533 |
|  | 7 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6806 |
| 701 | Т/с от ТК18/1/1 до здания налоговой | 159 | 47 | 14,946 | ППУ | подземная в непроходных каналах | 2016 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 702 |  | 159 | 111 | 35,298 | ППУ | бесканальная | 2016 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
| 703 |  | 89 | 30 | 5,34 | ППУ | бесканальная | 2016 | 1 | 130-70 (tср.верхняя=95 ) (tср. нижняя = 63) | -//- |
|  | ИТОГО: 7 мкр-н |  | 94,0 | 55,584 |  |  |  |  |  | 0,6806 |
|  | ВСЕГО в 2х трубном исполнении |  | 46075,50 | 22017,137 |  |  |  |  |  | 137,97 |

1.3.2.Техническое состояние и краткая характеристика тепловых сетей мкр-на Касколовка

Тепловые сети микрорайона Касколовка введены в эксплуатацию  в 1976 году. В 2008 году был выполнен капитальный ремонт по замене 50%  тепловых сетей. Тепловые сети  имеют смешенную прокладку: подземно в непроходных каналах,  и наземную на низких опорах. Прокладка сетей 4х трубная. Протяженность сетей отопления 2,8км в 2-х трубном исчислении. Прокладка сетей ГВС  с циркуляционным трубопроводом.

Продолжение таблицы 1.18.

Характеристика тепловых сетей (отопление)  от котельной мкр-на Касколовка

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Дн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), L, м | Материальная характеритика, м2 | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке, Н, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, оС | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Тепловые сети (отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,971 |
| 1 | от котельной до УТ-1 (отопление) | 219 | 2 | 0,876 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,5 | 95/-70 | -//- |
| 2 | от УТ-1 до УТ-2 (отопление) | 133 | 52 | 13,832 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,5 | 95/-70 | -//- |
| 3 | от УТ-1 до ТК4 (отопление) | 133 | 40 | 10,64 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,5 | 95/-70 | -//- |
| 4 | от ТК1 до т.2 | 159 | 710,6 | 225,9708 | маты минераловатные | надземная | 1989 |  | 95/-70 | -//- |
| 5 | от магистрального тр-да т.2 до ИП Радченко (отоплен) | 57 | 12 | 1,368 | маты минераловатные | надземная | 1989 |  | 95/-70 | -//- |
| 6 | от ТК1 до ТК2 (отоплен) | 108 | 80 | 17,28 | маты минераловатные | подземная в н.к. | 1989 | 1 | 95/-70 | -//- |
| 7 | от ТК2 до Д/с (отоплен) | 57 | 22 | 2,508 | маты минераловатные | подземная в н.к. | 1989 | 0,7 | 95/-70 | -//- |
| 8 | от ТК1 до т.3 ( д.1,2,3) ( отоплен) | 108 | 82 | 17,712 | маты минераловатные | подземная в н.к. | 1989 | 0,7 | 95/-70 | -//- |
| 9 | от т.3 до т.4 и на д.1 (отоплен) | 89 | 68 | 12,104 | маты минераловатные | подвальная | 1989 |  | 95/-70 | -//- |
| 10 | от т.4 на д.2 (отоплен) | 89 | 33 | 5,874 | маты минераловатные | подземная в н.к. | 1989 | 1,0 | 95/-70 | -//- |
| 11 | от т.3 на д.3 ( отоплен) | 108 | 43 | 9,288 | маты минераловатные | подземная в н.к. | 1989 | 1,0 | 95/-70 | -//- |
| 12 | от ТК4 до д.6 ( отоплен) | 108 | 132 | 28,512 | маты минераловатные | подземная в н.к. | 1989 | 0,7 | 95/-70 | -//- |
| 13 | от ТК4 до ТК5 (отоплен) | 89 | 77 | 13,706 | маты минераловатные | бесканальная | 1989 | 1,0 | 95/-70 | -//- |
| 14 | от ТК5 до д.4 (отоплен) | 57 | 6,5 | 0,741 | маты минераловатные | бесканальная | 1989 | 0,7 | 95/-70 | -//- |
| 15 | к дому №5 | 76 | 40 | 6,08 | маты минераловатные | бесканальная | 1989 | 0,7 | 95/-70 | -//- |
|  | ВСЕГО в 2 тр. исчисл. |  | 1400,1 | 366,4918 |  |  |  |  |  | 1,971 |

Таблица 1.19

Характеристика  сетей ГВС от  котельной микроарйона Касколовка

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Дн, мм | Длина участка ( в двухтрубном исчислении), L, м | Материальная характеристика, м2 | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке, Н, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, оС | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | от котельной до УТ-1 (ГВС) | 108/50 | 2 | 0,432 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,5 | 65/50 | 0,366 |
| 2 | от УТ-1 до УТ-2 (ГВС) | 108/50 | 52 | 11,232 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,5 | 65/50 | -//- |
| 3 | от УТ-1 до ТК4 (ГВС) | 108/50 | 40 | 8,64 | ППУ | бесканальная | 2013 | 1,5 | 65/50 | -//- |
| 4 | от ТК1 до ТК2 (ГВС) | 57/45 | 80 | 9,12 | маты минераловатные | подземная в н.к. | 1989 | 0,7 | 65/50 | -//- |
| 5 | от ТК2 до Д/с (ГВС) | 57/45 | 22 | 2,508 | маты минераловатные | подземная в н.к. | 1989 | 0,7 | 65/50 | -//- |
| 6 | от ТК1 до т.3 ( д.1,2,3) ( ГВС) | 108/50 | 82 | 17,712 | маты минераловатные | подземная в н.к. | 1989 | 0,7 | 65/50 | -//- |
| 7 | от т.3 до т.4 и на д.1 (ГВС) | 57/45 | 68 | 7,752 | маты минераловатные | подвальная | 1989 |  | 65/50 | -//- |
| 8 | от т.4 на д.2 (ГВС) | 57/45 | 33 | 3,762 | маты минераловатные | подземная в н.к. | 1989 | 1,0 | 65/50 | -//- |
| 9 | от т.3 на д.3 ( ГВС) | 76/45 | 43 | 6,536 | маты минераловатные | подземная в н.к. | 1989 | 1,0 | 65/50 | -//- |
| 10 | от ТК4 до д.6 ( ГВС) | 57/45 | 132 | 15,048 | маты минераловатные | подземная в н.к. | 1989 | 0,7 | 65/50 | -//- |
| 11 | от ТК4 до ТК5 (ГВС) | 57/45 | 77 | 8,778 | маты минераловатные | бесканальная | 1989 | 1,0 | 65/50 | -//- |
| 12 | от ТК к д.№5 (ГВС) | 57/45 | 40 | 4,56 | маты минераловатные | бесканальная | 1989 | 1,0 | 65/50 | -//- |
| 13 | от ТК5 до д.4 (ГВС) | 57/45 | 6,5 | 0,741 | маты минераловатные | бесканальная | 1989 | 0,7 | 65/50 | -//- |
|  | ВСЕГО |  | 677,5 | 96,821 |  |  |  |  |  | 0,366 |

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующая арматура в тепловых сетях — это специальные запорные устройства (чаще всего задвижки), которые делят магистральные трубопроводы на отдельные участки (секции). Главная задача таких секций — обеспечить безопасность, возможность резервирования и удобство ремонта.

Секционирующие задвижки  выполняют функции:

- локальное отключение. При аварии на одном участке можно закрыть задвижки и изолировать только проблемную секцию, не нарушая теплоснабжения для остальных потребителей.

-резервирование.  Разделение на секции позволяет подключать новые участки или потребителей параллельно, не нарушая работу всей магистрали.

- упрощение обслуживания. Отдельные секции легче ремонтировать, промывать, спускать воду или выпускать воздух.

На тепловых сетей от центральной котельной секционирующая арматура установлена в котельной на трубопроводах Ду700 мм, в ТП№1 на трубопроводах Ду600 мм  и в ТК12/14  на трубопроводах Ду400 мм, в ТК-18 на трубопроводах Ду500 мм( см. рис. 4)

На тепловых сетях от котельной мкр-на Касколовка секционирующие задвижки установлены в котельной.

Регулирующая  арматура установлена в котельных и в индивидуальных тепловых пунктах потребителй..

Места установки секционирующих задвижек арматуры

Рис.4 Секционирование на тепловых сетях от ЦК

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В городе Кингисеппе  применяются  встроенные индивидуальные тепловые пункты, которые соответсвуют  по своим строительным  особенностям СП 510.1325800.2022. Свод правил. Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.01.2022 N 42/пр)  или "СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов".

Тепловые пункты предназначены  для присоединения систем внутреннего теплоснабжения одного здания или его частей к тепловой сети.

Тепловые камеры ( теплофикационные камеры) , установленные на наружных тепловых сетях, являются подземными железобетонными конструкциями, изготовленными по серии 3.903 КЛ-13,  в местах  и  способом  в   соответсвии  "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).

Павильон для секционирующих задвижек Ду600 мм  установлен  на магистральных сетях  от ЦК имеет подземное исполнение из железобетона. К павильону подведено электрическтво, т.к. секционирующие задвижки электрофицированы.

е-ж) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

Тепловые сети от  центральной котельной  имеют  2х трубную прокладку с открытым водоразбором. Температурный график работы тепловых сетей принят   по скорректированному графику качественного регулирования  130/70 оС при расчетной температуре -24 оС ( с 01.01.2020 г.). График имеет срезки температур: верхнюю полку, равную 95 оС, обусловленную  ветхостью  теплопотребляющих установок жилых домов,  и нижнюю полку  температур, равную 63 оС, обусловленную наличием открытого  ГВС.

Тепловые сети от котельной мкр-на Касколовка  имеют 4х трубную прокладку.   Температурный график  работы тепловых сетей отопления принят  по температурному графику качественного регулирования  95/70 оС при расчетной температуре -24оС.  Системы отопления  присоединены  к тепловым сетям по зависимой схеме   на прямых параметрах. Температурный график работы тепловых сетей ГВС принят 65/50 оС  для  систем теплопотребления подключенных  по открытой схеме ГВС.

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет;

Таблица 1.20

Статистика отказов превышающих 12 часов

| Наименование системы теплоснабжения | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Количество отказов, превышающих 12 часов |  |  |  |  |
| Тепловые сети от центральной котельной | 14 | 10 | 12 | 8 | 5 |
| Тепловые сети от котельной мкр-на Касколова | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 |

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей — это взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в определённый момент времени. Они определяют распределение потоков теплоносителя, напоров и давлений в сети, что важно для обеспечения эффективной и безаварийной работы системы теплоснабжения.

## Рис.5 Пример расчетной гидравлической схемы тепловых сетей

## Основные гидравлические режимы

Согласно СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), для магистральных водяных тепловых сетей предусматриваются следующие режимы:

-Расчётный — по расчётным расходам сетевой воды в отопительный период. При этом режиме распределение теплоносителя соответствует расчётной тепловой нагрузке абонентов, а давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчётному.

-Летний — при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период.

-Статический — при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети (например, при неработающих сетевых насосах).

-Аварийный — при наиболее опасных вариантах аварий.

Для открытых систем теплоснабжения дополнительно выделяют:

-Зимний — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода.

-Переходный — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода.

Для распределительных тепловых сетей обычно предусматривается только расчётный режим — по расчётным расходам теплоносителя в отопительный период.

## Пьезометрический график

Для наглядного представления распределения давлений в тепловых сетях строят пьезометрический график. На его оси абсцисс откладывают длины теплопроводов, а на оси ординат — геодезические отметки высоты систем потребителей и давления. Такой график позволяет:

-определить напоры в подающем и обратном трубопроводах, а также располагаемый напор в любой точке тепловой сети;

-с учётом рельефа местности, располагаемого напора и высоты зданий выбрать схемы присоединения потребителей;

-подобрать авторегуляторы, сопла элеваторов, дроссельные устройства для местных систем теплопотребления;

-подобрать сетевые и подпиточные насосы.

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Таблица 1.21

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

| Наименование системы теплоснабжения | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Количество аварийно-восстановительных ремонтов на тепловых сетях |  |  |  |  |
|  | Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей |  |  |  |  |
| Тепловые сети от центральной котельной | 25 | 30 | 34 | 29 | 27 |
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тепловые сети от котельной мкр-на Касколова | 15 | 10 | 9 | 7 | 8 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика проводится в соответствии с  Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 N 82505).

В процессе эксплуатации тепловых сетей осуществляется контроль их технического состояния, включая следующие методы:

обходы и осмотры, частота  не реже 1 раза в месяц;

техническое диагностирование;

выборочный наружный осмотр трубопроводов отдельных участков подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах и бесканальной прокладкой, путем вскрытия грунта и снятия изоляции (шурфовка);

выявление участков с повышенными тепловыми потерями вследствие увлажнения изоляции;

выявление причин и источников подтопления;

проведение испытаний на максимальную температуру теплоносителя, гидравлических испытаний на прочность и плотность.

Дефекты трубопроводов и оборудования тепловых сетей, влекущие возникновение аварийной ситуацией, опасности для жизни и здоровья людей, устраняются незамедлительно. Сведения о выявленных дефектах и повреждениях заносятся в журнал, с указанием типа дефекта, причин его появления, расположения дефекта на окружности трубопровода и на территории.

На основании  диагностики   производится планирование  капитальный  и текущих ремонтов, реконструкции участков тепловых сетей. На основании планоов разрабатваются ивестиционные программы,  адресные программы  ремонтов, включаемые в тарифы  тепловой энергии.

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность  испытаний  тепловых сетей  определена Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 N 82505).

Гидравлические испытания  на тепловых сетях проводятся:

-  в течении 2х недель после окончания отопительного сезона;

- после проведения ремонтных работ  на участках  тепловых сетей  перед пуском их в эксплуатацию;

-  перед пуском в эксплуатацию  вновь построенных тепловых сетей.

# Гидравлические испытания проводятся в соответсвии с  Порядком проведения гидравлических испытаний на прочность и платность трубопроводов тепловых сетей , являющихся Приложение N 4к Правилам технической эксплуатацииобъектов теплоснабженияи теплопотребляющих установок,утвержденным приказомМинэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511

# Испытанию трубопроводов тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся раз в 5 лет. В соответсвии с  Порядком проведения испытаний трубопроводов тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, являющихся Приложение N 8 к Правилам технической эксплуатацииобъектов теплоснабженияи теплопотребляющих установок,утвержденным приказомМинэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511

# Испытания водяной тепловой сети по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию для тепловых сетей протяженность котрых более 10 км в однотрубном исчислении  проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет в соответствии сПорядком  проведения испытаний теплопроводов водяной тепловой сети по определению  тепловых потерь через тепловую изоляцию, являющихся Приложение №9  к Правилам технической эксплуатацииобъектов теплоснабженияи теплопотребляющих установок,утвержденным приказомМинэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511

# Испытания трубопроводов водяных тепловых сетей по определению гидравлических потерь для тепловых сетей протяженность котрых более 10 км в однотрубном исчислении проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет в соответствии с Порядком  проведения испытаний теплопроводов водяных тепловых сетей по определению  гидравлических потерь через тепловую изоляцию, являющихся Приложение №11  к Правилам технической эксплуатацииобъектов теплоснабженияи теплопотребляющих установок,утвержденным приказомМинэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Нормативные технологические потери в тепловых сетях города Кингисеппа определенв на основании Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 N 325 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя") (Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2009 N 13513)

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1) технологические потери и  затраты теплоносителя (м3)  в пределах установленных норм;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал);

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 1.22

Характеристика потерь в тепловых сетях

| Наименование источника | Годовые затраты и потери теплоносителя м3 (т) |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | ВСЕГО | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
|  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |  |  |  |
| 31.12.2023год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Кингисепп | 114798,2 | 9567,7 | 26086,3 |  | 35654,0 | 150452,2 | 38091,2 | 9252,8 | 47344,0 |
| г.Кингисепп, мкр-н Касколовка | 1066,4 | 118,3 | 353,8 |  | 472,1 | 1538,5 | 1011,3 | 85,1 | 1096,4 |
|  | 31.12.2024год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Кингисепп | 114788,9 | 9505,5 | 25993,5 |  | 35499,0 | 150287,9 | 37745,6 | 9242,7 | 46988,3 |
| г.Кингисепп, мкр-н Касколовка | 1066,4 | 118,3 | 353,8 |  | 472,1 | 1538,5 | 1011,3 | 85,1 | 1096,4 |
|  | 31.12.2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Кингисепп | 114790,0 | 9587,4 | 26157,4 |  | 35744,8 | 150534,8 | 38060,3 | 9257,9 | 47318,2 |
| г.Кингисепп, мкр-н Касколовка | 1066,4 | 118,3 | 353,8 |  | 472,1 | 1538,5 | 1011,3 | 85,1 | 1096,4 |

По оценке   теплоснабжающей организации фактические потери  в тепловых сетях  не превышают  нормативные потери. Фактические потери определяются по  показателям приборов    расхода теплоносителя в тепловых сетях и расчетным путем по  тепловому  балансу  выработанной  и проданной тепловой энергии.

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутсвуют

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы теплопотребления потребителй  от центральной котельной  подключены к  тепловым сетям непосредственно через ИТП, оборудованные  элеваторами. Объекты нового строительства подключаются посредством автоматизированных ИТП, оборудованных погодозависимыми регуляторами температуры и расхода теплоносителя в системах теплопотребления.

Пример автоматизированного ИТП приведен на рис. 6

Системы теплопотребления от котельной мкр-на Касколовка подключены  на прямых параметрах по зависимой схеме. Системы ГВС подключены от  наружных сетей ГВС по закрытому типу с установкой  теплообменника в котельной.

Рис. 6 Пример автоматизированного ИТП, применяемого в городе Кингисепп

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Потребители тепловой энергии  на 40% имеют коммерческие узлы учета тепловой энергии и теплоносителя  на границах балансового разграничения с наружными тепловыми сетями.

При капитальном ремонте, реконструкции или новом строительстве потребители обязаны получить технические условия  и установить  коммерческие узлы учета  тепловой энергии и теплоносителя.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Анализ  работы оборудования котельных, тепловых сетей   ведется круглосуточно на ЦПУ центральной ктельной.  Приборы  фиксируют расходы теплоносителя в тепловых сетях и  баках аккумуляторов. При возникновении утечек   происходит многовенная фиксация    нарушения,  информация о которй передается   ответсвенным лицам по утвержденному графику оповещения.

Других  средст телемеханизации , автоматизации и т.п.  не применяется.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В городе Кингисеппе применяется  20% автоматизированных ИТП. Уровень автоматизации соответсвует требованиям   СП 510.1325800.2022. Свод правил. Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.01.2022 N 42/пр).  Подключение новых потребителей   без  АИТП  не допускается.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Тепловые сети и ИТП  имеют защиту от повышения давления.     Тепловые сети и ИТП укомплектованы предохранительными клапанами, регуляторами давления.

Для искючения гидравлических ударов в теплоснабжающей организации разработаны инструкции по запуску, остановке, заполнению теловых сетей. Работы проводятся с соблюдением утвержденных регаментов.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На териитории города Кингисеппа бесхозяйных тепловх сетей не выявлено.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

К энергетическим характеристикам тепловых сетй  относятся технологические потери и отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной  характеристике тепловой сети.

Значение показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети представлен в таблице 23

Таблица 1.23.

Энергетические характеристики тепловых сеетй города Кингисепп

| № п/п | Показатели | ПЕРИОД |
| --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2025 |
| 1. | Система теплоснабжения от Центральной котельной, г.Кингисепп, Промзона,5й Проезд |  |
| 1.1. | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 46,925 |
| 1.2. | протяженность тепловых сетей в 1 тр. исчислении, м | 92151 |
| 1.3. | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | 0,237 |
| 1.4. | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 | 22017,137 |
| 1.5. | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | 357,858 |
| 1.6. | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час | 137,972 |
| 1.7. | Отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/*м2 | 0,002 |
| 1.8. | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии, % | 13,1% |
| 2. | Котельная микрорайона Касколовка, г.Кингисепп |
| 2.1. | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,096 |
| 2.2. | протяженность тепловых сетей в 1 тр. исчислении, м | 4155,2 |
| 2.3. | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | 0,111 |
| 2.4. | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 | 461,227 |
| 2.5. | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | 6,6184 |
| 2.6. | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час | 2,337 |
| 2.7. | Отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/*м2 | 0,002 |
| 2.8. | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии, % | 16,6% |

1.3.3. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них по подпунктам "а" - "ц" пункта 31 настоящего документа, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период актуалиации тепловые сети мкр-на Касколовка не изменили свои характеристики.

Тепловые сети от центральной котельной города  Кингисеппа  изменили технико-экономические характеристики за счет прироста участков  построенных и реконструированных для подключения новых потребителей.

Таблица 1.24

Характеристика тепловых сетей с 2022 по 2025 г.г.

| Наименование системы теплоснабжения | Значение | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Центральная котельная, г.Кингисепп | Всего, вт.ч. | 90963 | 92059 | 92151 | 92151 |
|  | убытие сетей в связи с реконструкцией | 245 | 614 | 240 | 0 |
|  | прибытие сетей после строительства и реконструкции | 1254 | 1710 | 332 | 0 |
| Котельная г.Кингисепп, мкр-н Касколовка | сети отопления | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
|  | сети ГВС | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |

Таблица 1.25.

Энергетические характеристики тепловых сеетй города Кингисепп

| № п/п | Показатели | ПЕРИОД |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2022 | 31.12.2025г. |
| 1. | Система теплоснабжения от Центральной котельной, г.Кингисепп, Промзона,5й Проезд |  |  |
| 1.1. | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 46,978 | 46,925 |
| 1.2. | протяженность тепловых сетей в 1 тр. исчислении, м | 90963 | 92151 |
| 1.3. | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | 0,237 | 0,237 |
| 1.4. | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 | 21800,593 | 22017,137 |
| 1.5. | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | 348,782 | 357,858 |
| 1.6. | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час | 134,47 | 137,97 |
| 1.7. | Отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/*м2 | 0,002 | 0,002 |
| 1.8. | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии, % | 13,5% | 13,1% |

Часть 4.  Зоны действия источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение организовано  от двух независимых источников  центральной котельной города Кингисеппа  и котельной мкр-на Касколовка. Тепловые сети  котельных функционируют изолированно друг от друга.

Расположение централизованных  источников теплоснабжения с выделением зон действия, а также основные тепловые трассы от централизованных  источников к потребителям приведены на рис. 2.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют децентрализованное   теплоснабжение в виде автономных  или индивидуальных источников

Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии  применено в жилом доме ул.Иванова, д.19.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Спрос  тепловой мощности   в городе Кингисеппе  происводится на коммунальные нужды отопления и ГВС. Основными потребителями тепловой энергии  являются  население ( многоквартирные жилые дома), объекты бюджетной сферы ( детские сады, школы, объекты здравоохранения, культыры, спорта и т.п.), прочие объекты частной формы собственности.

Расчетные тепловые нагрузки в «горячей воде» от централизованных источников    в расчетных элементах территориального деления (микрорайонов) и по группам потребителей   представлены в таблице 1.26.

Таблица 1.26.

Таблица тепловых нагрузок по группам  потребителей централизованных систем при расчетных температурах наружного воздуха  в зонах действия  источников тепловой энергии по состоянию на 31.12.2025г.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группы потребителей | Присоединенная тепловая нагрузка , Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление, вентиляцию | ГВС | ВСЕГО | % |
| 1 | Центральная котельная г.Кингисеппа | Всего, в т.ч. | 115,218 | 22,754 | 137,972 |  |
|  |  | население | 90,637 | 21,002 | 111,639 | 80% |
|  |  | бюджетные потребители | 15, 992 | 1,449 | 17,440 | 13,3% |
|  |  | Прочие потребители | 8,589 | 0,303 | 8,891 | 6,7% |
| 2 | Котельная микрорайона Касколовка | Всего, в т.ч. | 1,971 | 0,367 | 2,337 |  |
|  |  | население | 1,455 | 0,361 | 1,815 | 77,7% |
|  |  | бюджетные потребители | 0,481 | 0,006 | 0,487 | 20,8% |
|  |  | Прочие потребители | 0,035 | 0,000 | 0,035 | 1,5% |

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии включают нагрузки потребителей и потери в тепловых сетях.  В связи с тем, что источники тепловой энергии и тепловые сети находятся в собственности единой теплоснабжающей организации  поставка тепловой энергии производится  на границах балансовой принадлежности потребителей тепловой энергии, а не на коллекторах  источников тепловой энергии.

Баланс теплоой нагрузки представлен  в части 6   главы 1 Обосновывающих материалов.

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В городе Кингисеппе имеются многоквартирные жилые дома с применением  индивидуальных квартирных источников тепловой энергии: ( ул. Иванова, д.19, ул. Строителей 6,8,10,12,).

Для применения индивидуальных (поквартирных) источников  тепловой энергии в многоквартирных жилых домах требуется выполнение требований:

а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

г) давление теплоносителя - до 1 МПа;

д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Тепловая энергия отпускается потребителям в течении отопительного  периода. Продолжительность отопиетльного периода  устанавливается в зависмости от температуры наружного воздуха  с параметрами  меньше или равно +8оС распоряжением  главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».  Нагрузка ГВС  обеспечивается круглогодично за исключением 14 каландарных дней, предусмотренных законодательством для осуществелния  планово-ремонтных работ на источниках тепловой энергии.

Величина отпущенной потребителям тепловой энергии за 3 года представлена  в таблице 1.27.

Таблица 1.27.

Структура полезного отпуска тепловой энергии за 2023-2025г.г.

тыс. Гкал

| Наименование системы теплоснабжения населенного пункта | Отпущено теплоэнергии всем потребителям | Всего товарной | Полезный отпуск по видам нагрузок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС |
|  |  |  | Вентиляция |  |
|  | На 31.12.2023г. |  |  |  |
| г.Кингисепп | 301,804 | 301,804 | 242,134 | 59,670 |
| г.Кингисепп, мкр-н Касколовка | 5,078 | 5,078 | 3,939 | 1,139 |
|  | На 31.12.2024г. |  |  |  |
| г.Кингисепп | 310,407 | 310,407 | 248,887 | 61,520 |
| г.Кингисепп, мкр-н Касколовка | 5,078 | 5,078 | 3,939 | 1,139 |
|  | На31.12.2025г. |  |  |  |
| г.Кингисепп | 310,933 | 310,933 | 251,163 | 59,770 |
| г.Кингисепп, мкр-н Касколовка | 5,522 | 5,522 | 4,398 | 1,124 |

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги  по горячему  водоснабжению, действующим   в 2013 году утверждены Постановлением  Правительства Ленинградской области  №25 от 11.02.2013г. (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.06.2013 N 180)

Таблица 1.28.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых многоквартирных домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета

(куб. м/чел. в месяц)

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | горячая вода | водоот- ведение |
| 1 | Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,90 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 | 3,16 <*> |
| 2 | Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 |  | 9,51 |
| 2.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 |  | 9,36 |
| 2.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 |  | 9,22 |
| 2.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 |  | 7,75 |
| 3 | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 4 | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 5 | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| 6 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,30 |  | 1,30 <*> |
| 7 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 8 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

--------------------------------

<*> При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения.

Нормативы потребления  коммунальных услуг по отоплению действующим   в 2013 году утверждены Постановлением  Правительства Ленинградской области  №313 от 24.11.2010 г.

Таблица 1.29.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| N п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв. м общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома постройки до 1945 года | 0,0207 |
| 2 | Дома постройки 1946-1970 годов | 0,0173 |
| 3 | Дома постройки 1971-1999 годов | 0,0166 |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | 0,0099 |

Примечания:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, а также количество этажей и год постройки многоквартирного дома (до и после 1999 года).

3. В норматив отопления включен расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. м площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги.

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры).

е) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 N 276;

ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Единая теплоснабжающая организация применяет догворные отношения с потребителями. В договорах применяется проектная  тепловая нагрузка, расчитанная  в соответсвии со строительными правилами по расчетной колиматической температере наружного воздуха. Потребители тепловой энергии, имеющие узлы учета тепловой энергии и теплоносителя, фиксируют фактическое потребление тепловой энергии. Потребители не имеющие на балнсе коммерческих узлов учета тепловой энергии оплачивают тепловую энергию по утвержденному нормативу, который как правило не превышает договорных величин.

5.1. Описание изменений тепловых нагрузок  потребителей тепловой энергии, в     том числе  подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафексированных за период, предшедствующий  актуализации схемы теплоснабжения.

За период, предшедствующий актуализации схемы телоснабжения были подклчены к системе теплоснабжения следующие объекты:

Таблица1.30.

Перечень объектов, подключенных к системе теплоснабжения зя 2022-2025 г.г.

| № п/п | Название организации | Объект | Адрес | Отопление, Гкал/час | Вентиляция, Гкал/час | ГВСмакс, Гкал/час | ГВС ср. час | Общая ср.час. нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 31.12.2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Финнранта Строй" | 3 жилые многокартирные дома | г.Кингисепп, 6 микрорайон | 0,536 | 0,250 | 0,369 | 0,120 | 0,906 |
|  |  |  |  | 0,944 | 0,000 | 0,573 | 0,202 | 1,146 |
|  |  |  |  | 0,939 | 0,000 | 0,572 | 0,202 | 1,141 |
| 2 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Здание морга | г.Кингисепп, ул.1-я Линия, | 0,055 | 0,147 | 0,038 | 0,022 | 0,223 |
|  | На 31.12.2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО "Специализированный застройщик "ПрогресСтрой" | Жилые дома , корпуса№№1,2 | г.Кингиспп, ул.Жукова, д.18а | 0,553 | 0,000 | 0,355 | 0,076 | 0,629 |
| 4 | ООО "Специализированный застройщик "ПрогресСтрой" | Жилой корпус №3 | г.Кингиспп, ул.Жукова, д.18 | 0,225 | 0,000 | 0,161 | 0,033 | 0,258 |
| 5 | ООО "Бюро "Град" | многоквартирный жилой дом | г.Кингисепп, 6 микрорайон | 0,182 | 0,000 | 0,128 | 0,026 | 0,208 |
|  | На 31.12.2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО "ФПГ РОССТРО" | многоквартирный жилой дом | г.Кингисепп, ул.Большая Советская, д.10 | 0,583 | 0,000 | 0,429 | 0,129 | 0,712 |
| 8 | ООО "Бюро "Град" | многоквартирный жилой дом | г.Кингисепп, 6 микрорайон | 0,555 | 0,000 | 0,337 | 0,103 | 0,658 |
|  | На 31.12.2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО "Строительная компания Балт-Строй" | многоквартирный жилой дом (корпус№4) | г.Кингисепп, ул.Воровского, 50 | 0,735 | 0,097 | 0,647 | 0,205 | 1,037 |
|  | ИТОГО |  |  | 5,307 | 0,494 | 3,609 | 1,117 | 6,918 |

Таким образом,  тепловая нагрузка увеличилась на 6,918 Гкал/час, в том числе отопление(вентиляция)на 5,801 гкал/час, ГВС на 1,117 Гкал/час.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки зонах действия источников тепловой энергии

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Установленная  тепловая мощность источников тепловой энергии.

Установленная тепловая мощность оборудования источников тепловой энергии в базовом периоде принимается в соответствии с данными, представляемыми теплоснабжающими организациями для утверждения нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года N 323. Установленная тепловая мощность электростанции представляет собой сумму номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепла внешним потребителям и на собственные нужды с паром и горячей водой. Установленная тепловая мощность  энергетического оборудования принимается по данным технического паспорта или акта перемаркировки оборудования, а так же по результатам  режимно-наладочных испытаний.

Таблица 1.31

Расчет установленной и располагаемой   мощности   источников тепловой энергии

на 31.12.2025г.

| Наименование, тип котла | Регистра-ционный номер ( для котлонадзоровского оборудования) | Год ввода в эксплуатацию | Установленная производительность котла, установленная паспортом котла Гкал/час | Располагаемая производительность котла, установленная режимной картой Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Центральная котельная |  |  |  |  |
| Паровой котел Е-35/14ГМ №1 зав.№1841 | 21466 | 1978 | 20,0 | 19,77 |
| Паровой котел Е-35/14ГМ №2 зав.№1840 | 21465 | 1978 | 20,0 | 19,61 |
| Паровой котел Е-35/14ГМ №3 зав.№22834 | 22834 | Выведен из эксплуатации в 2023 году | - | - |
| ДЕ-25-24-380 ГМО №1 Зав. №20803 | 20803 | 2023 | 18 | 16,55 |
| ДЕ-25-24-380 ГМО №2 зав. №20802 | 20802 | 2023 | 18 | 16,46 |
| ДЕ-25-24-380 ГМО №3 зав. №20801 | 20801 | 2023 | 18 | 16,6 |
| Водогрейный котел ПТВМ-30М №1 зав.№2108 | 21515 | Выведен из эксплуатации в 2023 году | - | - |
| Водогрейный котел ПТВМ-30М №2 зав.№2109 | 21516 | 1978 | 35,0 | 34,15 |
| Водогрейный котел ПТВМ-30М №3 зав.№2907 | 22254 | 1980 | 35,0 | 34,54 |
| Водогрейный котел ПТВМ-30М №4 зав.№3434 | 22993 | 1982 | 35,0 | 32,82 |
| ИТОГО |  |  | 200,0 | 190,5 |
| Котельная мкр-на Касколовка |  |  |  |  |
| Водогрейный котел MEGA PREX N1600 №1 | - | 2012 | 1,38 | 1,3 |
| Водогрейный котел MEGA PREX N1600 №2 | - | 2012 | 1,38 | 1,31 |
| Вологрейный котел MEGA PREX N750 №3 | - | 2012 | 0,64 | 0,64 |
|  |  |  | 3,4 | 3,25 |

#### Располагаемая тепловая мощность

При определении значений располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде учитываются  все существующие ограничения на установленную тепловую мощность отопительных и производственных агрегатов с  регулируемым отбором пара, связанного с особенностями выдачи тепловой мощности на основные, пиковые подогреватели сетевой воды, а так же  расход тепловой энергии на собственные нужды  котельных и ТЭЦ. Расчет располагаемой мощности приведен в таблице 1.32.

Таблица 1.32.

Расчет располагаемой   мощности  централизованных котельных

| Показатель | Ед. из.я | Базовый период на31.12. 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная г.Кингиспп, | Котельная мкр-на Касколовка |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/час | 200 | 3,4 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | Гкал/час | 20 | 10 |
| Установленная мощность (нетто) мощность оборудования | Гкал/час | 190,5 | 3,25 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 6,4 | 0,02 |
| Располагаемая мощность оборудования , нетто | Гкал/час | 184,1 | 3,23 |

Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для  составления баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии определена  согласно п.14.1. Приложения 14 «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» по формуле:

где,

- суммарная расчетная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период Гкал/ч;

- суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) k-того жилого здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период (A), Гкал/ч;

- суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, холодоснабжение, горячее водоснабжение) m-ного общественно-делового здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;

- суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, производственная) l-ного производственного объекта в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;

Kj - общее количество жилых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;

Mj - общее количество общественно-деловых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;

Lj - общее количество производственных объектов в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период.

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии,

Таблица 1.33.

Расчет резервов и дефицитов  тепловой мощности нетто по каждому источнику  на 31.12.2025 года

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Зона действия источника тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Центральная котельная | Котельная мкр-на Касколовка |
| 1 | Тепловая нагрузка внешних потребителе на отопление | Qот | Гкал/час | 115,218 | 1,971 |
| 2 | Тепловая нагрузка внешних потребителе на ГВС | Qгвс | Гкал/час | 22,754 | 0,366 |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей в паре | Q п вн.п | Гкал/час | 0 | 0 |
| 4 | Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде | Q р.гв вн.п | Гкал/час | 137,972 | 2,337 |
| 5 | Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Qр.пот | Гкал/час | 5,617 | 0,653 |
| 6 | Тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд, в тепловых сетях | Qр.хоз.нужд | Гкал/час | 0 | 0 |
| 7 | Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на выходе из котельной | Q колр.гв | Гкал/час | 143,589 | 2,990 |
| 8 | Ррасполагаемая мощность оборудования источника |  | Гкал/час | 184,1 | 3,23 |
| 9 | Резерв (дефицит) располагаемой мощности |  | Гкал/час | +40,511 | +0,24 |
|  |  |  | % | 22 | 7,4 |

Источники тепловой энергии  города Кингисеппа имеют резерв тепловой  мощности, достаточный для подключения новых потребителей.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Резерв (дефицит)  пропускной способности тепловых сетей определяется  гидравлическим расчетом тепловых сетей. Гидравлический расчет тепловых сетей выполняется  в соответствии с температурными графиками,  утвержденными  техническими руководителями  централизованных котельных.   В ходе гидравлического расчета выполняется  поверка пропускной способности трубопроводов тепловой	 сети для выбранных температурных режимов, а так же располагаемый  напора на выходе из котельных и конечных потребителей при существующей схеме присоединения систем теплопотребления.

В настоящее время тепловые сети города Кингисеппа не имеют дефицита пропускной способности для потребителей уже подключенных к системе теплоснабжения. Гидравлические режимы   тепловых сетей и потребителей настроены в соответсвии с требованиями строительных   правил.

При гидравлическом расчете тепловых сетей города Кингисеппа установлено:

1.  При поверочном гидравлическом расчете  установлено, что существующие сети  при существующей подключенной нагрузке удовлетворяют  основным  требованиям  гидравлического  режима тепловых сетей, установленных СПТепловые сети :

1.1.	Статическое давление  обеспечивается  напором подпиточных насосов, которое на выходе из котельной имеет максимальное   значение 50 м вод. ст..  Статическое давление в существующей  системе теплоснабжения при теплоносителе «вода» не превышает  допускаемое давление в оборудовании источника теплоты, в водяных тепловых сетях, в оборудовании тепловых пунктов и в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям, и обеспечивает заполнение их водой.

При наличии потребителей разной этажности  требуемое статическое давление  будет иметь  разные значения:  для 12ти этажных домов требуется  40 м вод. ст., для 5-ти этажных – 20 м вод. ст., для 2х этажных достаточно 15 м вод. ст.

1.2.	При гидродинамическом режиме  на выходе из котельной  теплоноситель имеет  давление  Рпр = 70 м вод. ст., Роб=20 м вод. ст., что соответствует    условиям невскипания воды в любой точке   трубопроводов тепловых сетей.

1.3.	При гидродинамическом режиме давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей обеспечивает надежность работы местных систем  и заполнение их водой.  Поэтому в любой точке обратных трубопроводов  давление теплоносителя   не превышает предельного значения  60,0 м вод. ст. и не снижается ниже требуемого давления для залива системы потребителей.

1.4.	Применяемое число насосов:

сетевых - не менее двух, один из которых является резервным;

подпиточных - в открытых системах - не менее трех, один из которых также является  резервным.

1.5.	Располагаемые напоры на вводах в здания  больше сопротивления  местных систем  теплопотребления, которые при элеваторном  подключении и открытом водоразборе   не превышают 1,0 м вод. ст.

2.	В разрезе каждого  потребителя в индивидуальных тепловых пунктах требуется  проведение регулировки расхода  теплоносителя, поступающего  из наружных тепловых сетей,  за счет   подбора  шайб,  сопел элеваторов или  с помощью балансировочных кранов.

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит мощности источников тепловой энергии в городе Кингисеппе отсутсвует.

Дефицит тепловой мощности — это ситуация, когда суммарный спрос потребителей на тепло превышает возможности источников тепла  по его выработке, а также когда сети не могут доставить нужный объём теплоносителя до конечных точек.

## Причины возникновения дефицитов

-Рост потребления. Активная застройка, появление новых жилых комплексов, социальных объектов увеличивают нагрузку на систему.

-Износ оборудования. Котлы, турбины, трубопроводы со временем теряют ресурс. Эксплуатация на продлённом техническом ресурсе снижает реальную мощность агрегатов.

-Сверхнормативные потери в сетях. Изношенная или намоченная теплоизоляция ведёт к росту утечек тепла.

-Аварийные ситуации. Выход из строя ключевого оборудования (котла, насоса), повреждения трубопроводов, гидроудары — всё это временно или надолго выводит мощности из строя.

-Ошибки в планировании. Неточный прогноз спроса, недостаточное планирование развития системы, отсутствие резервов мощности на ключевых участках.

## Влияние дефицита тепловой энергии на качество услуг

Последствия проявляются сразу в нескольких сферах:

-Снижение температуры в помещениях. Потребители получают теплоноситель меньшей температуры, чем требуется по санитарным нормам. В сильные морозы разница с уличной погодой становится ощутимой — в квартирах становится холодно.

-Нарушение гидравлического режима. Нехватка мощности не позволяет обеспечить нужный напор и расход теплоносителя в сети. В результате в одних точках тепло может не доходить вовсе, а в других — возникать избыточное давление, что ведёт к авариям на оборудовании.

-Нестабильность подачи. Из-за перегрузок или аварий график подачи тепла становится «рваным»: периоды нормальной температуры сменяются резкими похолоданиями, когда подача прерывается или резко сокращается.

-Рост социальной напряжённости. Люди сталкиваются с дискомфортом, а в случае сильных морозов — с реальными рисками для здоровья (переохлаждения). Это подрывает доверие к системе ЖКХ.

-Необходимость введения ограничений. Когда дефицит становится критическим и резервы мощности исчерпаны, вводят графики аварийного ограничения — часть потребителей временно отключают или снижают их нагрузку.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Мощность источника тепловой энергии нетто — это расчётная величина, которая показывает, сколько тепловой энергии доступно для передачи потребителям после вычета затрат на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации.

Дефицит мощности нетто — ситуация, когда расчётная нагрузка превышает мощность нетто, то есть ресурсов для покрытия всех потребностей не хватает.

Анализ резервов и дефицитов мощности нетто — ключевой этап при разработке и актуализации схем теплоснабжения. На основе этих данных принимаются решения:

-о расширении зон действия источников с резервами мощности на зоны с дефицитом;

-о необходимости модернизации оборудования или строительства новых источников;

-о проведении энергосберегающих мероприятий у потребителей.

Таким образом, мощность нетто — это ключевой показатель для оценки реальной возможности теплоснабжающей организации снабжать потребителей, а анализ её резервов и дефицитов помогает обеспечивать надёжность и эффективность системы теплоснабжения.

Для системы теплоснабжения  города Кингисеппа  не требуется расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

1.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.34.

Изменения  в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки систем теплоснабжения за период актуализации

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Зона действия источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральная котельная |  | Котельная мкр-на Касколовка |  |
|  |  |  | на 31.12.2022 | на 31.12.2025 | на 31.12.2022 | на 31.12.2025 |
| 1 | Тепловая нагрузка внешних потребителе на отопление | Гкал/час | 109,297 | 115,218 | 1,971 | 1,971 |
| 2 | Тепловая нагрузка внешних потребителе на ГВС | Гкал/час | 21,754 | 22,754 | 0,366 | 0,366 |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей в паре | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде | Гкал/час | 131,051 | 137,972 | 2,337 | 2,337 |
| 5 | Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/час | 5,451 | 5,617 | 0,653 | 0,653 |
| 6 | Тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд, в тепловых сетях | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на выходе из котельной | Гкал/час | 136,502 | 143,589 | 2,990 | 2,990 |
| 8 | Ррасполагаемая мощность оборудования источника | Гкал/час | 180,809 | 184,1 | 3,23 | 3,23 |
| 9 | Резерв (дефицит) располагаемой мощности | Гкал/час | +44,307 | +40,511 | +0,24 | +0,24 |
|  |  | % | 24,5% | 22 | 7,4 | 7,4 |

За период, предшедствующий актуализация изменилась нагрузка потребителей в сторону увеличения на 5,3%. За счет мероприятий, проведенных в центральной котельной по реконструкции оборудования располагаемая мощность источника тепловой энергии выросла на 1,8%. В результате   резерв мощности  сократился с 44,307 Гкал/час до 40,511 Гкал/час, но все еще достаточный для подключения  новых потребителей.

Резерв мощности котельной мкр-на Касколовка  не изменился, т.к.  за период предшедствующий актуализации новые подключения отсутсвовали.

Часть 7. Балансы теплоносителя

7.1. описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В системах теплоснабжения котельных города Кингисеппа в качестве теплоносителя используется «горячая вода». Технология приготовления теплоносителя изложена в части 2 настоящих  материалов по обоснованию.

Центральная котельная города Кингисеппа

В зоне теплоснабжения от центральной котельной города Кингисеппа используется теплоноситель «горячая вода». Теплоноситель используется в системах  отопления  и  в системах горячего водоснабжения потребителей. Системы отопления имеют зависимое присоединение к тепловым сетям. Системы ГВС на 80% являются открытыми. В связи с данным обстоятельством теплоноситель подается в сеть по графику качественного регулирования, имеющему срезки температур: верхнюю - 91 оС, нижнюю, ориентированную на ГВС – 60оС.

Для получения теплоносителя используется водопроводная вода питьевого качества из городской водопроводной сети. Источником водоснабжения для водопроводной воды является река Луга. Исходная водопроводная вода имеет повышенную жесткость, которая может достигать 4,5 мг-экв/л. В котельной исходная вода проходит через водоподготовительные установки для удаления солей жесткости, кислорода и углекислого газа. В тепловую сеть подается теплоноситель, прошедший через водоподготовительные установки и подогретый до температуры, регламентированной утвержденным температурным графиком. На выходе из центральной котельной для теплоносителя применяется график качественного регулирования скорректированный по нижней срезке температур для открытых систем горячего водоснабжения равной 60оС. Также температурный график имеет верхнюю точку срезки равную 90оС, обусловленную техническим состоянием систем теплопотребления города Кингисеппа.

Баланс теплоносителя в системе теплоснабжения зависит от качества исходной воды и от состояния тепловых сетей. Подпитка тепловых сетей состоит из подпитки нормативных и сверхнормативных утечек в тепловых сетях и расхода теплоносителя в открытых системах горячего водоснабжения, укомплектованности потребителей узлами учета теплоносителя.

Годовой расход теплоносителя на подпитку тепловых сетей в зоне теплоснабжения центральной котельной за период, предшествующий году актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 1.20.

Фактический годовой расход теплоносителя

Таблица 1.20.

на подпитку тепловых сетей  в зоне действия центральной котельной за 2022-2025 г.г.

| Наименование показателя | По годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Центральная котельная | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1110,517 | 1106,764 | 1056,714 | 1075,609 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 143,587 | 144,484 | 146,532 | 148,051 |
| сверхнормативный расход воды | 175,004 | 188,150 | 161,036 | 179,378 |
| Расход воды на ГВС | 791,926 | 774,130 | 749,146 | 748,180 |

7.2. описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в зоне теплоснабжения центральной котельной города Кингисеппа за период, предшествующий году актуализации схемы теплоснабжения   представлен в таблице 1.21.

Таблица 1.21.

Фактический баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения центральной котельной за 2022-2025г.г.

| Параметр | Ед-цы измере ния | По годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Срок службы | лет | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая рабочая емкость баков- | м3 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы | т/ч | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 256,36 | 262,69 | 250,8 | 255,35 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 34,00 | 34,24 | 34,7 | 35,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 41,55 | 44,66 | 38,24 | 42,58 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 180,81 | 183,79 | 177,86 | 177,63 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 78,01 | 78,65 | 79,53 | 79,83 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 143,64 | 137,31 | 149,2 | 144,65 |
| Доля резерва | % | 35,9 | 34,3 | 37,3 | 36,2 |

Котельная мкр-на Касколовка

В системе теплоснабжения мкрорайона Касколовка используются раздельные системы: тепловые сети для систем отопления и сети горячего водоснабжения. ГВС организовано по закрытой схеме с установкой теплообменника в котельной. Системы отопления присоединены к  тепловым сетям по зависимой  схеме. В системах  отопления используется теплоноситель «горячая вода». В системах ГВС используется вода, подогретая в теплообменнике, установленном в котельной. Для приготовления теплоносителя и горячей воды используется исходная вода питьевого качества из городского водопровода. Источником исходной воды является скважина. Жесткость воды не превышает 0,7 мк-экв/л. Теплоноситель допускается к использованию в тепловых сетях без предварительного умягчения. Для котлового контура теплоноситель обрабатывается комплексоном, связывающем соли жесткости, кислород и углекислый газ. Химическая обработка котловой подпиточной воды осуществляется установкой автоматической системы дозирования реагента «ЭКТОСКЕЙЛ 450».

В тепловых сетях применяется температурный график качественного регулирования с расчетными значениями 95/70 оС без срезок температур. В сетях ГВС применяется постоянный  температурный график равный  65 оС

Годовой	расход	теплоносителя	в	котельной	мкр-на	Касколовка	за	период предшествующий году актуализации схемы теплоснабжения  представлен в таблице 1.22.

Таблица 1.22.

Годовой расход теплоносителя в  за 2018-2021 г.г.

| Наименование показателя | По годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Котельная микрорайона Касколовка | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 34,853 | 35,172 | 38,575 | 44,242 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| сверхнормативный расход воды | 15,257 | 16,108 | 19,648 | 26,428 |
| Расход воды на ГВС | 18,058 | 17,526 | 17,189 | 16,276 |

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения котельной мкр-на Касколовка за период предшествующий году актуализации схемы теплоснабжения и за 2021 год представлен в таблице 1.23.

Таблица 1.23.

Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения котельной мкр-на Касколовка  за 2018-2021г.г.

| Параметр | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 8,26 | 8,35 | 9,12 | 10,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,6 | 3,82 | 4,67 | 6,27 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 4,29 | 4,16 | 4,08 | 3,86 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |

7.3. описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация представлена в Части 7.1-7.2 настоящей Главы.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

8.1. описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом централизованных источников тепловой энергии на территории МО

«Кингисеппское городское поселение» является природный газ. Фактически сложившийся топливный баланс за период предшествующий году актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 1.24.

Расход газа зависит от температуры наружного воздуха, поскольку в системах теплоснабжения применяется качественное регулирование температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха.

Таблица 1.24.

Топливный баланс в централизованной системе теплоснабжения города Кингисеппа за 2018-2021 г.г.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натуральног о топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натуральног о топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурально го топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурально го топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натуральн ого | условного |  |  |
| Центральная котельная города Кингисеппа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 48889.934 | 48889.934 | 48889.934 | 56600.58 |  | 8104 |
| Итого |  | 48889.934 | 48889.934 | 48889.934 | 56600.58 |  | 8104 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 43301.389 | 43301.389 | 43301.389 | 50130.64 |  | 8104 |
| Итого |  | 43301.389 | 43301.389 | 43301.389 | 50130.64 |  | 8104 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 44820.125 | 44820.125 | 44820.125 | 51888.9 |  | 8104 |
| Итого |  | 44820.125 | 44820.125 | 44820.125 | 51888.9 |  | 8104 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 46777.338 | 46777.338 | 46777.338 | 54154.79 |  | 8104 |
| Итого |  | 46777.338 | 46777.338 | 46777.338 | 54154.79 |  | 8104 |

Продолжение таблица 1.24.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натуральног о топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натуральног о топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натуральног о топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурально го топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натураль ного | условного |  |  |

| Котельная микрорайона Касколовка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 1038.504 | 1038.504 | 1038.504 | 1202.29 |  | 8 104 |
| Итого |  | 1038.504 | 1038.504 | 1038.504 | 1202.29 |  | 8 104 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 894.971 | 894.971 | 894.971 | 1036.12 |  | 8 104 |
| Итого |  | 894.971 | 894.971 | 894.971 | 1036.12 |  | 8 104 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 871.643 | 871.643 | 871.643 | 1009.11 |  | 8 104 |
| Итого |  | 871.643 | 871.643 | 871.643 | 1009.11 |  | 8 104 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 950.178 | 950.178 | 950.178 | 1100.03 |  | 8 104 |
| Итого |  | 950.178 | 950.178 | 950.178 | 1100.03 |  | 8 104 |

8.2. описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котлы на территории Кингисеппского городского поселения работают на природном газе, запасы резервного топлива на котельных отсутствуют. В работе котельных не предусмотрено резервное топливо и аварийное топливо.

8.3. описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Характеристики видов топлива в зависимости от мест поставки представлены в пункте 8.1.

8.4. описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на источниках тепловой энергии не применяется.

8.5. описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива на территории Кингисеппского городского поселения является природный газ.

8.6. описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Основным видом топлива на территории Кингисеппского городского поселения является природный газ.

8.7. описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Кингисеппского городского поселения является продолжение использовать в качестве основного топлива природный газ.

8.8. описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии не планируются.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

9.1. Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения

К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

Интегральные показатели надежности систем теплоснабжения центральной котельной и котельной мкр-на Касколовка приведены в таблице 1.25.

Таблица 1.25.

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  АО «ЛОТЭК» за 2025 г.г.

| № п/п | Показатель | Ед. из | Факт 2022 | Факт 2023 | Факт 2024 | факт 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Система теплоснабжения от Центральной котельная (г.Кингисепп, Промзона, 5й Проезд) |  |  |  |  |  |
| 1 | Значения (фактические, плановые) надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии | шт/км | 0,338 | 0,337 | 0,289 | 0,311 |
|  | Фактическое кол-во прекращений подачи т/энергии, причиной которой являлись технологические нарушения на т/сетях | шт. | 15 | 15 | 13 | 14 |
|  | Суммарная протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км | км | 44,391 | 44,511 | 44,953 | 44,977 |
|  | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых сетей в 2х тр. исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестпрограммы | км | 0,171 | 0,120 | 0,4425 | 0,0245 |
| 2 | Значение (фактические, плановые) показателя надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час | шт./Гка л/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Фактическое кол-во прекращений подачи т/энергии, причиной которой являлись технологические нарушения на источника т/энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы | Гкал/час | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Суммарная мощность строящихся , реконструируемых и модернизируемых источников т/энергии Гкал/час | Гкал/час | - | - | - | - |
| II. | Система теплоснабжения от котельной микрорайона Касколовка города Кингисеппа |  |  |  |  |  |
| 3 | Значения (фактические, плановые) надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии | шт/км | 2,407 | 2,888 | 3,850 | 3,369 |
|  | Фактическое кол-во прекращений подачи т/энергии, причиной которой являлись технологические нарушения на т/сетях | шт. | 5 | 6 | 8 | 7 |
|  | Суммарная протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км | км | 2,0776 | 2,0776 | 2,0776 | 2,0776 |
|  | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых сетей в 2х тр. исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестпрограмы | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Значение (фактические, плановые) показателя надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час | шт./Гка л/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Фактическое кол-во прекращений подачи т/энергии, причиной которой являлись технологические нарушения на источника т/энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы | Гкал/час | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
|  | Суммарная мощность строящихся , реконструируемых и модернизируемых источников т/энергии, Гкал/час | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.2. поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;

Сведения  приведены  в таблице 1.25

9.3. частота отключений потребителей;

Сведения  приведены  в таблице 1.25

9.4. поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;

| Наименование показателя | 2025 |
| --- | --- |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в тепловых сетях систем отопления, час: | от 8 до 24 часов |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | - |

9.5. графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности);

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2025 г. не обнаружены. Отказов в работе тепловых сетей в 2025 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке.

9.6. результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за базовый период не зафиксировано.

9.7. результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке, время устранения от 1 до 4 часов.

9.8. итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)

По итогам анализа и оценки системы теплоснабжения разделяют на высоконадёжные, надёжные, малонадёжные и ненадёжные.

Системы теплоснабжения Кингисеппского городского поселения являются надежными.

Система мер по повышению надёжности актуализируется для каждой малонадёжной и ненадёжной системы теплоснабжения отдельно. Она представляет собой совокупность предложений, мероприятий, планов и действий, направленных на достижение целей и задач по повышению надёжности, а также перечень органов, организаций и лиц, ответственных за их исполнение.

Некоторые предложения, которые могут входить в систему мер:

- реализация мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая повышение надёжности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов;

- замена участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, которые выявлены в ходе контроля технического состояния тепловых сетей.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций представлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями по материалам тарифных дел.

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» (АО «ЛОТЭК») является единой теплоснабжающей организацией на территории МО Город Волхов.

Основные технико-экономические показатели деятельности АО «ЛОТЭК» приведены на сайте www.lotec.ru.

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют. Информация актуализирована по состоянию на 31.12.2025.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

11.1. описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель разрабатываются и утверждаются на основании Постановление Правительства Российской Федерации №1075 от 22.10.2012г. «О ценообразовании  в сфере теплоснабжения».

К регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения	МО

«Кингисеппский муниципальный район» относятся: а) тарифы:

-на тепловую энергию, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов;

-на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

-на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

-тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения); б) плата за подключение к системе теплоснабжения,

в) плата за поддержание резервной тепловой мощности

Динамика утвержденных цен (тарифов)  за  период 2022-2026 г.г. приведена в таблице 1.26. Тариф  на  тепловую  энергию  состоит	из  затрат  на  топливо,	электроэнергию,	воду, общехозяйстенные  расходы.  В  связи  с  тем,  что	ежегодно  растут  тарифы  на	топливно- энергетические  ресурсы,  воду и  материалы,  тарифы  на  тепловую  энергию	также  имеют тенденцию к росту порядка 2-5 % ежегодно.

Таблица 1.26.

Экономически обоснованный тариф 2022-2024гг

| Муниципальное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Номер |  |  | вода |  |
| Большелуцкое сельское поселение | АО «ЛОТЭК» | 13.12.2021 | 352-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 2 169,86 |  |
|  |  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 2 339,40 |  |
|  |  | 20.12.2021 | 550-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 2 493,45 |
|  |  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  | 2 578,23 |
| Большелуцкое сельское поселение | АО «ЛОТЭК» | 25.11.2022 | 483-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 2 569,13 |  |
|  |  | 25.11.2022 | 484-п | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 569,13 |  |
|  |  | 28.11.2022 | 520-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 2 800,00 |
|  |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2 800,00 |
| Большелуцкое сельское поселение | АО «ЛОТЭК» | 18.12.2023 | 372-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 569,13 |  |
|  |  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 2 941,56 |  |
|  |  | 20.12.2023 | 483-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2 800,00 |
|  |  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 3 000,00 |

Таблица 1.26 продолжение.

Тарифы на тепловую энергию на 2026 год АО «ЛОТЭК»

| Наименование утвержденных тарифов и (или) надбавок |  | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним | Реквизиты решения об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним |  | Единица измерения | Величина установленного тарифа или надбавки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | номер |  | с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. | с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. |
| Тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (тариф указан без учета НДС) | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №484-п от 25.11.2022 (в ред. Приказа №523-п от 19.12.2025) | руб/Гкал | 3398,51 | 4242,79 |
| Население (тариф указан с учетом НДС) МО "Большелуцкое сельское поселение" | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/Гкал | 3 558,34 | 3 780,00 |
| Тариф на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители (кроме населения), оплачивающие производство и передачу горячей воды (тариф указан без учета НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №484-п от 25.11.2022 (в ред. Приказа №543-п от 27.12.2024) |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду |  |  |  |  | руб/куб.м | 64,01 | 64,01 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 3 398,51 | 4 242,79 |
| Население МО "Большелуцкое сельское поселение" (тариф указан с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/куб.м | 38,57 | 42,93 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 2763,85 | 3076,17 |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/куб.м | 38,57 | 42,93 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 2523,52 | 2808,68 |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/куб.м | 38,57 | 42,93 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 2523,52 | 2808,68 |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |  |  |  |  |  |  |  |

11.2. описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для организаций, осуществляющих производство тепловой энергии основной статьей затрат в структуре цен (тарифов) на тепловую энергию является топливо на технологические нужды.

Для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии, основными статьями затрат в структуре цен (тарифов) на тепловую энергию являются затраты на топливо на технологические нужды и основная оплата труда с отчислениями на социальные нужды.

Рассмотренные данные о структуре цен (тарифов) на тепловую энергию свидетельствуют о том, что наибольшее влияние на величину тарифа на тепловую энергию оказывает стоимость топлива, а также объемы его потребления, которые в свою очередь зависят от объемов производства тепловой энергии и эффективности работы теплогенерирующего оборудования

11.3. описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к  системе теплоснабжения     в     соответствии     с     Федеральным     законом     "О     теплоснабжении",

градостроительным       законодательством       Российской       Федерации,       Постановлением

Правительства №1075 от 22.11.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 787 и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. №760-э. Тариф за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таблица 1.27.

Плата за подключение к системам теплоснабжения, установленная на территории МО

«Кингисеппское городское поселение» за  период 2019-2021 г.г.

| № п/п | Приказ ЛенРТК об утверждении платы за подключение | Период действия | Размер платы за подключение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. из.я | значение |  |
| 1 | Постановлением Правительства №1075 от 22.11.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» | до 31.12.2019г. | руб. (с НДС) | Для объектов с 550 нагрузкой менее 0,1 Гкал/час |  |
| 2 | Приказ Комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области № 102-п от 31.05.2019г. | до 31.12.2019г. | руб за 1Гкал/час (без НДС) | Для объектов на территории МО 7 802 350 «Кингисеппское городское поселение» |  |
| 3 | Распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 48-р от 27.04.2021г. | Индивидуальный тариф | руб. (без НДС) | Для объектов ООО «Специализированный 8 830 000 застройщик ПрогресСтрой» |  |
| 4 | Распоряжением Комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области № 49-р от 27.04.2021г. | Индивидуальный тариф | руб. (без НДС) | Для объектов ГКУ 2 742 550 «УС ЛО» |  |

11.4. описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за поддержание резервной тепловой мощности на территории МО «Кингисеппское городское поселение» не применяется.

11.5 описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории МО «Кингисеппское городское поселение» отсутствуют.

11.6 описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Поскольку зоны деятельности единой теплоснабжающей организации Кингисеппского городского поселения не являются ценовыми зонами теплоснабжения, то выполнить описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовой зоне, не представляется возможным.

11.7. описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация актуализирована по состоянию на 01.01.2026.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Анализ подключенной тепловой нагрузки и располагаемых мощностей котельных свидетельствуют о том, что котельные способны обеспечить тепловые нагрузки с учетом перспективного подключения.

Проблематично подключение новых объектов к тепловым сетям. Существующая пропускная способность магистральных сетей не достаточна для обеспечения располагаемыхнапоров у потребителей тепловой энергии при сложившихся температурных графиках. Для подключения новых объектов требуется увеличение диаметров трубопроводов магистральных тепловых сетей.

описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Сети от центральной котельной эксплуатируются по температурному графику качественного регулирования 130/70 оС. Существующий температурный график на тепловых сетях центральной котельной имеет верхнюю срезку температур равную 91 оС и нижнюю срезку (температурную полку) равную 60 оС. Верхняя и нижняя срезка температур обусловлены прежде всего «открытой» системой ГВС и состоянием приемных теплопотребляющих устройств, установленных в ИТП зданий. При открытой системе ГВС в ИТП применяются регуляторы температуры ГВС, которые в большинстве своем технически неисправны и работают на прямых параметрах либо подающего, либо обратного трубопровода и не производят смешивания воды. В целях безопасности и предотвращения вскипания воды в кранах потребителей максимальная температура теплоносителя ограничена срезкой 91 оС. Нижняя срезка температур обусловлена необходимостью, в соответствии с требованиями СанПин, обеспечивать подогрев горячей воды в системах ГВС до 60 оС в осенне-весенний период положительных температур наружного воздуха. В настоящее время большинство потребителей оборудованы элеваторами для присоединения систем отопления, что существенно ограничивает регулирование подачи тепла в период нижней срезки температур, что приводит перегреву (перетопу) потребителей, подключенных через элеваторы. В период работы систем теплоснабжения на верхней срезке происходит недогрев потребителей, подключенных через элеваторы.

Также в городе Кингисеппе наблюдается низкая оснащенность потребителей общедомовыми узлами учета тепловой энергии.

описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Реконструкцию теплоснабжающей инфраструктуры целесообразно проводить в 4-х направлениях:

- реконструкция существующих источников тепловой энергии

- реконструкция тепловых сетей с доведением их мощностей до проектных значений,

- реконструкция теплопотребляющих установок,

Предложения по реконструкции оборудования котельных и тепловых сетей изложены в главах 7-8 Материалов по обоснованию схемы теплоснабжения города Кингисеппа.

описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом котельных отсутствуют.

анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выдавались.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В актуализированной Схеме теплоснабжения города Кингисеппа  обозначены   следующие сроки :

-    2015 год  -  базовый год, установлен Схемой теплоснабжения в редакции  2015 года;

-  2020 год - 1 очередь - срок, установлен в генеральном плане МО «Кингисеппское городское поселение» ;

- 31.12.2021год - последнее число года, предшествующего году разработки инвестиционной программы перед началом  реализации инвестиционной программы единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК»;

- 2027 год - окончание срока реализации инвестиционной программы единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК»;

-расчетный срок - 2035 г. – расчетный срок, установлен  в генеральном плане МО «Кингисеппское городское поселение»

Анализ  прироста  тепловых нагрузок для стоящихся зданий жилищного и общественного значения произведен по данным  Схемы теплоснабжения МО «Кингисеппский муниципальный район» (в ред. 2015 года) с учетом фактического  ввода в эксплуатацию  объектов капитального строительства по состоянию на 31.12.2021г. и изменений в градостроительной стратегии  города Кингисеппа.

За период 2015-2021 г.г. присоединенная тепловая  нагрузка  изменилась.  Изменение присоединенных нагрузок за 2015-2021г.г. приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Присоединенная нагрузка к источникам тепловой энергии

в базовом периоде 2021 года и в сравнении с   2015 годом

| Наименование показателя | Ед. измерения | Центральная котельная |  | Котельная мкр-на Касколовка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 |
| Подключенная нагрузка потребителей , в т.ч. | Гкал/час | 114,492 | 131,051 | 2,337 | 2,337 |
| -население | -//- | 88,977 | 104,719 | 1,815 | 1,815 |
| - бюджет | -//- | 12,842 | 17,440 | 0,487 | 0,487 |
| - прочие потребители | -//- | 12,673 | 8,891 | 0,035 | 0,035 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 6,900 | 5,451 | 0,13 | 0,13 |
| Всего присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии | Гкал/час | 121,392 | 136,502 | 2,467 | 2,467 |

2.1.1. Анализ выполнения мероприятий по подключению новых потребителей, запланированных в Схеме теплоснабжения в редакции 2015 года.

Застройка  6-го микрорайона

Из   10  проектов строительства на земельных участках, выделенных под жилую застройку, реализовано  8.

На земельном участке с КН  47:20:0903001:19 построен жилой дом. Застройщик  Строительный трест №3. Дом имеет автономную газовую котельную.

На земельном участке с КН   47:20:09-03-001:0015  ОАО «Дачное» осуществило строительство малоэтажных жилых домов  с индивидуальным теплоснабжением квартир.

На земельных участках с КН 47:20:0903001:36; 47:20:0903001:37; 47:20:0903001:38  ООО «Финнранта Строй»  осуществило   строительство  многоэтажных жилых домов с  централизованным теплоснабжением от центральной котельной города Кингисеппа.

На земельных участках с  КН 47:20:0903001:1162; 47:20:0903001:1158 ООО «Финнранта Строй» осуществило строительство  2х домов, которые еще не подключены, но планируются к подключению   в 2023 году от  центральной котельной города Кингисеппа.

Потребности  тепла  и источники  тепловой энергии для площадок нового строительства  6-го микрорайона указаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Потребности тепла для площадок нового строительства  6-го микрорайона (3-я очередь)

города Кингисеппа

| № | Потребитель | 1 очередь и до 2027 года |  |  |  | № участка по ГП | Источник теплоснабжения | Отметка о вводе в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход тепла (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отопл. | Вент. | ГВС | Итого |  |  |  |
|  | 3-этажные жилые дома | 1,342 | 0,281 | 0,516 | 2,139 | 47:20:09-03-001:0015 | Индивидуальное квартирное отопление | Введен в эксплуатацию |
|  | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями | 1,322 | 0,295 | 0,63 | 2,247 | 47:20:0903001:19 | Автономная котельная | Введен в эксплуатацию |
|  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями | 0,536 | 0,25 | 0,369 | 1,155 | 47:20:0903001:36 | Существующая центральная котельная | Осуществляется ввод в эксплуатацию в 2022 году |
|  | Многоквартирный жилой дом | 0,944 | - | 0,573 | 1,517 | 47:20:0903001:37 |  |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | 0,939 | - | 0,572 | 1,511 | 47:20:0903001:38 |  |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | 0,182 | - | 0,128 | 0,31 | 47:20:0903001:1162 | Существующая центральная котельная | Планируется к вводу в эксплуатацию в 2023 году |
|  | Многоквартирный жилой дом | 0,555 | - | 0,337 | 0,892 | 47:20:0903001:1158 |  |  |
|  | Детский сад на 155 мест | 0,29 | 0,095 | 0,133 | 0,518 | 47:0903001:1163 |  | Введен в эксплуатацию |
|  | Итого от существующей центральной котельной | 3,446 | 0,345 | 2,112 | 5,903 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 6,11 | 0,921 | 3,258 | 10,289 |  |  |  |

Застройка 7-го микрорайона

По проекту  планировки территории микрорайона №7 в г.Кингисеппе, выполненному НПИПП «ЭНКО» в 2014 году, и проекту  «Принципиальная схемы теплоснабжения», выполненному ООО «МегаМейд Проект» в 2014 году,   к 31.12.2021г. реализованы мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию объектов 7 микрорайона, которые  указаны  в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Объекты, построенные  и  введенные в эксплуатацию в 7 микрорайоне города Кингисеппа ( тепловые нагрузки и источники теплоснабжения) к 31.12.2021г.

| № | Потребитель | 1 очередь и до 2027 года |  |  |  | № участка по ГП | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход тепла (Гкал/час) |  |  |  |  |  |
|  |  | Отопл. | Вент. | ГВС | Итого |  |  |
|  | Объекты городского значения |  |  |  |  |  |  |
|  | Торгово – развлекательный комплекс | 0,8 | - | 0,2 | 1,0 | 1 | Автономный источник (АИТ) |
|  | АЗС | 0,01 | - | - | 0,01 | 1 | Индивидуальный источник (ИИТ) |
|  | Налоговая инспекция | 0,567 | - | 0,039 | 0,606 | 1 | Существующая Центральная котельная |
|  | Гостиница | 0,172 |  | 0,105 | 0,277 | 1 | ИИТ |
|  | Бассейн | 0,413 | 1,341 | 2,431 | 4,185 | 3 | АИТ |
|  | Ледовый дворец | 0,284 | 0,258 | 0,524 | 1,066 | 3 |  |
|  | ВСЕГО 7 микрорайон , в т.ч. | 2,246 | 1,599 | 3,299 | 7,144 |  |  |
|  | Итого от существующей центральной котельной | 0,567 | - | 0,039 | 0,606 |  |  |
|  | Автономные и индивидуальные источники тепловой энергии | 1,679 | 1,599 | 3,26 | 6,538 |  |  |

Концепция по застройке  7 микрорайона города Кингисеппа  изменена в 2021 году.  В связи с этим разработан  новый проект  «Проект планировки территории и проект межевания  территории, включающей  микрорайон №7 г.Кингисепп Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», выполненный ООО «НИИ ПГ» Санкт-Петербург в 2021 году.

Ожидаемые потребности тепла для площадок нового строительства  7-го  микрорайона  указаны  в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Потребности тепла для площадок нового строительства  7-го микрорайона

города Кингисеппа

| № п/п | Потребитель | 1 очередь и до 2027 года |  |  |  | Источник теплоснабжения | Отметка о вводе в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход тепла (Гкал/час) |  |  |  |  |  |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | ИТОГО |  |  |
| 1 | Жилой комплекс |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этап, в т.ч.: | 4,441 | 0 | 2,561 | 7,002 | Существующая Центральная котельная | Планируется 30.09.2023г. |
|  | Корпус1 (жилая часть) | 0,498 | - | 0,256 | 0,745 | -//- | -//- |
|  | Корпус 1 (встроенная часть) | 0,068 | - | 0,169 | 0,237 | -//- | -//- |
|  | Корпус2 (жилая часть) | 0,268 | - | 0,159 | 0,427 | -//- | -//- |
|  | Корпус2(встроенная часть) | 0,023 | - | 0,024 | 0,047 | -//- | -//- |
|  | Корпус 3 (жилая часть | 0,455 | - | 0,242 | 0,697 | -//- | -//- |
|  | Корпус 3 (встроенная часть) | 0,103 | - | 0,032 | 0,135 | -//- | -//- |
|  | Корпус 3 ( ДОУ) | 0,102 | - | 0,112 | 0,214 | -//- | -//- |
|  | Корпус 4 (жилая часть) | 0,266 | - | 0,166 | 0,432 | -//- | -//- |
|  | Корпус 4 (встроенная часть) | 0,024 | - | 0,026 | 0,050 | -//- | -//- |
|  | Корпус5 (жилая часть) | 0,790 | - | 0,390 | 1,180 | -//- | -//- |
|  | Корпус 5 (встроенная часть) | 0,090 | - | 0,061 | 0,151 | -//- | -//- |
|  | Корпус 6 (жилая часть) | 0,308 | - | 0,181 | 0,489 | -//- | -//- |
|  | Корпус 7 (жилая часть) | 0,708 | - | 0,343 | 1,051 | -//- | -//- |
|  | Корпус 7 (встроенная часть) | 0,061 | - | 0,008 | 0,069 | -//- | -//- |
|  | Корпус 7 ( ДОУ) | 0,057 | - | 0,075 | 0,132 | -//- | -//- |
|  | Корпус 8 (жилая часть) | 0,601 | - | 0,291 | 0,892 | -//- | -//- |
|  | Корпус 8 (встроенная часть) | 0,026 | - | 0,026 | 0,052 | -//- | -//- |
|  | 2 этап, в т.ч.: | 4,916 | 0 | 2,990 | 7,906 | Существующая Центральная котельная | Планируется 30.09.2023г. |
|  | Корпус1 (жилая часть) | 0,980 | - | 0,435 | 1,415 | -//- | -//- |
|  | Корпус 1 (встроенная часть) | 0,069 | - | 0,048 | 0,117 | -//- | -//- |
|  | Корпус2 (жилая часть) | 0,281 | - | 0,170 | 0,451 | -//- | -//- |
|  | Корпус 3 (жилая часть) | 0,421 | - | 0,235 | 0,656 | -//- | -//- |
|  | Корпус 3 (встроенная часть) | 0,074 | - | 0,313 | 0,387 | -//- | -//- |
|  | Корпус 4 (жилая часть) | 0,579 | - | 0,290 | 0,869 | -//- | -//- |
|  | Корпус5 (жилая часть) | 0,445 | - | 0,240 | 0,685 | -//- | -//- |
|  | Корпус 6 (жилая часть) | 0,244 | - | 0,155 | 0,399 | -//- | -//- |
|  | Корпус 7 (жилая часть) | 0,488 | - | 0,254 | 0,742 | -//- | -//- |
|  | Корпус 7 (встроенная часть) | 0,023 | - | 0,089 | 0,112 | -//- | -//- |
|  | Корпус 7 ( ДОУ) | 0,103 | - | 0,073 | 0,176 | -//- | -//- |
|  | Корпус 8 (жилая часть) | 0,274 | - | 0,153 | 0,427 | -//- | -//- |
|  | Корпус 9 (жилая часть) | 0,281 | - | 0,173 | 0,454 | -//- | -//- |
|  | Корпус 10 (жилая часть) | 0,245 | - | 0,156 | 0,400 | -//- | -//- |
|  | Корпус 11 (жилая часть) | 0,393 | - | 0,196 | 0,589 | -//- | -//- |
|  | Корпус 11(встроенная часть) | 0,016 | - | 0,011 | 0,027 | -//- | -//- |
|  | 3 этап, в т.ч. : | 1,671 | 0 | 1,075 | 2,746 | Существующая Центральная котельная | Планируется 30.09.2023г. |
|  | Корпус1 (жилая часть) | 0,224 | - | 0,162 | 0,386 | -//- | -//- |
|  | Корпус2 (жилая часть) | 0,305 | - | 0,185 | 0,490 | -//- | -//- |
|  | Корпус 3 (жилая часть) | 0,295 | - | 0,237 | 0,532 | -//- | -//- |
|  | Корпус 4 (жилая часть) | 0,358 | - | 0,202 | 0,560 | -//- | -//- |
|  | Корпус 4 (ДОУ) | 0,106 | - | 0,073 | 0,179 | -//- | -//- |
|  | Корпус5 (жилая часть) | 0,383 | - | 0,216 | 0,599 | -//- | -//- |
|  | 4 этап, в т.ч. | 1,432 | 0 | 0,548 | 1,980 | Существующая Центральная котельная | Планируется 30.10.2023г. |
| 2 | СОШ | 1,432 | 0 | 0,548 | 1,980 | -//- | -//- |
|  | ИТОГО: жилой комплекс с СОШ | 12,460 | 0 | 7,174 | 19,634 |  |  |

Застройка микрорайона «К»

Генеральным планом развития города Кингисеппа предусмотрена застройка  земельных участков с КН47:20:0903006:46 и 47:20:09-03-006:0027, расположенные на территории   существующего микрорайона «К» по ул.Восточная.  Застройка микрорайона предполагается многоквартирными жилыми домами  9-10 этажей со встроенными помещениями.  К 31.12.2021года  в эксплуатацию введены 3 многоквартирных дома.  Ожидается строительство еще одного дома. Застройщик ООО «Строительная компания «Балт-Строй». Потребности тепла приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

Потребности тепла для площадок нового строительства  микрорайона «К»  города Кингисеппа

| № | Потребитель | 1 очередь и до 2027 года |  |  |  | № участка по ГП | Источник теплоснабжения | Отметка о вводе в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход тепла (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отопл. | Вент. | ГВС | Итого |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка многоквартирными жилыми домами всего , в т.ч. |  |  |  |  |  | Существующая центральная котельная |  |
|  | Корпус №1 | 0,728 | 0,075 | 0,433 | 1,236 | КН47:20:0903006:46 |  | Введен в эксплуатацию |
|  | Корпус №2 | 0,979 | - | 0,528 | 1,507 |  |  | Введен в эксплуатацию |
|  | Корпус №3 | 0,979 | - | 0,549 | 1,528 |  |  | Введен в эксплуатацию |
|  | Корпус №4 | 1,242 | 0,079 | 0,592 | 1,913 | 47:20:09-03-006:0027 |  | Планируется в 2023 году |
|  | ИТОГО | 3,928 | 0,154 | 2,102 | 6,184 |  |  |  |

Застройка   Промзоны  жилыми домами

Генеральным планом развития   города Кингисеппа  предусматривалась  застройка земельного участка  с  КН 47:20:0908003:9, расположенного по адресу: г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.48 под  малоэтажный жилой комплекс. К 31.12.2021году комплекс введен в эксплуатацию. Потребности тепла приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6.

Потребности тепла для площадок нового строительства жилого комплекса, расположенного в   Промзоне  города Кингисеппа

| № | Потребитель | 1 очередь и до 2027 году |  |  |  | № участка по ГП | Источник теплоснабжения | Отметка о вводе в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход тепла (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отопл. | Вент. | ГВС | Итого |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка многоквартирными жилыми домами всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  | Введен в эксплуатацию |
|  | Корпус №1 | 0,069 | - | 0,171 | 0,24 | КН 47:20:0908003:9 | Существующ ая центр. котельная |  |
|  | Корпус №2 | 0,096 | - | 0,223 | 0,319 |  |  |  |
|  | Корпус №3 | 0,092 | - | 0,221 | 0,313 |  |  |  |
|  | Корпус №4 | 0,058 | - | 0,150 | 0,208 |  |  |  |
|  | Корпус №5 | 0,063 | - | 0,158 | 0,221 |  |  |  |
|  | Корпус №6 | 0,064 | - | 0,158 | 0,222 |  |  |  |
|  | Корпус №7 | 0,063 | - | 0,158 | 0,221 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 0,505 | - | 1,239 | 1,744 |  |  |  |

В целом  по городу Кингисеппу данные о подключении новых потребителей, запланированных в схеме теплоснабжения 2015 года приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Данные о подключении новых потребителей,

запланированных в схеме теплоснабжения 2015 года

| № п/п | Наименование Заявителя | Назначение объекта | Адрес, кадастровый номер участка | Микро-район | Отопление Гкал/час | Вентиляция Гкал/час | ГВС Гкал/час | Всего | Источник теплоснабжения | Отметка о вводе в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗАО «АСЭРП» | Жилой дом | г.Кингисепп, Крикковское шоссе, у дома №14 КН 47:20:09-03-003:0018 | 1 | 0,28 | - | 0,222 | 0,502 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  | 0,43 | - | 0,312 | 0,742 |  |  |
| ИТОГО: 1 микрорайон |  |  |  |  | 0,71 | - | 0,534 | 1,244 |  |  |
|  | ЗАО «Петро-Инвест» | Жилой дом | г.Кингисепп, пр. К.Маркса, д.53 КН 47:20:0905006:21 | 2 | 1,322 | 0,295 | 0,793 | 2,41 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
|  | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» | ФОК (реконструкция с изменением точки подключения) | г.Кингисепп, ул.Воровского,д.28А | 2 | 0,068 | 0,128 | 0,03 | 0,226 | Сущ.. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
|  | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» | Морг | г.Кингисепп, ул.Воровского, д.20 | 2 | 0,0692 | 0,2642 | 0,0149 | 0,3483 | Сущ. центральная котельная | Сроки перенесены на 2022 год |
|  | ИП Щепелина О.В. | Магазин | г.Кингисепп ул.Октябрьская, | 2 | 0,053 | - | 0,06 | 0,113 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
| ИТОГО: 2 микрорайон |  |  |  |  | 1,5122 | 0,6872 | 0,8979 | 3,0973 |  |  |
|  | ИП Меликов Ш.Г.о | Медицинский центр | г.Кингисепп, Ул.ВоровскогоКН 47:20:0905006:7 | 3 | 0,111 | 0,149 | - | 0,26 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
| ИТОГО: 3 микрорайон |  |  |  |  | 0,111 | 0,149 | - | 0,26 |  |  |
|  | ИП Егорова А.В. | Центр бытового обслуживания | г..Кингисепп, ул. 2яЛиния, д.64 КН47:20:0905001:021 | 4 | 0,02 | - | - | 0,02 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
| ИТОГО: 4 микрорайон |  |  |  |  | 0,02 | - | - | 0,02 |  |  |
|  | ООО «Ассорти» | Торговый центр | г.Кингисепп, ул.Б.Советская, д.39а КН 47:20:09-05-002:0023 | 5 | 0,046 | 0,065 | - | 0,111 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
| ИТОГО: 5 микрорайон |  |  |  |  | 0,046 | 0,065 | - | 0,111 |  |  |
|  | ООО «Финнранта Строй» | Жилые дома | г.Кингисепп, 6-й микрорайон КН47:20:0903001:36, 47:20:0903001:37, 47:20:0903001:38 | 6 | 2,419 | 0,25 | 1,514 | 4,183 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
|  | ООО «Финнранта Строй» | Жилой дом | 6-й микрорайон КН 47:20:0903001:1162 | 6 | 0,555 | - | 0,338 | 0,893 | Сущ. центральная котельная | Сроки ввода перенесены на 2023 год |
|  | ООО «Финнранта Строй» | Жилой дом | г.Кингисепп, 6-й микрорайон КН 47:20:0903001:1158 | 6 | 0,182 | - | 0,129 | 0,311 | Сущ. центральная котельная | Сроки ввода перенесены на 2023 год |
|  | Пограничное упр-ние по городу Санкт- Петербургу и ЛО | Жилой дом | г.Кингисепп, 6-й микрорайон КН 47:20:0903001:1153 | 6 (3-я оч.) | 0,43 | - | 0,387 | 0,817 | Сущ. центральная котельная | Заявка о подключении к централизованной системе теплоснабжения аннулирована |
|  | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» | Детский сад | г.Кингисепп, 6-й микрорайон КН47:0903001:1163 | 6 | 0,29 | 0,095 | 0,133 | 0,518 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
| ИТОГО: 6 микрорайон |  |  |  |  | 3,586 | 0,25 | 2,368 | 6,204 |  |  |
|  | ООО ФПГ «РОССТРО» | Офис-адм. здание | г.Кингисепп, ул.Большая Гражданская, д.2Г КН 47:20:09-07-007:0022 | 39 | 0,064 | - | 0,066 | 0,13 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
|  | ООО «Ремстрой» | Жилой дом | г.Кингисепп, пр.К.Маркса, между домами 37 и43 КН 47:20:09-07-007:0054 | 39 | 0,56 | - | 0,40 | 0,96 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
| ИТОГО: 39 квартал |  |  |  |  | 0,624 | - | 0,466 | 1,09 |  |  |
|  | МБУК «ККДК» | Дом культуры (реконструкция с увеличени ем нагрузк) | г.Кингисепп, пр.К.Маркса, д.40 КН47:20:09-08-001:0030 | 49кв. | 0,144 | 0,219 | - | 0,363 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
|  | ООО "ВСК" | Мульти модальный комплекс | г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 42 КН47:20-0908002:23 | 49 кв. | 1,144 | 1,756 | - | 2,9 | Индивидуальный источник | Введен в эксплуатацию |
| ИТОГО: 49 квартал |  |  |  |  | 0,144 | 0,219 | - | 0,363 |  |  |
|  | ООО «ПГ «Фосфорит» | Жилые дома | г.Кингисепп, ул.Воскова , КН 47:20:09-07-011:0038 | А | 0,35 | - | 0,09 | 0,44 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  | 0,7 | - | 0,18 | 0,88 |  |  |
|  | ООО «Автомоторс» | Автосалон | г.Кингисепп, вблизи ж/д вокзала, КН 47:20:0907012:874 | А | 0,056 | 0,062 | - | 0,118 | Сущ. центральная котельная | Заявка о подключении к централизованной системе теплоснабжения аннулирована |
|  | ИП Меликов Г.Ш. | Многофункциональный центр | г.Кингисепп, ул.Вокзальная, КН 47:20:0907012:19 | А | (0,062) | (0,075) | - | (0,137) | Индивидуальный источник | Введен в эксплуатацию |
|  | ИП Меликов Г.Ш. | Здание автомойки на 2 поста с кафе-магазином | Г.Кингисепп, вблизи железнодорожного вокзала | А | (0,1) | (0,1) | - | (0,)2 | Индивидуальный источник | Введен в эксплуатацию |
| ИТОГО: микрорайон «А» |  |  |  |  | 1,268 | 0,237 | 0,27 | 1,775 |  |  |
|  | ОАО "ЛОТЭК"(ОАО «Кингисепптеплоэнерго») | Административное здание | г. Кингисепп, ул. Октябрьская, у д. 11 | Б | 0,075 | 0,061 | 0,144 | 0,280 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
| ИТОГО: микрорайон Б |  |  |  |  | 0,075 | 0,061 | 0,144 | 0,280 |  |  |
|  | ООО «Строительная компания Балт-Строй» | Жилые дома | г.Кингисепп, ул.Восточная КН47:20:0903006:46, КН 47:20:09-03-006-0027 | К | 0,979 | - | 0,528 | 1,507 | Сущ. центральная котельная | Введены в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  | 0,728 | 0,075 | 0,433 | 1,236 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,221 | 0,079 | 1,141 | 3,441 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок ввода перенесен на 2023 год |
|  | ООО «Навигатор» | Магазин | г.Кингисепп, Крикковское шоссе, у д.2 КН 47:20:0903006:375 | К | 0,2 | - | - | 0,2 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
|  | ИП Согорин В.И. | Мотель «ВИС» | г.Кингисепп, пр.К.Маркса, д.63 Б КН 47:20:0903006:10 | К | 0,03 | - | - | 0,03 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
| ИТОГО: микрорайон К |  |  |  |  | 4,158 | 0,154 | 2,102 | 6,414 |  |  |
|  | ЗАО «Тараформ» | Жилые дома | г.Кингисепп, пр.К.Маркса, д.48 КН 47:20:0908003:9 | Промзона | 0,505 | - | 1,239 | 1,744 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
|  | ГКУ «УС ЛО» | Кингисеппская вентиринарная станция | г.Кингисепп, Промзона, 2й проезд | Промзона | 0,03 | 0,037 | 0,021 | 0,088 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
| ИТОГО: Промзона |  |  |  |  | 0,535 | 0,037 | 1,26 | 1,832 |  |  |
|  | Межрайонная ИФНС России №3 по Лен. обл. | Административное здание | г.Кингисепп, Крикковское шоссе, 7 мкр-н | 7 мкр-н | 0,458 | 0,107 | 0,1156 | 0,6806 | Сущ. центральная котельная | Введен в эксплуатацию |
| ИТОГО: микрорайон 7 |  |  |  |  | 0,458 | 0,107 | 0,1156 | 0,6806 |  |  |
| Тепловая нагрузка, предусмотренная Схемы теплоснабжения 2015 года |  |  |  |  | 15,9492 | 3,8172 | 8,5629 | 28,3293 |  |  |
| Тепловая нагрузка фактически подключенных Объектов к централизованным системам теплоснабжения к 31.12.2021 году |  |  |  |  | 9,407 | 1,56 | 5,592 | 16,559 |  |  |
| Тепловая нагрузка объектов построенных, но не успевших фактически подключиться к системам теплоснабжения к 31.12.2021году |  |  |  |  | 4,7342 | 0,2642 | 2,5839 | 7,5823 |  |  |
| Тепловая нагрузка объектов, получивших ТУ на подключение к централизованным системам теплоснабжения, но подключившихся от индивидуальных источников к 31.12.2021 году |  |  |  |  | 1,306 | 1,931 | - | 3,237 |  |  |
| Тепловая нагрузка объектов с аннулированными ТУ |  |  |  |  | 0,486 | 0,062 | 0,387 | 0,935 |  |  |

Как видно из таблицы 2.7. за период  с 2015 по 2021 год мероприятия по подключению объектов, предусмотренные Схемы теплоснабжения 2015 года, выполнены  на 96,6 % с учетом фактически подключенных объектов к централизованным и индивидуальным источникам теплоснабжения,  и объектов, продливших сроки подключения.  Подключенная нагрузка   от централизованного источника Центральной котельной города Кингисеппа  увеличилась  за период с 2015 по 2022 год на 16,559 Гкал/час.

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Генеральным планом предложен сценарий формирования двубережного поселения, максимально раскрытого своими селитебными зонами к основной природной планировочной оси – р. Луге.

На правобережье предусмотрено завершение формирования следующих (существующих) селитебных территорий:

- северных районов капитальной жилой застройки (мкр. 6,7), создание въездного многофункционального узла вдоль Крикковского шоссе;

- кварталов индивидуальной жилой застройки южнее железной дороги в мкр. Новый Ямбург с активным выходом к р. Луге, благоустройством прибрежной территории;

- кварталов  индивидуальной жилой застройки в мкр. Лесобиржа.

Планировочная композиция правобережья строится на полноценном включение в систему городского поселения и развитии бывших поселков Новый Луцк (малоэтажная застройка) и Касколовка (многоэтажная застройка), а также нового жилого образования Междуречье (среднеэтажная застройка).

В проекте Генерального плана основное ядро города отделено от вышеуказанных новых планировочных частей города благоустроенными рекреационными зонами с развитием спортивных комплексов на данных территориях.

Проектом предусмотрено развитие парковой зоны р. Луги на протяжении всей центральной части города с насыщением ее современными объектами обслуживания. Прибрежные территории, в частности вдоль ул. Жукова имеют благоприятные ландшафтно-экологические условия, с высокого правого берега р. Луги открываются живописные панорамы противоположного берега.

На левом берегу планируется формирование двух крупных микрорайонов малоэтажной застройки. Район центрального левобережья вытянут между Лугой и южным отрезком проектируемого транспортного обхода города. Территория бывшего кожзавода «Победа» (в настоящее время принадлежит ООО «Ветбэкс») предусмотрена к рекультивации и дальнейшему освоению под общественно-деловые функции. Микрорайон южного левобережья расположен вдоль Сланцевского шоссе.

Вдоль Нарвского шоссе также предусмотрено развитие отдельных фрагментов индивидуальной жилой застройки.

Площадки нового жилищного строительства  указаны в таблице 2.8.

Таблица 2.8.

Площадки нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование участков | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
|  | Правый берег |  |
| 1 | Новый Луцк (индивидуальные жилые дома с участками) | 39 |
| 2 | Микрорайон 7 (среднеэтажные жилые дома) | 49 |
| 2 | Микрорайон 7 (многоэтажные жилые дома) | 52 |
| 2 | Микрорайон 7 (индивидуальные жилые дома с участками) | 6 |
| 3 | Микрорайон 6 (многоэтажные жилые дома) | 71 |
| 4 | Касколовка многоэтажная (многоэтажные жилые дома) | 107 |
| 4 | Касколовка (среднеэтажные жилые дома) | 70 |
| 5 | Междуречье (среднеэтажные жилые дома) | 111 |
| 6 | Новый Ямбург (индивидуальные жилые дома с участками) | 18 |
| 7 | Лесобиржа (индивидуальные жилые дома с участками) | 30 |
|  | Левый берег |  |
| 8 | Центральное левобережье (индивидуальные жилые дома с участками) | 127 |
| 9 | Южное левобережье (индивидуальные жилые дома с участками) | 80 |
|  | Всего | 760 |
|  | В том числе: |  |
|  | многоэтажные жилые дома | 230 |
|  | среднеэтажные жилые дома | 230 |
|  | индивидуальные жилые дома с участками | 300 |

Генеральным планом предусматривается выделение территорий для развития Восточной производственной зоны. Небольшие новые предприятия смогут расположиться на свободных территориях Восточного промузла. Для более крупных предприятий выделены территории на востоке с обеих сторон от железной дороги вплоть до проектируемого восточного обхода города в соответствии с решением Правительства Ленинградской области в части касающейся размещения стратегически важных для Ленинградской области зон (площадок) для создания производственных и коммунально-складских зон (площадок) на территории муниципальных образований (Постановление Правительства Ленинградской области от 28.11.2006 года №323). Таким образом, будет сохранено четкое функциональное деление на селитебные и производственно-деловые зоны, сложившееся в муниципальном образовании Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Развитию производственных функций на данной территории будет способствовать наличие железной дороги и  запроектированного восточного обхода, выводящего грузовой поток на транзитное направлении Санкт-Петербург – Таллин.

Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий представлены в Генеральном плане города Кингисеппа. (Проект  инв.№45/169 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 06.09.2017г. №356).	Основные технико-экономические показатели  городского поселения и  приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9.

Основные технико-экономические показатели  городского поселения

| Показатели | Ед. изме-рения | Исход-ный 2011 год | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Категории земель |  |  |  |  |
| Общая площадь земель поселения - всего, в том числе: | га | 4366 | 4366 | 4366 |
| площадь города Кингисепп | га | 2852 | 4366 | 4366* |
| площадь деревни Порхово | га | 36,6 | -* | -* |
| Земли населенных пунктов | га | 2089,8 | 4366 | 4366 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 167,8 |  |  |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального назначения | га | 33,5 | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий | га | 9,6 | - | - |
| Земли лесного фонда | га | 1870,2 | - | - |
| Земли водного фонда | га | 58,7 | - | - |
| Земли запаса | га | 136,4 | - | - |
| II. Территории |  |  |  |  |
| Жилые зоны – всего в том числе: | га | 414,0 | 498,7 | 695,0 |
| - зона застройки многоэтажными жилыми домами | га | 179,0 | 190,0 | 216,7 |
| - зона застройки малоэтажными жилыми домами (2–4 этажа) | га | 10,0 | 26,7 | 82,7 |
| - зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 225,0 | 282,3 | 395,3 |
| Общественно-деловые зоны | га | 43,0 | 77,6 | 128,6 |
| Производственные и производственно-деловые зоны | га | 966,0 | 979,4 | 1209,4 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 99,0 | 101,7 | 117,7 |
| Зоны рекреационного назначения | га | 1038,0 | 2375,0 | 1802,0 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 167,0 | 190,6 | 190,6 |
| Зоны специального назначения (кладбища, полигоны и т. д.) | га | 24,0 | 21,9 | 21,9 |
| Зона военных объектов и прочих режимных территорий | га | 1 | 1 | 1 |
| Улицы, дороги, площади | га | 100 | 120 | 200 |
| III. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс.чел | 48,66 | 53 | 70 |
| Возрастная структура населения: - дети 0-15 лет | % | 16 | 17 | 19 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 лет) | % | 63 | 62 | 61 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 | 20 |
| Численность занятого населения – всего | тыс.чел % | 21,5 100 | 26,0 100 | 28,0 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| промышленность | тыс.чел % | 6,9 32 | 7,2 28 | 8,0 22 |
| транспорт и связь | тыс.чел % | 2,0 9 | 2,2 8 | 3,0 11 |
| строительство | тыс.чел% | 1,3 6 | 1,5 6 | 1,8 6 |
| IV. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | млн. м2 % | 1,01 100 | 1,22 100 | 1,75 100 |
| Из всего фонда: - многоэтажная жилая застройка (5 и выше этажей) | млн. м2 % | 0,94 93 | 1,05 86 | 1,16 66 |
| - среднеэтажная жилая застройка (3-4 эт.) | млн. м2 % | 0,02 3 | 0,06 5 | 0,25 14 |
| - индивидуальная застройка с участками | млн. м2 % | 0,04 4 | 0,11 9 | 0,34 20 |
| Ветхий жилищный фонд | тыс. м2 % | 2,5 | - | - |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 % | - | 10,0 0,8 | 19,0 1,1 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | млн. м2 | - | 1,05 | 0,99 |
| Новое жилищное строительство - всего | млн. м2 % | - | 0,17 100 | 0,760 100 |
| - многоэтажная жилая застройка (5 и выше этажей) | млн. м2 % | - | 0,07 41 | 0,23 30 |
| - среднеэтажная жилая застройка (3-4 эт.) | млн. м2 % | - | 0,03 18 | 0,23 30 |
| - индивидуальная застройка с участками | млн. м2 % | - | 0,07 41 | 0,30 40 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,0 | 23,0 | 25,0 |
| Обеспеченность жилищного фонда, включая ИЖС: |  |  |  |  |
| - водопроводом | % от общего жил. фонда | 94 | 100 | 100 |
| - канализацией | % от общего жил. фонда | 94 | 100 | 100 |
| - газом | % от общего жил. фонда | 93 | 100 | 100 |
| - горячей водой | % от общего жил. фонда | 96 | 100 | 100 |
| V. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | число мест | 3500 | 3640 | 4200 |
| Общеобразовательные школы | число мест | 8640 | 8640 | 9040 |
| Больницы Всего на 1000 чел | число коек | 400 7,9 | 440 8,3 | 945 13,5 |
| Поликлиники Всего на 1000 чел. | число посеще-ний в смену | 1200 23,7 | 1750 33 | 1750 25 |
| Клубы, дома культуры Всего на 1000 чел. | число мест | 1165 23 | 1620 30 | 2100 30 |
| Кинотеатры Всего на 1000 чел. | число место | - - | 280 5,3 | 840 12 |
| Объекты молодежной политики Всего на 1000 чел. | кв. м общ. площ. | 409 8,2 | 930 17,5 | 1750 25 |
| Дома интернаты для престарелых и инвалидов Всего на 1000 чел. | число мест | - - | - - | 210 3 |
| Дома-интернаты для детей инвалидов Всего на 1000 чел. | число мест | - - | - - | 140 2 |
| Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (в т.ч. отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями) | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Плоскостные сооружения Всего на 1000 чел. | га | 3,75 0,075 | 4,4 0,08 | 14,0 0,2 |
| Спортивные залы Всего на 1000 чел. | м2 площ. пола | 7622 152 | 8500 160 | 24500 350 |
| Бассейны Всего на 1000 чел. | м2 зерк. воды | 112 2,25 | 350 6,6 | 2590 37 |

Конкретно по потребителям, подавшим заявки на подключение в единую теплоснабжающую организацию, ожидаемое подключение к системам теплоснабжения  за период 2023-2027 годы к централизованным источникам тепловой энергии приведено в таблице 2.10.

Таблица 2.10.

Перечень объектов, планируемых к подключению  к системам теплоснабжения города Кингисеппа    в  2023-2027 г.г. -  период действия инвестиционной программы единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Срок подключения/ Название организации | Объект | Адрес | Отопление, Гкал/час | Вентиляция, Гкал/час | ГВСмакс, Гкал/час | ГВС ср. час | Общая макс.час. нагрузка, Гкал/час | Общая ср.час. нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Здание морга | г.Кингисепп, ул.1-я Линия, | 0,055 | 0,147 | 0,038 | 0,022 | 0,240 | 0,223 |
| 2 | ООО "Финнранта Строй" | многоквартирный жилой дом | г.Кингисепп, 6 микрорайон | 0,182 | 0,000 | 0,128 | 0,026 | 0,311 | 0,208 |
| 3 | ООО "Финнранта Строй" | многоквартирный жилой дом | г.Кингисепп, 6 микрорайон | 0,555 | 0,000 | 0,337 | 0,103 | 0,893 | 0,658 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,792 | 0,147 | 0,504 | 0,150 | 1,443 | 1,090 |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО "ФПГ РОССТРО" | многоквартирный жилой дом | г.Кингисепп, ул.Большая Советская, д.10 | 0,583 | 0,000 | 0,429 | 0,129 | 1,012 | 0,712 |
| 5 | ООО "Специализированный застройщик "ПрогресСтрой" | Жилые дома , корпуса№№1,2 | г.Кингиспп, ул.Жукова, д.18а | 0,553 | 0,000 | 0,355 | 0,076 | 0,908 | 0,629 |
| 6 | ООО "Специализированный застройщик "ПрогресСтрой" | Жилой корпус №3 | г.Кингиспп, ул.Жукова, д.18 | 0,225 | 0,000 | 0,161 | 0,033 | 0,386 | 0,258 |
| 7 | ООО "Ямбург 7М" 1 очередь | комплексная застройка жилыми домами | г.Кингисепп, 7 мкр-н | 4,441 | 0,000 | 2,561 | 0,686 | 7,002 | 5,127 |
|  | ИТОГО |  |  | 5,802 | 0,000 | 3,506 | 0,924 | 9,308 | 6,726 |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ООО "Строительная компания Балт-Строй" | многоквартирный жилой дом (корпус№4) | г.Кингисепп, ул.Воровского, 50 | 0,735 | 0,097 | 0,647 | 0,205 | 1,479 | 1,037 |
| 9 | ООО "Ямбург 7М" 2 очередь | комплексная застройка жилыми домами | г.Кингисепп, 7 мкр-н | 4,916 | 0,000 | 2,990 | 0,849 | 7,906 | 5,765 |
|  | ИТОГО |  |  | 5,651 | 0,097 | 3,637 | 1,054 | 9,385 | 6,802 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО "Ямбург 7М" 3 очередь | комплексная застройка жилыми домами | г.Кингисепп, 7 мкр-н | 1,671 | 0,000 | 1,075 | 0,257 | 2,746 | 1,928 |
| 11 | ООО "Ямбург 7М" 4 очередь | СОШ | г.Кингисепп, 7 мкр-н | 1,432 | 0,000 | 0,548 | 0,356 | 1,580 | 1,788 |
|  | ИТОГО 2026 год |  |  | 3,103 | 0,000 | 1,623 | 0,613 | 4,326 | 3,716 |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО за период 2023-2027 г.г. |  |  | 15,348 | 0,244 | 9,270 | 2,741 | 24,462 | 18,334 |

Расчет приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и прочие потребители  приведен в таблице 2.11.

Таблица2.11.

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки     на период    2022-2027 годы

| № п/п | Наименование ТС | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 31.12.2022 г. |  |  |  | на 31.12.2023г. |  |  |  | на 31.12.2024г. |  |  |  |
|  |  | на отопл.-вент. | на ГВС (ср.ч) | на ГВС (макс) | на технологию | на отопл.-вент. | на ГВС (ср.ч) | на ГВС (макс) | на технологию | на отопл.-вент. | на ГВС (ср.ч) | на ГВС (макс) | на технологию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | г.Кингисепп, в т.ч. | 111,966 | 22,278 | 30,664 | 0,000 | 112,905 | 22,428 | 31,168 | 0,000 | 118,707 | 23,352 | 34,674 | 0,000 |
|  | подключилось | 2,669 | 0,524 | 1,514 | 0,000 | 0,939 | 0,150 | 0,504 | 0,000 | 5,802 | 0,924 | 3,506 | 0,000 |
|  | -население | 87,385 | 20,526 | 28,253 | 0,000 | 88,122 | 20,654 | 28,719 | 0,000 | 93,924 | 21,578 | 32,225 | 0,000 |
|  | -бюджет | 15,992 | 1,449 | 1,994 | 0,000 | 16,194 | 1,471 | 2,032 | 0,000 | 16,194 | 1,471 | 2,032 | 0,000 |
|  | -прочие потребители | 8,589 | 0,303 | 0,417 | 0,000 | 8,589 | 0,303 | 0,417 | 0,000 | 8,589 | 0,303 | 0,417 | 0,000 |
| 2 | г.Кингисепп, мкр-н Касколовка, в т.ч. | 1,971 | 0,366 | 0,505 | 0,000 | 1,971 | 0,366 | 0,505 | 0,000 | 1,971 | 0,366 | 0,505 | 0,000 |
|  | -население | 1,455 | 0,361 | 0,497 | 0,000 | 1,455 | 0,361 | 0,497 | 0,000 | 1,455 | 0,361 | 0,497 | 0,000 |
|  | -бюджет | 0,481 | 0,006 | 0,008 | 0,000 | 0,481 | 0,006 | 0,008 | 0,000 | 0,481 | 0,006 | 0,008 | 0,000 |
|  | -прочие потребители | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по ТСО | 113,937 | 22,644 | 31,169 | 0,000 | 114,876 | 22,794 | 31,673 | 0,000 | 120,678 | 23,718 | 35,179 | 0,000 |

Продолжение таблицы 2.10.

|  | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Суммарные нагрузки ( отопление, вентиляция, ГВС ср.час) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование СТ | на 31.12.2025 г. |  |  |  | на 31.12.2026-2027г. |  |  |  | на 31.12.22г. | на 31.12.23г. | на 31.12.24г. | на 31.12.25г. | на 31.12.2026-2027 г. |
|  | на отопл.-вент. | на ГВС (ср.ч) | на ГВС (макс) | на технологию | на отопл.-вент. | на ГВС (ср.ч) | на ГВС (макс) | на технологию |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| г.Кингисепп | 124,455 | 24,406 | 38,311 | 0,000 | 127,558 | 25,019 | 39,934 | 0,000 | 134,244 | 135,334 | 142,060 | 148,862 | 152,578 |
| подключилось | 5,748 | 1,054 | 3,637 | 0,000 | 3,103 | 0,613 | 1,623 | 0,000 | 3,193 | 1,090 | 6,726 | 6,802 | 3,716 |
| -население | 99,672 | 22,632 | 35,862 | 0,000 | 101,343 | 22,889 | 36,937 | 0,000 | 107,911 | 108,776 | 115,502 | 122,304 | 124,232 |
| -бюджет | 16,194 | 1,471 | 2,032 | 0,000 | 17,626 | 1,827 | 2,580 | 0,000 | 17,441 | 17,665 | 17,665 | 17,665 | 19,453 |
| -прочие потребители | 8,589 | 0,303 | 0,417 | 0,000 | 8,589 | 0,303 | 0,417 | 0,000 | 8,892 | 8,892 | 8,892 | 8,892 | 8,892 |
| г.Кингисепп, мкр-н Касколовка | 1,971 | 0,366 | 0,505 | 0,000 | 1,971 | 0,366 | 0,505 | 0,000 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 |
| -население | 1,455 | 0,360 | 0,497 | 0,000 | 1,455 | 0,360 | 0,497 | 0,000 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| -бюджет | 0,481 | 0,006 | 0,008 | 0,000 | 0,481 | 0,006 | 0,008 | 0,000 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| -прочие потребители | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Всего по ТСО | 126,426 | 24,772 | 38,816 | 0,000 | 129,529 | 25,385 | 40,439 | 0,000 | 136,581 | 137,671 | 144,397 | 151,199 | 154,915 |

прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Согласно постановлению Правительства РФ от 7 декабря 2020 года N 2035 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

На перспективу генеральным планом Вистинского сельского поселения предусматривается ввести новое жильё, которое представляет объекты индивидуального жилищного строительства. Теплоснабжением планируется обеспечить от индивидуальных источников.

Таким образом, удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка остается без изменений.

прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

1) жилые здания, общежития;

2) общественные, кроме перечисленных в поз. 3-5;

3) поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

4) дошкольные учреждения;

5) административного назначения.

Обеспечение перспективного прироста тепловой энергии в Кингисеппском городском поселении рассмотрено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

На период 2026 – 2035 годы приросты площадей в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируются, а соответственно приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются.

прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

На период реализации Схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.

описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая в том числе:

а) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не изменился;

б) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки не изменился

в) расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии не изменялась

г) фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды представлены в части 7 Главы 1.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

3.1.  Значение  электронной модели системы теплоснабжения.

Электронной моделью системы теплоснабжения является математическая модель этой системы, привязанная к топографической основе города (обычно это  географическая  информационная система – ГИС). Электронная модель предназначена для имитационного моделирования всех процессов протекающих в тепловых сетях и состоит из :

- программного обеспечения,  позволяющее  описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средств для  создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности (подоснова географическая  информационная система – ГИС) ;

-  собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

Две первые компоненты электронных моделей - программный алгоритм  и инструментальные средства, являются собственностью разработчика-автора программ. Третья компонента  является собственностью пользователя, который  имея лицензию на право использования программного обеспечения,  наполняет  модель  данными, задает параметры расчета и  получает  результаты расчета.

При составлении Схемы теплоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение» разработчиком Схемы теплоснабжения АО «ЛОТЭК» была применена программа Zulu Thermo ( разработчик ООО Политерм).

С помощью программно-расчетного комплекса Zulu Thermo был выполнен следующий комплекс работ:

1) внесение данных  с описанием объектов  системы теплоснабжения города Кингисеппа, а также электронного  плана местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

2)   поверочный  гидравлический расчет существующей  схемы  тепловых сетей.

3) конструкторский гидравлический расчет тепловой сети  при  подключении перспективных объектов.

Целью поверочного расчета являлось  определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии,  получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике,  выполнен  анализ гидравлических и тепловых  режимов  работы системы.  В результате расчета определены  расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температура внутреннего воздуха у потребителей.

Целью конструкторского расчета являлось определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном  располагаемом напоре на источнике. В результате расчета определялись диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры у потребителей.

  - Электронная модель  существующих  сетей

Тепловые сети  от  центральной котельной  для создания электронной модели имеют следующие характеристики:

Тип теплоносителя – горячая вода  с параметрами качественного регулирования  расчетного температурного графика 130/70 оС.

Тип горячего водоснабжения – смешанный ( имеются потребители с открытым типом ГВС и с закрытым типом ГВС).

Прокладка тепловых сетей – 2 х трубная.

Давление теплоносителя на выходе из источника: Рпод = 7,2 кгс/см2, Роб=2,0 кгс/см2

Исходные данные для гидравлического расчета отображаются в таблице  электронной модели, приведенной на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Исходные данные  на источнике тепловой энергии для  гидравлического расчета  существующих тепловых сетей

Электронная модель тепловых сетей от  источника- центральная котельная, приведена на рис.3.2.

Программа Zulu Thermo позволяет  построить  пьезометрический график   в любой точке  тепловой сети. Для примера на рисунках 3.2. – 3.6. приводятся пьезометрические графики, построенные на основании значений, полученных по результатам расчета существующей тепловой сети. Графики построены для наиболее протяженных участков теплотрассы:

- от  котельной до здания ул. Николаева д.10 (мкр.А);

- от котельной до здания ул. К. Маркса, д.1 (мкр.Б)

Рис. 3.2. Электронная модель существующих  тепловых сетей города Кингисеппа в базовом периоде  2022 году, выполненная в программе Zulu Thermo

Рис.3.3. Путь движения теплоносителя от котельной до здания ул. Николаева д.10 ( мкр.А)

Рис.3.4. Пьезометрический график от  котельной до здания ул. Николаева д.10 (мкр.А)

Рис.3.5. Путь движения теплоносителя от котельной до здания ул. К. Маркса, д.1 (мкр.Б)

Рис.3.6. Пьезометрический график от котельной до здания ул. К. Маркса, д.1 (мкр.Б)

  - Создание электронной модели  перспективных тепловых сетей

Создание электронной модели тепловых сетей показано на примере  присоединения к  существующим тепловым сетям  объектов , запланированных  к подключению к 2027 году.

Гидравлическим расчетом   подобраны диаметры  реконструируемых  и создаваемых  трубопроводов  с  тем учетом, что в точке подключения   располагаемый напор должен быть  не менее 12 м вод.ст. ( устанавливается расчетным графиком температур 130/70 оС).

При подключении  объектов, запланированных к подключению  к 2027 году, тепловые сети будут иметь  следующие характеристики:

-тип теплоносителя – горячая вода  с параметрами качественного регулирования  расчетного температурного графика 130/70 оС.

-тип горячего водоснабжения – смешанный ( имеются потребители с открытым типом ГВС и с закрытым типом ГВС).

- прокладка тепловых сетей – 2 х трубная.

- давление теплоносителя на выходе из источника: Рпод = 7,2 кгс/см2, Роб=2,0 кгс/см2

Исходные данные для гидравлического расчета отображаются в таблице  электронной модели, приведенной на рис. 3.7.

Рис.3..7 Исходные данные  на источнике тепловой энергии для  гидравлического расчета  перспективных  тепловых сетей

Электронная модель перспективных тепловых сетей от  источника- центральная котельная, приведена на рис.3.8.

Для примера на рисунках 3.9. – 3.17. приводятся пьезометрические графики, построенные на основании значений, полученных по результатам поверочного и конструкторского расчета перспективной тепловой сети.  Графики построены для наиболее протяженных участков теплотрассы:

- от  котельной до здания ул. Николаева д.10 (мкр.А);

- от котельной до здания ул. К. Маркса, д.1 (мкр.Б);

- от  котельной до здания корпус 5 второй   очереди нового строительства  (мкр.7)

Рис. 3.8. Электронная модель перспективных тепловых сетей города Кингисеппа до 2027 года

Рис.3.9.. Путь движения теплоносителя от котельной до здания ул. Николаева д.10

Рис. 3.10.. Пьезометрический от котельной до ул.Николаева, д.10 при подключении объектов нового строительства без учета реконструкции тепловых сетей

Рис.3.11.Пьезометрический график от котельной до ул.Николаева, д.10 при подключении объектов нового строительства  с учетом  реконструкции тепловых сетей

Рис. 3.12. Путь движения теплоносителя от котельной до здания ул.К.Маркса, д.1(мкр.Б)

Рис.3.13. Пьезометрический график от  котельной до здания ул. К. Маркса, д.1 (мкр.Б) при подключении объектов нового строительства без учета реконструкции тепловых сетей

Рис.3.14. Пьезометрический график от  котельной до здания ул. К. Маркса, д.1 (мкр.Б) при подключении объектов нового строительства с учетом реконструкции тепловых сетей

Рис.3.15.Путь движения теплоносителя  от котельной  объекта нового строительства в 7 микрорайоне

Рис.3.16. Пьезометрический график от  котельной до здания корпус 5  второй  очереди нового  строительства  (мкр.7) при подключении объектов без учета реконструкции тепловых сетей

Рис.3.17. Пьезометрический график от  котельной до здания корпус 5 второй очереди нового строительства  (мкр.7) при подключении объектов с учетом реконструируемых тепловых сетей с увеличением диаметров на выходе из коллектора котельной

паспортизацию объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Кингисеппского городского поселения не разрабатывается.

паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

Электронная модель системы теплоснабжения Кингисеппского городского поселения не разрабатывается.

гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

Электронная модель системы теплоснабжения Кингисеппского городского поселения не разрабатывается.

моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

Электронная модель системы теплоснабжения Кингисеппского городского поселения не разрабатывается.

расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

Электронная модель системы теплоснабжения Кингисеппского городского поселения не разрабатывается.

расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

Электронная модель системы теплоснабжения Кингисеппского городского поселения не разрабатывается.

расчет показателей надежности теплоснабжения;

Электронная модель системы теплоснабжения Кингисеппского городского поселения не разрабатывается.

групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

Электронная модель системы теплоснабжения Кингисеппского городского поселения не разрабатывается.

сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Электронная модель системы теплоснабжения Кингисеппского городского поселения не разрабатывается.

изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 10.01.2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Вистинского сельского поселения данный пункт не выполнялся.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

4.1.1. Перспективная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для  расчета перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия существующих  источников тепловой энергии определена  в таблицах 4.1.

Таблица  4.1.

Расчет  тепловой нагрузки внешних потребителей на выходе из существующих источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Зона действия источника тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Центральная котельная | Котельная мкр-на Касколовка |
|  | Базовый период на 31.12. 2021 год |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей на отопление | Qот | Гкал/час | 109,297 | 1,971 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителе на ГВС | Qгвс | Гкал/час | 21,754 | 0,366 |
|  | Расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде | Q р.гв вн.п | Гкал/час | 131,051 | 2,337 |
|  | Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Qр.пот | Гкал/час | 5,451 | 0,653 |
|  | Суммарная расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на выходе из котельной | Q колр.гв | Гкал/час | 136,502 | 2,99 |
|  | до 2027 года и расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка внешних потребителей на отопление | Qот | Гкал/час | 127,558 | 1,971 |
| 2 | Тепловая нагрузка внешних потребителе на ГВС | Qгвс | Гкал/час | 25,019 | 0,366 |
| 3 | Расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде | Q р.гв вн.п | Гкал/час | 152,577 | 2,337 |
| 4 | Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Qр.пот | Гкал/час | 5,692 | 0,653 |
| 5 | Суммарная расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на выходе из котельной | Q колр.гв | Гкал/час | 158,269 | 2,99 |

Прогнозируемые перспективные  объемы потребления тепловой энергии (мощности)  во вновь создаваемых жилых микрорайонах города Кингисеппа (многоэтажная застройка микрорайонов Касколовка, Междуречье) по укрупненной оценке   представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе во вновь создаваемых зонах теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Новая котельная мкр-на Касколовка | Новая котельная мкр-на Междуречье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчетный период 2035 года |  |
| 1 | Тепловая нагрузка внешних потребителей на отопление | Qот | Гкал/час | 22,7 | 15,82 |
| 2 | Тепловая нагрузка внешних потребителе на ГВС | Qгвс | Гкал/час | 3,2 | 2,2 |
| 3 | Расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде | Q р.гв вн.п | Гкал/час | 25,9 | 18,02 |
| 4 | Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Qр.пот | Гкал/час | 2,3 | 1,56 |
| 5 | Суммарная расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на выходе из котельной | Q колр.гв | Гкал/час | 28,2 | 19,58 |

4.1.2. Расчет перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии представлен в таблице 4.3. ,4.4.

Таблица 4.3.

Расчет перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия существующих источников

| Показатели | Ед. из.я | Базовый период 31.12.2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная |  | Котельная мкр-на Касколовка |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/час | 200 |  | 3,4 |  |
|  | МВт | 232,6 |  | 3,95 |  |
| Установленная мощность оборудования (нетто) | Гкал/час | 182,93 |  | 2,99 |  |
| Собственные нужды | Гкал/час | 2,121 |  | 0 |  |
| Располагаемая мощность оборудования , нетто | Гкал/час | 180,809 |  | 2,99 |  |
| Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в паре и горячей воде на выходе из котельной | Гкал/час | 136,502 |  | 2,99 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде по располагаемой мощности | Гкал/час | +44,307 |  | 0 |  |
| Резерв | % | 24,5% |  | 0% |  |
| Показатели | Ед. из.я | 2027 года и расчетный срок |  |  |  |
|  |  | Территория центральной котельной* |  |  | Котельная мкр-на Касколовка |
|  |  | Центральная котельная | Котельная 67,2 МВт |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/час | 149,81 | 50,19 |  | 3,4 |
|  | МВт | 165,4 | 67,2 |  | 3,95 |
| Установленная мощность оборудования (нетто) | Гкал/час | 138,88 | 50,19 |  | 2,467 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 3,84 | 1,00 |  | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования, нетто | Гкал/час | 135,04 | 49,19 |  | 2,467 |
| Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в паре и горячей воде на выходе из котельной | Гкал/час | 158,269 |  |  | 2,467 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде по располагаемой мощности | Гкал/час | +25,961 |  |  | 0 |
| Резерв | % | 13,7% |  |  | 0% |

Примечание: * В балансе 2027 года  учтено, что на территории центральной котельной  по адресу: г.Кингисепп, Промзона, 5й проезд предполагается размещение  двух источников тепловой энергии общей установленной мощностью 200 Гкал/час.

Таблица 4.4.

Расчет перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне  перспективных  источников на вновь осваиваемых территориях города Кингисеппа

| Наименование показателя | Ед. изм. | Новая котельная мкр-на Касколовка | Новая котельная мкр-на Междуречье |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/час | 30.95 | 20,6 |
|  | (МВт) | (36,0) | (24,0) |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 30,95 | 19,5 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 28,2 | 19,5 |
| Максимальный отпуск в сеть | Гкал/час | 28,2 | 19,58 |
| Резерв мощности нетто | Гкал/час | +2,75 | +1,1 |

гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей сохранится резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей.

выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

1). Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Центральная котельная

Установленная мощность 200 Гкал/час достаточна для  обеспечения теплом существующих нагрузок и перспективных нагрузок,  предусмотренных  инвестиционной программой теплоснабжающей организации до 2027 года. При подключении новых объектов  резерв мощности источников тепловой энергии снизится  с  44,307 Гкал/час до 25,961 Гкал/час.

Котельная мкр-на Касколовка

Модульная котельная микрорайона Касколовка  является автоматизированной котельной без обслуживающего персонала, мощность котельной подбиралась по  существующей присоединенной нагрузке.  Подключение новых объектов и развитие котельной  не предусматривается.

2). Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет выполнен  с применением   программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версии 8.0. ООО «Политерм».

Гидравлический расчет показал, что  магистральные  тепловые сети  способны обеспечить  тепловой  энергией существующих потребителей. Характеристика  существующих тепловых сетей приведена в разделе 1.4. Материалов по обоснованию.

С учетом подключения перспективных нагрузок выполнен гидравлический расчет тепловых сетей с целью проверки пропускной способности существующих магистралей и  подбора диаметров   новых тепловых сетей    до земельного участка Заявителя, а в случае подключения жилого дома, до  границы инженерно-технических сетей жилого дома.

При проведении  гидравлических расчетов   с  целью проверки   пропускной способности трубопроводов  и обеспечения  тепловой энергией существующих и перспективных потребителей  заданы  следующие параметры теплоносителя: :

-  величина   подключаемой нагрузки с учетом перспективного строительства;

-способ регулирования  отпуска тепла от источников  тепловой энергии и  температурный  график  теплоносителя ;

-  способ подключения потребителей, определяющий располагаемый напор в  ИТП потребителей, температурные графики  систем теплопотребления  и срезки  температур в температурном графике  источника тепловой энергии.

При разработке  Схемы теплоснабжения приняты следующие виды регулирования  отпуска тепла от источников  тепловой энергии (см. таблицу 4.3.):

А) центральное качественное регулирование  отпуска тепловой энергии от котельных на территории центральной котельной в зависимости от нагрузки отопления с открытой схемой  подачи ГВС  при  2х трубной прокладке наружных тепловых сетей;

Б) в микрорайоне Касколовка:

- центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии от котельной микрорайона Касколовка по отдельным сетям  отопления;

- централизованное горячее водоснабжение от котельной микрорайона Касколовка по отдельным сетям ГВС по закрытому типу с установкой теплообменника в котельной.

Таблица 4.3.

Температурные графики  теплоносителя  на выходе из котельной  в тепловую сеть

| Наименование котельной | Тип прокладки т/с Тип подключения ГВС | Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч (МВТ) | Расчетный температурный график теплоносителя на выходе из котельной |  |  | Срезка температуры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по «верхнему уровню» | По «нижнему» уровню |
| Базовый период 31.12. 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная | 2х трубная Открытые и закрытые схемы ГВС с установкой теплообменников в ИТП | 200 (232,6) | 130/70 |  |  | 91 | 61 |
| Котельная мкр-на Касколовка | 4х трубная Закрытая схемы ГВС с установкой теплообменника в котельной | 3,4 (3,95) | Отоп- ление |  | 95/70 | - | - |
|  |  |  | ГВС |  | 65/50 | - | - |
| 2027 год и расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная | 2х трубная Открытые и закрытые схемы ГВС с установкой теплообменников в ИТП | 200 (232,6) | 130/70 |  |  | 91 | 61 |
| Котельная мкр-на Касколовка | 4х трубная Закрытая схема ГВС с установкой подогревателя в котельной | 3,4 (3,95) | Отоп- ление | 95/70 |  | - | - |
|  |  |  | ГВС | 65/50 |  | - | - |
| ИТОГО |  | 203,4 (236,55 ) (242,55) |  |  |  |  |  |

Выводы  по гидравлическому расчету перспективных  тепловых сетей  для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Тепловые сети  от Центральной котельной города Кингисеппа

При подключении объектов, запланированных до 2027 года с общей  максимальной  тепловой нагрузкой 24,462 Гкал/час, существующие магистральные  тепловые сети не обеспечат  пропускную способность. При гидравлическом расчете установлено, что для   подключения перспективной нагрузки необходимо  увеличить диаметры трубопроводов на выходе из котельной  до 900 мм, вместо  имеющихся в настоящее время 1хДу700 мм (подающего тр-да) и 2хДу500 (обратных тр-дов)*.

Примечание: * Обратные трубопроводы  2хДу500 мм имеют эквивалентный диаметр по сечению труб равный одной трубе Ду700 мм, поэтому считается, что  диаметр  магистральных сетей составляет  на выходе из котельной   Ду700 мм.

Тепловые сети от котельной микрорайона Касколовка

Тепловые сети  микрорайона Касколовка  обеспечивают  теплоснабжение существующих потребителей.  В  перспективе  новых подключений не предусматривается, необходимость в реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров отсутствует.

- Выводы  о  перспективных   зонах теплоснабжения во вновь создаваемых районах города Кингисеппа.

Микрорайон Междуречье

Микрорайон Междуречье в настоящее время не обеспечен централизованным источником тепловой энергии. В связи с удаленностью от основных городских территорий  целесообразно в микрорайоне  разместить отдельный источник тепловой энергии  мощностью 24 МВт.

Микрорайон Касколовка

Планируемое новое  строительство микрорайона  Касколовка предполагается  осуществить  в расчетном периоде до 2035 года. В связи с удаленностью от основных городских территорий  целесообразно в микрорайоне  разместить отдельный источник тепловой энергии  мощностью 36 МВт.

описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения города Кингисеппа

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В МО «Кингисеппское городское поселение»   расположены две отопительные  котельные  общей установленной мощностью 203,4 Гкал/час.   Котельные между собой не связаны тепловыми сетями и не могут быть взаимно резервируемыми.  При любом  варианте  котельные будут развиваться самостоятельно, не оказывая влияния на зоны теплоснабжения друг друга.

Зона теплоснабжения, сформированная котельной  и тепловыми сетями, расположенными в микрорайоне Касколовка города Кингисеппа,  не имеет многовариантности развития.  Котельная относится к котельным  малой мощности ( установленная мощность 3,4 Гкал/час)  и полностью соответствует современным требованиям энергосбережения и  энергоэффективности: автоматизирована, работает на природном газе, оснащена приборным учетом   тепловой энергии и  потребляемых ресурсов.  Котельная имеет 4х трубный выход, состоящий из   2х труб   тепловых сетей отопления  и 2х труб сетей ГВС. Потребители подключены по закрытой схеме ГВС с установкой теплообменников в котельной. Тепломеханическое оборудование котельных и тепловые сети  поддерживаются в  рабочем состоянии за счет проведения планово-предупредительных ремонтов. Основное направление в развитии    системы теплоснабжения   предусматриваются  в сокращении коммерческих потерь, связанных с отсутствием общедомовых приборов учета  у потребителей.

Зона теплоснабжения центральной котельной  города Кингисеппа  имеет возможность  2х вариантной   схемы развития.  Оба варианта содержат одинаковые  мероприятия по   реконструкции центральной котельной, поскольку мощность  центральной котельной   не изменяется в ходе реконструкций и имеет резерв для подключения  перспективных нагрузок.

Отличие вариантов  заключается  в   способе подключения  к системам теплоснабжения 7 микрорайона  и в способе реконструкции магистральных тепловых сетей.

Вариант 1 .  Развитие системы  теплоснабжения  в зоне действия  центральной котельной  без подключения  7 микрорайона. Создание  самостоятельной зоны теплоснабжения 7 микрорайона.

Данный вариант  предусматривался Схемой теплоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение» в редакции 2015 года.

При данном варианте рассматривалась реконструкция  магистральных тепловых сетей   от  центральной котельной  до  ТК8, имеющих 3х трубную прокладку (1Ду700 мм и 2хДу500 мм), с заменой на 2х  трубную прокладку 2хДу700 мм в ППУ-ПЭ изоляции.  Магистральные тепловые сети от котельной до ТК8  являются единственным радиальным выходом  с котельной, протяженностью 986 м. Далее  магистральные сети  разветвляются на две магистральные ветки:  2хДу500 мм протяженностью 1500 м  по Промзоне в микрорайоны  «А», «Б», 49 и 39 кварталы и  2хДу600 мм протяженностью  690 м по Крикковскому шоссе в направлении микрорайонов №№1-6 . Между собой ветки  закольцованы участком 2хДу400 мм, проложенному протяженностью 1200 м   вдоль ул. Воровского.

За период 2015-2020 г.г. магистральные тепловые сети  уже реконструированы на участке от ТК4 до ТК8, в настоящее время имеют 2х трубную прокладку 2хДу700 мм в ППУ-ПЭ изоляции. Несмотря на это,  надежность магистральных сетей  от котельной до ТК8  остается низкой.

Стоимость реконструкции магистральных тепловых сетей от котельной до ТК8  в ценах 2014 года оценивалась 81,581 млн. руб.. Стоимость реконструкции магистральных  тепловых сетей  от  котельной до ТК4  в ценах 2022 года оценивается  97,904 млн. руб.

Создание самостоятельной зоны теплоснабжения 7 микрорайона  предусмотрено    Схемой теплоснабжения  МО «Кингисеппское городское поселение» в ред. 2015 года от  нового источника тепловой энергии – отопительной котельной  мощностью  30 МВт, построенной  на северо-западе микрорайона. Тепловые сети от котельной 30 МВт должны были  соединится с   тепловыми сетями   центральной котельной, обеспечив  тем самым  резервирование источников на межотопительный период  для  обеспечения  потребителей горячей водой  без отключения  на  период ремонтных работ.

Основным топливом для котельной предусматривался  природный  газ,   исходная вода и электроэнергия – покупные от ресурсонабжающих организаций. Теплоноситель в системе теплоснабжения - вода с расчетной температурой 95 – 70 °С, в системе горячего водоснабжения - 65 °С.  Схема тепловых сетей – 2х трубная. Подключение ГВС по закрытой схеме.

Строительство котельной оценивалось в ценах 2014 года – 202,588 млн. руб., строительство внутриквартальных тепловых сетей от котельной до вводов в жилые дома  в ценах 2014 года  оценивалось   64, 080 млн. руб.  Общая стоимость работ составляла  266, 668 млн. руб. с учетом НДС. Для реализации проекта предусматривались собственные деньги АО «ЛОТЭК», полученные  от платы за подключение. В ценах 2022 года   стоимость равнозначных работ  оценивается на уровне   419,924 млн. руб.

Вариант 2. Развитие  зоны теплоснабжения с подключением 7 микрорайона к центральной котельной.

Второй вариант развития системы  теплоснабжения  центральной котельной  предусматривает     подключение 7 микрорайона к существующим  тепловым сетям  города.

При этом   варианте рассматривается реконструкция магистральных тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов.  Увеличение диаметров  решается за счет прокладки двух параллельных   магистралей  от котельной  до ТК8: 2хДу700 мм, направленных в сторону микрорайонов №№1-7, и 2хДу500 мм, направленных в сторону микрорайонов «А», «Б», 49 и 39 кварталов. Между собой эти магистрали закольцовываются  тепловыми сетями Ду400, проложенными  вдоль улицы Воровского.

Такой способ прокладки имеет  значительно больший  запас надежности в виду того, что  сети являются взаимно резервируемыми  уже непосредственно в котельной.  Стоимость  реконструкции  магистральных тепловых сетей составляет  233,529 млн. руб. в  ценах 2022 года.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

5.3. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Таблица 4.1.

Мероприятия и финансовые затраты на реконструкцию источников теплоснабжения

при 2х вариантах развития схемы теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Стоимость работ в ценах 2022 года тыс. руб. ( с НДС ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант | 2 вариант |
| 1 | Строительство котельной в 7 мкр-не мощностью 30 МВт | 290 378,0 | - |
| 2 | Строительство внутриквартальных тепловых сетей в 7 мкр-не | 129 545,588 | 129 545,588 |
| 3 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной до ТК8 | 97 903,910 | 233 529,385 |
|  | ИТОГО, в т.ч. | 517 827,498 | 363 074,973 |
|  | НДС | 86 304,583 | 60 512,955 |

Оценочный сравнительный расчет  затрат энергоресурсов  на отпуск 1 Гкал в 2х вариантах   приведен  в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

Сравнительный расчет  вариантов развития  систем теплоснабжения

( в ценах 2022 года с НДС), тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм-я | 1 вариант |  |  | 2 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Отопительные котельные |  | ЦК | МК 7 мкр-н | ИТОГО: | ЦК |
|  | Выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 384,36 | 17,40 | 401,76 | 399,77 |
| 1.2. | С.Н. | Тыс. Гкал | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 25,20 |
|  |  | % | 6,56% | 0,00% | 6,27% | 6,30% |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии потребителям | Тыс. Гкал | 359,16 | 17,40 | 376,56 | 374,57 |
| 1.4. | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Тыс. Гкал | 46,69 | 2,61 | 49,30 | 47,31 |
| 1.5. | Полезный отпуск (товарная тепловая энергия), в .т.ч. | Тыс. Гкал | 312,47 | 14,79 | 327,26 | 327,26 |
|  | -отопление | Тыс. Гкал | 251,51 | 12,74 | 264,25 | 264,25 |
|  | -ГВС | Тыс. Гкал | 60,96 | 2,05 | 63,01 | 63,01 |
| 1.6. | Расход природного газа (натуральное топливо) | Тыс. м3 | 52419,17 | 2324,84 | 54744,01 | 54520,49 |
| 1.7. | Расход условного топлива | ТУТ | 60806,24 | 2696,82 | 63503,06 | 63243,77 |
| 1.8 | Удельный расход топлива | Кг у.т./Гкал | 158,20 | 155,00 | 158,06 | 158,20 |
|  | Кэф. пересчета условного топлива в натуральное | - | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 1.9. | Расход исходной воды на выработку тепловой энергии (с учетом закрытой схемы ГВС) | Тыс. м3 | 2160,12 | 52,20 | 2212,32 | 2246,71 |
|  | Удельная норма воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 5,62 | 3,00 | 5,51 | 5,62 |
| 1.10. | Расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | Тыс. кВт | 9055,59 | 313,18 | 9368,77 | 9418,60 |
|  | Удельная норма электроэнергии на выработку 1Гкал | кВт/Гкал | 23,56 | 18,00 | 23,32 | 23,56 |
|  | - покупная э/э |  | 0,00 | 313,18 | 313,18 | 0,00 |
|  | - своя э/э |  | 9055,59 | 0 | 9055,59 | 9418,60 |
| 1.11. | Расходы |  | 546 983,55 | 22 292,16 | 571 878,22 | 568 910,43 |
|  | Затраты на топливо | Тыс. руб. | 449 540,51 | 19 937,57 | 469 478,09 | 467 561,21 |
|  | Затраты на воду | Тыс. руб. | 97 443,03 | 2 354,58 | 99 797,62 | 101 349,22 |
|  | Затраты на электроэнергию | Тыс. руб. | 0,00 | 2 602,52 | 2 602,52 | 0,00 |
| III. | ИТОГО расходы по теплоснабжающему комплексу | Тыс. руб. | 546 983,55 | 24 894,67 | 571 878,22 | 568 910,43 |
| IV. | Итого себестоимость 1 Гкал по ресурсной составляющей | Тыс. руб./Гкал | 1 522,94 | 1 430,83 | 1 518,69 | 1 518,83 |

В результате технико-экономического сравнения  вариантов  расходы энергоресурсов  на 1 отпущенную   Гкал по первому варианту составили  1518,69 руб/Гкал, по второму варианту  - 1518,83 руб./Гкал, что является   в общем равнозначным.

Сравнивая затраты на реконструкцию и строительство   объектов теплоснабжения,  предпочтительным является 2 вариант, он более экономичный.

Таким образом, развитие  систем теплоснабжения  в городе Кингисеппе    по варианту 2 является более предпочтительным. Кроме указанных  технико-экономических показателей, при выборе вариантов учитывается, что  с 2023 года  центральная котельная будет  представлена двумя источниками  тепловой энергии, работающими на одни тепловые сети, что позволит  обеспечить теплоснабжение  круглый год без перерывов на ремонтные работы.  Двойной выход магистральных сетей  обеспечит  резервирование  и переподключение  в случае   ремонтных работ непосредственно на источнике тепловой энергии. Центральная котельная имеет собственную паровую турбину и генератор тока для выработки электроэнергии на собственные нужды, за счет чего   имеет повышенную   надежность  по  электроснабжению.  Центральная котельная  располагает резервом мощности для подключения 7 микрорайона и с его подключением, будет иметь более полную загрузку оборудования  без увеличения операционных расходов.

описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация актуализирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Расчет нормативов технологических потерь в тепловых сетях, принадлежащих  телоснабжающей организации (АО «ЛОТЭК») на праве собственности и  расположенных в городе Кингисеппе,   выполнен в соответствии  с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических  потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года №325.

Система транспортировки тепла, находящаяся  в эксплуатации АО «ЛОТЭК»,  представлена  2-мя обособленными  системами  теплоснабжения от разных источников тепловой энергии.  Потребление теплоносителя на территории города Кингисеппа производится  в виде «горячей воды» на нужды отопления и горячего водоснабжения.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты в тепловых сетях  города Волхова не предусмотрены.

3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

К эксплуатационным испытаниям  тепловых сетей  систем теплопотребления зданий  в соответствии  правилами  Технической эксплуатации тепловых энергоустановок  относятся :

-гидравлические испытания – 1 раз в год после окончания  отопительного сезона.

-гидропневматическая промывка – 1 раз в год в период подготовки к отопительному зимнему периоду (ОЗП)

- тепловые испытания – 1 раз в 5 лет

План проведения эксплуатационных испытаний тепловых сетей  и систем теплопотребления зданий утверждается руководителем АО «ЛОТЭК».

4) К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Информация о расчетных величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии, предоставленная теплоснабжающей организацией,  указана в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Расчетная  величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование ТС | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя м3 (т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 31.12.2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Кингисепп | вода 130-70 оС | 113295,3 | 9323,5 | 25432,2 |  | 34755,7 | 148051,0 |
| г.Кингисепп, мкр-н Касколовка | вода 95-70 оС, 65/50оС | 1066,4 | 118,3 | 353,8 |  | 472,1 | 1538,5 |
| 31.12.2027г. |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Кингисепп | вода 130-70 оС | 123666,8 | 10095,8 | 27142,5 | 0,0 | 37238,3 | 160905,1 |
| г.Кингисепп, мкр-н Касколовка | вода 95-70 оС, 65/50оС | 1066,4 | 118,3 | 353,8 |  | 472,1 | 1538,5 |

6.2.Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

6.2.1. Характеристика  систем ГВС в зоне действия центральной котельной города Кингисеппа.

Изначально  система теплоснабжения центральной котельной  была спроектирована с открытым  водоразбором  систем ГВС при  2х трубной прокладке тепловых сетей.  С 2013 года  закон  «О теплоснабжении» №190-ФЗ о переводе открытых систем ГВС на закрытый тип  выполнялся в отношении новых потребителей. Все потребителя подключенные с 2013 по 2021 год имеют закрытые системы ГВС  с применением  теплообменников в ИТП. Из существующих потребителей, подключенных до 2013 года, на закрытый тип ГВС  переведены 20 ИТП жилых домов. Таким образом, в настоящее время в зонах действия центральной котельной  имеются объекты с открытым и закрытым типом ГВС. Преобладает открытый тип ГВС. В перспективе присоединение (подключение)  новых потребителей будет производится с ГВС  по закрытому  типу с установкой теплообменников в ИТП.

Приоритетным  направлением является перевод всех существующих потребителей на закрытый тип ГВС. Предложения по переводу открытых систем ГВС на закрытый тип  изложены в главе 9 настоящих материалов по обоснованию схемы теплоснабжения.

Существующее и перспективное потребление исходной  воды  центральной котельной  для нужд теплоснабжения, в т.ч. ГВС,  представлено в таблице 6.2.

6.2.2.Характеристика систем ГВС в зоне действия котельной микрорайона Касколовка.

Система теплоснабжения микрорайона Касколовка имеет 4х трубную прокладку тепловых сетей. Система  централизованного ГВС в микрорайоне Касколовка относится к закрытому типу с установкой теплообменника ГВС в котельной. За период  с 2013 года по 2021 год    на территории микрорайона Касколовка новых подключений не производилось. Все потребители имеют  закрытый тип ГВС. Существующее и перспективное потребление исходной  воды  котельной микрорайона Касколовка   для нужд теплоснабжения, в т.ч. ГВС,  представлено в таблице 6.2.

6.2.3. Существующее и перспективное потребление исходной  воды  котельными города Кингисеппа   для нужд теплоснабжения, в т.ч. ГВС с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Таблица   6.2.

Часовой расход сетевой воды на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

| Наименование показателей | Ед. изм-я | Базовый период 31.12.2021 год | Расчетный период 2027 год | Расчетный период 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная города Кингисеппа |  |  |  |  |
| Тип системы ГВС | - | Преобладает открытая система ГВС. Доля закрытых систем ГВС с теплообменником в ИТП- 13,5 % | Преобладает открытая система ГВС. Доля закрытых систем ГВС с теплообменником в ИТП- 41,2 % | Преобладает закрытая системам ГВС с теплообменником в ИТП – 80% |
| Всего подпитка тепловой сети ср. час макс.час. в т.ч.: | м3/час | 129,0 257,94 | 130,5 261,0 | 56,7 113,4 |
| нормативные утечки теплоносителя (плановые) ср. час макс.час | м3/час | 17,6 35,14 | 19,1 38,2 | 19,1 38,2 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) ср. час макс.час | м3/час | 111,4 222,8 | 111,4 222,8 | 37,6 75,2 |
| Котельная микрорайона Касколовка |  |  |  |  |
| Тип системы ГВС |  | Закрытая система ГВС с теплообменником в котельной -100% | Закрытая система ГВС с теплообменником в котельной -100% | Закрытая система ГВС с теплообменником в котельной 100% |
| Всего подпитка тепловой сети ср. час макс.час. ,в т.ч.: | м3/час | 2,11 4,23 | 2,11 4,23 | 2,11 4,23 |
| нормативные утечки теплоносителя (плановые) ср. час макс.час | м3/час | 0,18 0,37 | 0,18 0,37 | 0,18 0,37 |
| отпуск горячей воды из сетей ГВС (для закрытых систем теплоснабжения с установкой теплообменника в котельной) ср. час макс.час | м3/час | 1,93 3,86 | 1,93 3,86 | 1,93 3,86 |

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Для открытых систем теплоснабжения с целью выравнивания суточного графика расхода воды на источниках теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной водой.

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

При расположении всех баков-аккумуляторов на источнике теплоты максимальный часовой расход подпиточной воды (, м3/ч), подаваемой с источника, составляет:

Gом = 0,0025 Vтс+от +Gгвм

где  - максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч;

0,0025 Vтс+от-  нормативная  утечка  из тепловых сетей и систем отопления, м3 /час

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема каждый.

Расчет объемов  существующих баков –аккумуляторов приведена в таблице 6.3.

Таблица 6.3.

Расчет объемов   существующих баков аккумуляторов, установленных  в центральной котельной

| Наименование источника тепловой энергии | Ед. изм-я | Формула | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 31.12.2021 г | Расчетный период 2027 год | Расчетный период 2035 год |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |
| Объем т/с | м3 | Vтс | 3953,8 | 4447,2 | 4447,2 |
| Объем систем отопления | м3 | Vот | 2183,3 | 2487,4 | 2487,4 |
| Максимальный расход воды на ГВС в открытых системах | м3/час | GГВср | 222,8 | 222,8 | 222,8 |
| Расчетная вместимость баков, | м3 | 10х(0,0025(Vтс+Vот)+GГВср) | 2381,4 | 2401,4 | 2401,4 |
| Фактическая вместимость одного бака | м3 |  | 2000 | 2000 | 2000 |
| Фактическое количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. |  | 2 | 2 | 2 |

Как видно из таблицы 6.3. количество и  объем аккумуляторных баков, установленных  на территории центральной котельной, достаточны  и  соответствуют нормативным требованиям.

Для закрытых систем  горячего водоснабжения установка аккумуляторных баков нормируется только для  источников тепловой энергии  мощностью 100 МВт и более. Таким образом, для закрытых систем  теплоснабжения  микрорайона Касколовка  установка баков аккумуляторов   не  требуется. Котельная микрорайона Касколовка оборудована  двумя баками исходной воды объемом по 25 м3 каждый в целях обеспечения надежности для восполнения  утечек в сетях теплоснабжения и ГВС  и  на случай  временного прекращения   водоснабжения котельной.

6.4. Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный эксплуатационный часовой расход подпиточной воды

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Значения  среднечасовых и максимально часовых  значений нормируемых потерь указаны в таблице 6.2.

Расчет аварийного  расхода подпиточной воды из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Расчет необходимого количества приведен в таблице6.4.

Таблица 6.4.

Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Ед. изм-я | Формула, обозначение | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 31.12.2021 г. | Расчетный период 2027 год | Расчетный период 2035 год |
| ЦГК |  |  |  |  |  |
| Нормируемые потери теплоносителя (макс) для эксплуатационного режима | м3/час | 0,0025Vтс+от | 17,6 | 19,1 | 19,1 |
| Среднегодовой объем воды в системах теплоснабжения (тепловые сети+ системы отопления) | м3 | Vср.г. | 3953,8+2183,3 | 4447,2+ 2487,4 | 4447,2+ 2487,4 |
| Аварийная подпитка недеаэрированной водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов | м3/час | 0,02 х Vср.г. | 122,7 | 138,7 | 138,7 |
| Котельная мкр-на Касколовка |  |  |  |  |  |
| Нормируемые потери теплоносителя (макс) для эксплуатационного режима | м3/час | 0,0025Vтс+от | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| Среднегодовой объем воды в системах теплоснабжения (тепловые сети) | м3 | Vср.г. | 39,92+35,03 | 39,92+35,03 | 39,92+35,03 |
| Аварийная подпитка недеаэрированной водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов | м3/час | 0,02 х Vср.г. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

6.5.1.Водоподготовительные  установки  центральной котельной  города Кингисеппа

Таблица 6.5.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в эксплуатационном и аварийном режиме   от  центральной котельной

| Наименование показателей | Ед. изм-я | Базовый период 31.12.2021 г. | Расчетный период 2027 год | Расчетный период 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | м3/час | 500 | 500 | 500 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 42 | 48 | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Общая рабочая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/час | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Всего подпитка тепловой сети в аварийном режиме, в том числе: ср. час макс.час | м3/час | 251,7 380,6 | 269,2 399,7 | 195,4 252,1 |
| нормативные утечки теплоносителя (плановые) ср. час макс.час | м3/час | 17,6 35,1 | 19,1 38,2 | 19,1 38,2 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) ср. час макс.час | м3/час | 111,4 222,8 | 111,4 222,8 | 37,6 75,2 |
| Аварийная подпитка (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | м3/час | 122,7 | 138,7 | 138,7 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/час | +19,4 | +0 | 147,9 |
| Доля резерва | % | 4,9% | 0% | 37,0% |

Выводы по таблице 6.5. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в эксплуатационном и аварийном режиме   от  центральной котельной:

1.  С 2013 года запрещено подключение потребителей с открытыми системам ГВС. В связи с этим планируется, что   до 2027 года   расходы  на  подпитку систем ГВС   останутся на уровне 2021 года.

2.  Существующие  аккумуляторные баки обеспечат  10-ти кратный запас  воды  для подпитки  потребителей, сохранивших  открытые системы  ГВС до 2027 года,  и для подпитки нормативных утечек в тепловых сетях.

3. Производительность существующего  водоподготовительного оборудования (ВПУ), установленного в центральной котельной,  достаточна  для   существующей и перспективной  подпитки тепловых сетей в эксплуатационном  и аварийном режиме.

4. Оборудование ВПУ имеет сверхнормативный срок эксплуатации (48 лет в 2027 году), в связи с чем, необходимо рассмотреть вопрос о техническом перевооружении оборудования ВПУ.

описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок приведено в пункте 6.5.

сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не производился.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1. обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2. обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3. обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4. развитие систем централизованного теплоснабжения;

5. соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6. обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7. обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8. обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Теплоснабжение Кингисеппского городского поселения осуществляется от 2 источников централизованного теплоснабжения:

Существующие источники имеют существенный запас установленной тепловой мощности.

В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной - централизованной, с закрытым водоразбором, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно пункта 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

В настоящее время все планируемые к возведению объекты капитального строительства (за исключением ИЖС) предполагают подключение к централизованным источникам теплоснабжения.

Организация поквартирного отопления не планируется.

описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Кингисеппского городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Решений, в отношении источников централизованного теплоснабжения в Вистинском сельском поселении, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не принималось.

анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Кингисеппского городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.

обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.

обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.

обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются.

обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

Предложения по выводу в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, не предусматриваются.

обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями;

Централизованным теплоснабжением на расчетный период, предусматривается обеспечить сохраняемую и перспективную многоквартирную и общественно-деловую застройку.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки, расположенных за пределами системы централизованного теплоснабжения, предполагается осуществить децентрализовано от индивидуальных источников тепла.

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей.

Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения;

Согласно расчету балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2035 г., источники теплоснабжения Кингисеппского городского поселения не будут иметь дефицит тепловой мощности.

анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в сельской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Мероприятия по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются. Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Вистинского сельского поселения отсутствуют.

В настоящий момент местные виды топлива не используются на котельных.

обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (Федеральный  закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ).

7.4.1.Радиус эффективного теплоснабжения котельной микрорайона Касколовка

Котельная микрорайона Касколовка относится к котельным малой мощности, для которо не требуется   определение радиуса эффективного теплоснабжения по следующим причинам:

1) котельная малой мощности является по своей сути автономной котельной, которая строились и вводились в эксплуатацию для определенного количества  коммунальных объектов;

2)  установленная мощность котельной соответствует подключенной нагрузке, тепловые сети не имеют резерва пропускной способности; подключение новых объектов не планируется;

3) радиус эффективного теплоснабжения равняется  существующему  радиусу зоны  действия котельной

7.4.2.Радиус эффективного теплоснабжения  центральной котельной города Кингисеппа.

В настоящее время  системам теплоснабжения города Кингисеппа имеет  сбалансированную структуру. Самыми удаленными от котельной объектами являются объекты микрорайона «А», «Б» и микрорайона 6.  В 2015-2021 году  подключение потребителей производилось  внутри  существующих жилых кварталов.

К 2027 году планируется строительство и подключение к системам централизованного теплоснабжения  отдельно расположенного  микрорайона №7. Территориально 7 микрорайон находится   напротив 6 микрорайона, по другую сторону Крикковского шоссе, и может быть  запитан теплом  с  общей  магистрали тепловых сетей.

В связи с тем, что тепловая нагрузка  7 микрорайона  составляет  19,634 Гкал/час, требуется  проверка радиуса эффективного теплоснабжения с  применением расчетных формул Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных  приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. №212:

«П40.1 Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

П40.2 В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

П40.3 Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

(П40.1)

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

П40.6 При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения в i-м расчетном периоде регулирования, должна рассчитываться по формуле:

Тiкп, нп = ( НВВi отэ+Δ НВВi отэ)/ (Qiнп + Δ Qiнп), руб/Гкал        (П40.4)

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. Гкал.

П40.7 Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Тотэi, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Тотэi, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно».

Расчеты сведены в таблицу 7.5.

Таблица 7.5.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии центральной котельной города Кингисеппа при подключении  7 микрорайона

с тепловой нагрузкой 19,634 Гкал/час

| № п/п | Наименование показателя | Ед. из-я | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка по отпуску тепловой энергии в виде горячей воды с источника ЦК | Тыс. руб. |  | 1229,319 |
| 2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с источника ЦК | Тыс. Гкал |  | 331,26 |
| 3 | Удельная стоимость оказываемых услуг по выработке тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения ЦК | Руб/Гкал | Т отэi | 3711,0 |
| 4 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей 7 микрорайона, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения ЦК | Руб. |  | 132,731 |
| 5 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с источника ЦК для теплоснабжения потребителей 7 микрорайона, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения | Тыс. Гкал |  | 24,9 |
| 6 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения | Руб/Гкал | Т кп, нп | 3711,0 |
| 7 | Выводы : ≤ Тотэi |  |  | целесообразно |

Таким образом, стоимость тепловой энергии при расширении зоны действия центральной котельной на объекты потребителей 7 микрорайона города Кингисеппа не будет превышать  удельную стоимость услуг по выработке единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения  центральной котельной, другими словами совокупный расходов в системе теплоснабжения  центральной котельной не увеличится, если  радиус эффективного теплоснабжения будет  увеличен до 7 микрорайона города Кингисеппа.

описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

7.1.1. Строительство котельной  67,2 МВт на территории центральной котельной города Кингисеппа в целях  восполнения  мощности центральной котельной, получившейся в результате  вывода из эксплуатации  парового котла КЕ-35-14ГМ (№3) и водогрейного котла ПТВМ-30М (№1)

В центральной котельной города Кингисеппа в настоящее время имеются котлы (водогрейный котел ПТВМ-30М №1 и паровой котел КЕ-35-14ГМ №3) не пригодные к дальнейшей эксплуатации в связи с ветхостью,  техническим и моральным износом. При выводе котлов из эксплуатации мощность котельной снижается до  149,81 Гкал/час, что приводит к отсутствию резерва для подключения новых объектов.

В настоящее время  разработан инвестиционный проект  реконструкции и модернизации  центральной котельной. Согласно этого проекта планируется водогрейный котел ПТВМ-30М (№1) и паровой котел КЕ-35-14ГМ (№3) вывести из эксплуатации без демонтажа. Взамен установить 3 новых  паровых котла Е-25-2,4-380 ГМ (ДЕ-25-24-380ГМ-О) в отдельно стоящем здании на территории  центральной котельной. Таким образом, на территории центральной котельной  будут располагаться два источника тепловой энергии, общая установленная мощность которых будет соответствовать   прежней  установленной мощности   200 Гкал/час.

Проект отдельно стоящей котельной  «Газовая котельная мощностью 67,2 МВт по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, 5-й проезд, земельный участок с кадастровым номером 47:20:0908004:215» выполнен  в 2020 году. Перечень мероприятий, включенных в проект,  представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Перечень мероприятий, включенных в проект «Газовая котельная мощностью 67,2 МВт по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, 5-й проезд, земельный участок с кадастровым номером 47:20:0908004:215»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ в ценах 2022 года, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектные работы | 12 000,000 |
| 2. | Строительные работы по возведению здания котельной | 133 633,375 |
| 3. | Монтаж тепломеханического оборудования , систем автоматизации АСУ ТП , внутренних инженерных сетей | 404 622,723 |
| 4. | Наружные инженерные системы, элементы благоустройства | 15 258,458 |
| 5. | Пуско-наладочные работы | 10 187,456 |
|  | ВСЕГО , в т.ч. | 575 702, 012 |
|  | НДС | 95 950,34 |

На базе  новой паровой котельной  в дальнейшем планируется  организовать мини ТЭЦ с применением  паровой турбины и генератора тока для  комбинированной выработки тепловой и электрической энергии .

7.1.2. Мероприятия  по реконструкции центральной котельной, связанные с  внедрением автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП)

В центральной котельной города Кингисеппа имеются 5  рабочих котлоагрегатов, которые задействованы в технологическом процессе производства тепловой энергии.

Паровые котлы КЕ 35-14ГМ  №№1,2 в 2016-2018 году были  реконструированы с  заменой поверхностей нагрева и установкой пароперегревателя. Котлы работаю на давлении 13 атм и обеспечивают паром небольшую  турбину мощностью 1800 кВт с генератором тока 2500 кВа. Электроэнергия  вырабатывается в количестве, способном  обеспечивать  собственные нужды центральной котельной.  Паровые котлы  КЕ 35-14 ГМ №№1,2  полностью автоматизированы и готовы к подключению  к единой системе  АСУ ТП котельной.

Создание единой системы АСУ ТП – является одним из приоритетных направлений  технического перевооружения центральной котельной.  Для проведения работ по АСУ ТП  в центральной котельной принят к реализации рабочий проект, разработанный в 2017 году ЗАО «Норд Вест Контроль Севзапмонтажавтоматика». По проекту в состав оборудования, предназначенного для контроля и управления АСУ ТП,  оснащенного средствами и системам  автоматизации,  входят:

1) стыковое оборудование  систем автоматизации паровых котлов КЕ-35/14ГМ, паровой турбины и генератора тока  с  системой  АСУ ТП  верхнего уровня;

2)   вновь создаваемые системы АСУ ТП  среднего уровня:

- сетевых насосов, подпиточных насосов,  насосов сырой воды;

-тягодутьевого оборудования, горелок водогрейных котлов ПТВМ №№ 2,3,4.

Финансовые затраты   по реализации мероприятий  представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2. Мероприятия  по реконструкции центральной котельной, связанные с  внедрением автоматизированной системой управления технологическими процессами ( АСУ ТП)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Стоимость работ с НДС, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проектные работы на автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) | 2017 г. | 2 280,00 |
| 1.2. | Монтажные работы | 2025-2027г.г. | 39 188,40 |
|  | ВСЕГО в т.ч.: |  | 41468,40 |
|  | НДС |  | 6911,40 |

7.1.3. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение, модернизацию оборудования , имеющего  100% износ и  находящегося в центральной котельной

На основании актов технического состояния  оборудования  центральной котельной, выполненных при плановой инвентаризации 2021 года определено  оборудование, имеющее 100% износ, которое вследствие своей ветхости  подлежит замене с элементами модернизации и техперевооружения. Перечень оборудования приведен в таблице 7.3.

Таблица7.3.

Перечень оборудования, подлежащего замене в связи с высокой степенью износа

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, характеристики |  |  | Стоимость работ в ценах 2022 год, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | До реконструкции | После реконструкции |  |
| 1 | Замена аккумуляторного бака №1 горячей воды, V=2000 м3 | Полезный объем, м3 | 1000 | 2000 | 70 958,86 |
|  |  | Наличие герметика | нет | АГ-4и |  |
|  |  | Наличие тепловой изоляции, толщина, мм | 100 (нарушена) | 100 |  |
| 2 | Реконструкция Na-катионитовых фильтров с заменой 2 х фильтров и ионно-обменного материала во вех фильтрах 1 и 2 ступени узла ХВО | Na-катионитовые фильтры, шт. | ФИПаI-1,5-0,6 Na 2 шт. | ФИПа I – 3,0-0,6 Na 2 шт. | 30 120,42 |
|  |  | Ионно-обменная способность, мг-экв/л | снижена до 0,8 у Levatit снижена до 0,3 у сульфоугля | 1,8 |  |
|  |  | Тип катионита | Levatit Сульфоуголь | КУ-2-8 или Levatit |  |
| 3 | Замена экономайзера парового котла КЕ-35-14ГМ №1 | Тип, | ЭП-1-808 | БВЭС | 12162,24 |
|  |  | Площадь поверхности нагрева, м2 | 808 | 808 |  |
|  |  | материал | чугун | сталь |  |
| 4 | Замена экономайзера парового котла КЕ-35-14ГМ №2 | Тип, | ЭП-1-808 | БВЭС | 12162,24 |
|  |  | Площадь поверхности нагрева, м2 | 808 | 808 |  |
|  |  | материал | чугун | сталь |  |
|  | ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  | 125 405,76 |
|  | НДС |  |  |  | 20 900,96 |

7.2.Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки города Кингисеппа малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с   Градостроительным планом МО «Кингисеппское городское поселение»  площадки нового жилищного строительства  под индивидуальную застройку  предусмотрены, как на правом, так и на левом берегу реки Луга.

В настоящее время  микрорайоны индивидуальной застройки не имеют централизованных источников тепловой энергии  и  являются   территориям   размещения частного сектора, который отапливается  либо древесными видами топлива, либо электрической энергией,  с 2020 года  -  природным газом.

В соответствии с   Градостроительным планом МО «Кингисеппское городское поселение»  площадки нового жилищного строительства  под индивидуальную застройку  указаны в таблице 7.4.

Таблица 7.4.

Новое жилищное строительство  индивидуальных жилых домов с участками

| № п/п | Наименование участков | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
|  | Правый берег |  |
| 1 | Новый Луцк (индивидуальные жилые дома с участками) | 39 |
| 2 | Микрорайон 7 (индивидуальные жилые дома с участками) | - |
| 3 | Новый Ямбург (индивидуальные жилые дома с участками) | 18 |
| 4 | Лесобиржа (индивидуальные жилые дома с участками) | 30 |
|  | Левый берег |  |
| 5 | Центральное левобережье (индивидуальные жилые дома с участками) | 127 |
| 6 | Южное левобережье (индивидуальные жилые дома с участками) | 80 |
|  | Всего |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | 294 |

В кварталах существующей и проектируемой индивидуальной малоэтажной жилой застройки предлагается децентрализованное теплоснабжение  по всем видам потребления  от индивидуальных отопительных котлов отечественного производства для нужд отопления   и установкой емкостных водонагревателей для нужд ГВС, работающих на газовом топливе или от электричества.  Эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а, следовательно, и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

Многоквартирная жилая застройки  с  автономным или поквартирным теплоснабжением.

В схеме теплоснабжения города Кингисеппа ( в ред. 2015 года)   предусматривалось строительство нескольких многоквартирных домов с автономным или поквартирным  теплоснабжением. Применение   такого вида теплоснабжения принято, как альтернатива централизованному и предусматривается  от  индивидуальных  отопительных  котлов  и водонагревателей, работающих на газовом топливе. Проект реализован в полном объеме. В городе Кингисеппе  построены и введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома  с индивидуальным и автономным теплоснабжением:

- в 6 микрорайоне – МКД  на участке с КН 47:20:0903001:19 (Застройщик  строительный трест №3), источник теплоснабжения-     крышная газовая котельная;

- в 6 микрорайоне –  МКД  на участке с КН 47:20:09-03-001:0015 (застройщик ОАО «Дачное») , источник теплоснабжения -    индивидуальные поквартирные  газовые котлы и водонагреватели;

- в микрорайоне «Б»  - МКД по адресу ул.Иванова,19  источник теплоснабжения -    индивидуальные поквартирные  газовые котлы и водонагреватели.

Условия организации поквартирного отопления в существующих  многоквартирных домах

Согласно п.64  Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" в  перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

г) давление теплоносителя - до 1 МПа;

д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

Настоящей схемой теплоснабжения  перевод многоквартирных домов на поквартирное отопление не предусмотрен.

7.3. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории  города Кингисеппа

Производственные площадки, сформированные на территории города Кингисеппа, имеют децентрализованное теплоснабжение, незначительная часть подключена к централизованным сетям теплоснабжения. Тенденция подключения производственных площадей к централизованным  тепловым сетям в  городе Кингисеппе отсутствует.   В перспективе  присоединение  производственных площадок к централизованным тепловым сетям не планируется.

описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Мероприятия представлены в таблице 7.1.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Мероприятия представлены в главе 1.

предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.

предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия представлены в п. 8.1.

предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Мероприятия представлены в главе 1.

предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

8.1. Обоснование мероприятий по реконструкции магистральных тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

При подключении объектов 6-7 микрорайонов, с общей максимальной   тепловой нагрузкой 20,837 Гкал/час, потребуется  подать  в магистральные сети дополнительно 340 т/час  теплоносителя.  Пропускная способность существующих магистральных сетей  будет недостаточна.  Гидравлическим расчетом установлено, что для   подключения перспективной нагрузки необходимо  увеличить диаметры трубопроводов на выходе из котельной  до 900 мм, вместо  имеющихся в настоящее время 1хДу700 мм (подающего тр-да) и 2хДу500 (обратных тр-дов)*.

Примечание: * Обратные трубопроводы  2хДу500 мм имеют эквивалентный диаметр по сечению труб равный одной трубе Ду700 мм, поэтому считается, что  диаметр  магистральных сетей составляет  на выходе из котельной  2х Ду700 мм.

Магистральный выход Ду700 мм (от котельной  до ТК-8)  является единственным  радиальным выходом  с котельной и  имеет протяженность 939 м в 2х тр. исч.. В ТК-8 магистральные сети разветвляются на две основные  магистральные ветки:

-    2хДу500 мм, протяженностью 1562 м ( от ТК-8 до ТК49/5), проложенной по Промзоне в сторону микрорайонов «А», «Б», 39 и 49 кварталов;

-  2х Ду600 мм, протяженность 690 м (от ТК-8 до ТК-12), проложенной вдоль Крикковского шоссе  в сторону микрорайонов 1-6.

Перекладка тепловых сетей Ду700 мм  на Ду900 мм протяженностью 939 м (1878 п.м.)  не  представляется возможной в условиях действующего теплоснабжения. Это связано с тем, что магистральные сети задействованы в межотопительный  период для  транспортировки теплоносителя для нужд горячего водоснабжения. Перерыв   в услугах ГВС не может превышать 14 суток. При длительных остановках подачи горячей воды потребителям, при проведении летних  плановых ремонтных работ, эксплуатирующая организация обязана обеспечить нахождение воды в трубопроводах и ее циркуляцию в системе.

В связи с данным обстоятельством, подобраны эквивалентные диаметры для  2х трубной прокладки  Ду900 мм  состоящей из  двух трубопроводов Ду700 мм и двух  трубопроводов  Ду500 мм.  При этом учитывалось, что  часть участка  от ТК4 до ТК8  уже подвергалась ранее реконструкции с заменой 3х трубной прокладки на 2х трубную Ду700 мм.

От котельной до ТК4 существующая  прокладка тепловых сетей является   3х трубной протяженностью 600 м.  Трубопроводы вводились в эксплуатацию в 1978 году и относятся  в настоящее время    к ветхим трубопроводам, которые требуют замены.

Замену магистральных тепловых сетей  предлагается выполнить в 2 этапа:

1 этап – реконструкция тепловых сетей Ду500 мм протяженностью 600 м в 2х  тр. исч.  от котельной до ТК4,  строительство  тепловых сетей Ду500 мм протяженностью 386 м в 2х тр. исч. от ТК4 до ТК8.  1 этап обеспечит теплоснабжение микрорайонов «А», «Б», 39 и 49 кварталы и горячее водоснабжение в межотопительный период.

2 этап - замена труб  диаметром 1х700 мм на 2Ду700 мм, протяженностью 600 м в 2х тр. исч. от котельной до ТК-4,  которые обеспечат теплоснабжением все остальные микрорайоны города Кингисеппа, включая 7 микрорайон.

Для подключения 7 микрорайона к магистральным сетям в точке технологического присоединения, которая определена условиями подключения, выданными теплоснабжающей организацией, потребуется перекладка на больший диаметр  участка Ду300 мм от ТК19 до ТК21, протяженностью 120 м в 2х  тр. исч. ,  расположенного на входе  в 6 микрорайон.

Финансовые затраты указаны в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

Планируемое строительство  и реконструкция  магистральных тепловых сетей

с увеличением диаметра для подключения перспективных нагрузок в период 2023-2027 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателя |  |  |  |  |  | Стоимость работ в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм |  | Вид прокладки |  | Протяженность трубопроводов в 2 тр. исч., м |  |  |
|  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей в на выходе из котельной с вязи с подключением 7 микрорайона г.Кингисеппа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок от котельной до ТК4 | 1хДу700 2 х Ду500 | 2х Д720/900 | н.к. | н.к. | 300 | 600 | 111 410,171 |
|  |  |  | 2 хДу30/710 | н.к. | н.к. | 600 | 600 | 73 184,352 |
| 2. | Строительство магистральных тепловых сетей Ду500 мм параллельно существующим Ду700 мм в связи с подключением 7 микрорайона и необходимостью разделения тепловых потоков по микрорайонам города Кингисеппа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Участок т/с от ТК4 до ТК8 | 2хД720/900 | 2хД720/900-сохраняется | н.к. | н.к. | 339 | 339 | - |
|  |  |  | 2хД530/710-параллельное новое строительство | - | н.к. | - | 339 | 41 762,685 |
| 3 | Реконструкция магистральных тепловых сетей для подключения 7 микрорайона г.Кингисеппа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок т/с от ТК19 до ТК21 | 325 | 426/560 | н.к. | н.к. | 120 | 120 | 15 721,177 |
|  | ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  |  | 1359 | 1998 | 242 078,385 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  | 40 346,398 |

8.2. Обоснование мероприятий по реконструкции квартальных  тепловых сетей  с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Подключаемые объекты нового строительства  располагаются в существующих городских кварталах. В связи с тем, что  подключение производится  к действующим тепловым сетям, теплоснабжающей организацией выполняется гидравлический расчет тепловых сетей с целью проверки пропускной способности трубопроводов  и  подбору  новых диаметров, соответствующих пьезометрическим  условиям  работы тепловых сетей.  Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей в период 2023-2027 г.г. представлен в таблице 8.2.

Таблица 8.2.

Планируемая реконструкция квартальных  тепловых сетей

с увеличением диаметра для подключения перспективных нагрузок в период 2023-2027 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателя |  |  |  |  |  | Стоимость работ в ценах 2022года с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм |  | Вид прокладки |  | Протяженность трубопроводов в 2 тр. исч., м |  |  |
|  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей с целью подключения жилых домов ООО «ФПГ «РОССТРО» (мкр-н «Б» г.Кингисепп) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК12/11 (сущ.) до ТК 33/5(сущ.) | 273 | 325/450 ППУ-ПЭ | н.к. | н.к. | 247 | 247 | 8 537,720 |
|  | от ТК 33/5 (сущ.) до ТК33/4(сущ.) на территории школы №2 | 133 | 159/250 ППУ-ПЭ | н.к. | н.к. | 115 | 115 | 3 129,950 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей с целью подключения морга ул.1-я Линия, г.Кингисепп - застройщик ГКУ "УС ЛО" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК2/25 (сущ.) до ТК2/26 (сущ.) | 159 | 219/315 ППУ-ПЭ | н.кк | н.к. | 170 | 170 | 2 858,520 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей для подключения жилых домов ул.Жукова, д.18А,18 г.Кингисепп - застройщик ООО "Специализированный застройщик "ПрогресСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок т/с от врезки в жилом доме ул.1я Линия, д.64 до ТК4/23 | 108 | 219/315ППУ-ПЭ | б/к | б/к | 81 | 81 | 3 993,750 |
|  |  | 159 | 159/250 ППУ-ПЭ | н.к. | н.к. | 40 | 40 |  |
|  |  | 159 | 159/250 ППУ-ПЭ | подвал | подвал | 16 | 16 |  |
|  | ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  |  | 669 | 669 | 18 519,940 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  | 3 086,657 |

8.3. Строительство тепловых сетей для  обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

При подключении новых потребителей производится строительство тепловых сетей  от точек присоединения к действующим тепловым сетям до  земельного участка Заявителя либо до наружной стены здания,  в случае подключения многоквартирного жилого дома. Перечень мероприятий по строительству новых тепловых сетей для подключения объектов к системам теплоснабжения  города Кингисеппа   в период 2023-2027 г.г. представлен в таблице 8.3.

Таблица 8.3.

Планируемое строительство  тепловых сетей

для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в период 2023-2027 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятий |  |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  | Стоимость работ в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, мм |  | Вид прокладки |  | Протяженность трубопроводов в 2 тр. исч., м |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов ул.Жукова, д.18,18А, г.Кингисепп-застройщик ООО "Специализированный застройщик "ПрогресСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок т/с от ТК4/23 до земельного участка с КН 47:20:0905001:7 |  |  |  | 219/315 |  | н.к. |  | 118 | 4333,57 |  |
| 2 | Строительство тепловых сетей для подключения жилого дома ул.Б.Советская, д.10, г.Кингисепп- застройщик ООО ПГ"РОССТРО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок т/с от ТК33/16 до наружной стены жилого дома |  |  |  | 133/225 |  | н.к. |  | 175 | 5428,69 |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов в 6 мкр-не г.Кингисеппа - застройщик ООО ПБ «ГРАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок т/с от ТК28 (сущ.) до ТК28А(проект) |  |  |  | 159/250 |  | н.к. |  | 225 | 14055,458 |  |
|  | Участок т/с от ТК28А(проект) до наружной стены жилого дома по ул.Строителей КН 47:20:0903001:1162 |  |  |  | 76/140 |  | б/к |  | 5 | 263,400 |  |
|  | Участок т/с от ТК28А(проект) до наружной стены жилого дома КН 47:20:0903001:1158 |  |  |  | 108/180 |  | н.к. |  | 15 | 672,263 |  |
| 4 | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр-на г.Кингисеппа - застройщик ООО "Ямбург 7М" 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок 1 |  |  |  | 325/450 |  | б/к |  | 40 | 3 070,065 |  |
|  | Участок 2 |  |  |  | 219/315 |  | б/к (футляр) |  | 75 | 6 354,232 |  |
|  | Участок 3 |  |  |  | 159/250 |  | н.к. |  | 172 | 7 155,102 |  |
|  | Участок 4 |  |  |  | 133/225 |  | н.к. |  | 210 | 11 006,698 |  |
|  | Ввода в жилые дома |  |  |  | 108/180 |  | н.к. |  | 382 | 16 274,960 |  |
|  |  |  |  |  | 76/140 |  | н.к. |  | 26,7 | 677,901 |  |
| 5 | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр-на г.Кингисеппа - застройщик ООО "Ямбург 7М" 2 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок 1 |  |  |  | 325/450 |  | б/к |  | 310 | 17 080,173 |  |
|  | Участок 2 |  |  |  | 273/400 |  | б/к (футляр) |  | 75 | 6 020,954 |  |
|  | Участок 3 |  |  |  | 273/400 |  | б/к |  | 447 | 25 462,715 |  |
|  | Участок 4 |  |  |  | 219/315 |  | н.к. |  | 74 | 7 669,416 |  |
|  | Участок 5 |  |  |  | 159/250 |  | н.к. |  | 426 | 21 651,740 |  |
|  | Участок 6 |  |  |  | 159/250 |  | н.к. |  | 50 | 4 034,336 |  |
|  | Участок 7 |  |  |  | 133/225 |  | н.к. |  | 36 | 2 488,133 |  |
|  | Участок 8 |  | Ввода в жилые дома |  | 89/160 |  | н.к. |  | 177 | 6 188,117 |  |
|  | Участок 9 |  |  |  | 76/140 |  | н.к. |  | 76 | 1 752,238 |  |
|  | Участок10 |  |  |  | 108/180 |  | н.к. |  | 16 | 590,051 |  |
| 6 | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр-на г.Кингисеппа - застройщик ООО "Ямбург 7М» 3 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок 1 |  |  |  | 133/225 |  | н.к. |  | 206 |  | 10 703,314 |
|  | Участок 2 | Ввода в жилые дома |  |  | 89/160 |  | н.к. |  | 58 |  | 975,508 |
|  | Участок 3 |  |  |  | 76/140 |  | н.к. |  | 46,7 |  | 887,867 |
| 7 | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр-на г.Кингисеппа - застройщик ООО "Ямбург 7М" 4 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок до наружной стены СОШ |  |  |  | 159/250 |  | н.к. |  | 45 |  | 2 041,612 |
|  | ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 3486,4 |  | 176 538,515 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 423,086 |

8.4. Предложения по модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети находятся на балансе и в эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК». Инвестиционной программой теплоснабжающей организации   запланированы мероприятия  по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Перечень мероприятий и финансовые затраты  представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.4.

Планируемая реконструкция с элементами модернизации  тепловых сетей,

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

в период 2023-2027 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателя |  |  |  |  |  | Стоимость работ в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм |  | Вид прокладки |  | Протяженность трубопроводов в 2 тр. исч., м |  |  |
|  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК 8 до ТК49/3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок от ТК-8 до ТК49/5 | 2хДу500 | 2хДу500 в ППУ-ПЭ | н.к. | б/к | 1560 | 1560 | 163 048,87 |
|  | Участок от ТК49/5 до ТК49/3 | 2хДу400 | 2хДу400 в ППУ-ПЭ | н.к. | н.к. | 306 | 306 | 28329,734 |
|  | ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  |  | 1866 | 1866 | 191 378,604 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  | 31 896,434 |

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с законом  «О теплоснабжении»  №190-ФЗ  с 1 января 2013 года  запрещено теплоснабжающим организациям выдавать технические условия  на подключение объектов по открытой схеме ГВС.

Для перевода существующих отрытых  систем ГВС  на закрытый тип  необходимо  дать обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Разработка и утверждение   Порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения входит в полномочия  Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти в сфере теплоснабжения  ( ст.4, п.15.5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении»). В настоящее время Порядок отсутствует и  не утвержден.

Поэтому в актуализированной редакции  Схемы теплоснабжения 2022года  предлагаются к рассмотрению варианты перевода открытых систем ГВС на закрытый тип с  описанием  наиболее экономичного для  системы теплоснабжения города Кингисеппа.

В микрорайоне Касколовка изначально системам ГВС  имеет закрытый тип. Услуга ГВС оказывается по отдельным сетям  горячего водоснабжения от котельной до кранов потребителей.  Теплообменник ГВС установлен в здании котельной.

В городе Кингисеппе, кроме микрорайона Касколовка, перевод открытых систем горячего водоснабжения на закрытый тип может осуществляться  по нескольким вариантам:

Вариант 1. Применение  автоматизированных ИТП с погодным и  часовым регулированием  систем отопления и ГВС .

В этом случае у потребителя в ИТП устанавливается теплообменник на ГВС и  автоматика погодного регулирования на системах отопления и вентиляции. При данном варианте затраты  на  перевод открытых систем  ГВС на закрытый тип складываются из затрат на реконструкцию ИТП. Основными критериями для принятия  решения о  реконструкции ИТП  является  обеспеченность  объекта  водопроводной водой питьевого качества из систем  ХВС в достаточном объеме.

Вариант 2. Строительство центральных тепловых пунктов (ЦТП) на несколько объектов потребителей.

В ЦТП устанавливаются теплообменники на системах ГВС и  автоматика погодного регулирования в системах отопления и вентиляции. Основным критерием для принятия решения о  строительстве ЦТП на несколько потребителей должны являться:

- наличие земельного участка для строительства ЦТП;

-строительство  здания ЦТП  и размещение в нем    оборудования для преобразования 2х трубных  тепловых сетей в 4х трубные;

-возможность прокладки двух дополнительных трубопроводов ГВС от ЦТП до ИТП каждого потребителя;

- обеспечение ЦТП достаточным расходом   водопроводной воды питьевого качества из систем ХВС;

- обеспечение ЦТП  электроснабжением.

Вариант 3. Использование  отдельных централизованных  сетей горячего водоснабжения от котельной до  потребителя.

Основными критериями для принятия решения о строительстве сетей ГВС  от источника тепловой энергии до  потребителей должны являться:

- возможность прокладки  сетей ГВС параллельно  с существующими тепловыми сетями, которые имеют протяженность  в зоне действия центральной котельной   44 км в 2х тр. исч.;

-возможность  ввода  сетей ГВС  в   здания потребителей;

-возможность реконструкции  источников тепловой энергии с установкой дополнительного оборудования  для разделения  тепловых потоков  по параметрам теплоносителя, подаваемого в разные системы  теплопотребления.

Вариант 4. Использование индивидуальных газовых или электрических водонагревателей. Вариант может быть реализован:

- при наличии  электрических или газовых сетей с достаточным резервом мощности ГРП и трансформаторных подстанций;

- при оборудовании каждой квартиры  газовым или электрическим водонагревателем;

- при достаточной пропускной способности сетей  наружного  и внутреннего  водопровода  потребителя.

Выводы:

Для всех выше предложенных  вариантов для перевода открытых систем ГВС на закрытый тип один  критерий    является общим  : достаточное количество  и качество  водопроводной воды из систем ХВС, которое должно соответствовать качеству питьевой воды по химическому и органолептическому составу.   Решение органа местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения должны основываться  на анализе состояния  водопроводно-канализационного хозяйства, его способности обеспечить  потребителей достаточным объемом воды  требуемого качества. Решения  по переводу открытых систем ГВС на закрытый тип  должны ежегодно отражаться в Схеме  водоснабжения и водоотведения.

Приоритетным вариантом закрытия систем ГВС в городе Кингисеппе, кроме микрорайона Касколовка,  является реконструкция ИТП с установкой теплообменника в системах ГВС и автоматики погодного регулирования  в системах отопления и вентиляции. С 2013 года теплоснабжающая организация и Водоканал выдают технические условия  на закрытый тип ГВС с использованием автоматизированных ИТП.  Новые подключения по указанным ТУ производятся с закрытыми системами ГВС.   Из существующих зданий, ранее подключенных в надлежащем порядке и имеющих открытые системы ГВС, переведены  на закрытый тип  20  жилых многоквартирных домов.  Перевод произведен с использованием теплообменников в ИТП зданий.

обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

При  переводе открытых систем ГВС на закрытый тип посредством реконструкции ИТП с  установкой теплообменников  ГВС,   регулирование отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии  останется прежним: качественное регулирование по  температуре наружного воздуха с расчетными параметрами теплоносителя 130/70 оС (Тн.в.=-24 оС), верхней срезкой 91оС   и нижней срезкой температур  61 оС.

предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Мероприятия предусмотрены в главе 8 части 2.

расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Предлагается устанавливать индивидуальные электрические водонагреватели ГВС и сохранить существующую схему подачи отопления и вентиляции по следующим причинам:

1) Низкая плотность тепловой нагрузки и низкий уровень теплопотребления на нужды ГВС;

2) Высокая удельная величина капитальных вложений на реконструкцию ИТП (тыс. руб./Гкал/ч)

оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

К показателям эффективности качества горячего водоснабжения относятся:

- микробиологические, паразитологические, химические, органолептические, радиационные показатели, указанные в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)

-    показатели температуры горячей воды в кране потребителя и число часов обеспеченности потребителей горячей водой в течение года, установленные  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 14.02.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62297)9.3.1. Микробиологические, паразитологические, химические, органолептические, радиационные  показатели  воды

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям представленным в таблице 9.2.

Таблица 9.2

Нормативы воды питьевого качества по микробиологическим и паразитологическим показателям

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие |

Нормы содержания вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека представлены в таблице 9.3.

Таблица 9.3

Нормы содержания вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более |  | Показатель вредности |  | Класс опасности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель | единицы pН | в пределах 6-9 |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) |  |  |  |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) |  |  |  |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |  |  |  |  |  |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий (Al) | мг/л | 0,5 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Барий (Ва) | -"- | 0,1 |  | -"- |  | 2 |  |
| Бериллий (Ве) | -"- | 0,0002 |  | -"- |  | 1 |  |
| Бор (В, суммарно) | -"- | 0,5 |  | -"- |  | 2 |  |
| Железо (Fe, суммарно) | -"- | 0,3 (1,0) |  | орг. |  | 3 |  |
| Кадмий (Cd, суммарно) | -"- | 0,001 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Марганец (Мn, суммарно) | -"- | 0,1(0,5) |  | орг. |  | 3 |  |
| Медь (Сu, суммарно) | -"- | 1,0 |  | -"- |  | 3 |  |
| Молибден (Мо, суммарно) | -"- | 0,25 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Мышьяк (As, суммарно) | -"- | 0,05 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 |  | с.-т. |  | 3 |  |
| Нитраты (по ) | -"- | 45 |  | с.-т. |  | 3 |  |
| Ртуть (Hg, суммарно) | -"- | 0,0005 |  | с.-т. |  | 1 |  |
| Свинец (Рb, суммарно) | -"- | 0,03 |  | -"- |  | 2 |  |
| Селен (Se, суммарно) | -"- | 0,01 |  | -"- |  | 2 |  |
| Стронций (Sr) | -"- | 7,0 |  | -"- |  | 2 |  |
| Сульфаты (SO) | -"- | 500 |  | орг. |  | 4 |  |
| Фториды (F) |  |  |  |  |  |  |  |
| для климатических районов |  |  |  |  |  |  |  |
| - I и II | -"- | 1,5 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| - III | -"- | 1,2 |  |  |  | 2 |  |
| Хлориды (Сl) | -"- | 350 |  | орг. |  | 4 |  |
| Хром (Сr ) | -"- | 0,05 |  | с.-т. |  | 3 |  |
| Цианиды (CN'') | -"- | 0,035 |  | -"- |  | 2 |  |
| Цинк (Zn) | -"- | 5,0 |  | орг. |  | 3 |  |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| -ГХЦГ (линдан) | -"- | 0,002 |  | с.-т. |  | 1 |  |
| ДДТ (сумма изомеров) | -"- | 0,002 |  | -"- |  | 2 |  |
| 2,4-Д | -"- | 0,03 |  | -"- |  | 2 |  |

Примечания:

1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.

2) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

3) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ

Таблица 9.4.

Нормативы по содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор |  |  |  |  |
| - остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3-0,5 | орг. | 3 |
| - остаточный связанный | -"- | в пределах 0,8-1,2 | -"- | 3 |
| Хлороформ (при хлорировании воды) | -"- | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Озон остаточный | -"- | 0,3 | орг. |  |
| Формальдегид (при озонировании воды) | -"- | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Полиакриламид | -"- | 2,0 | -"- | 2 |
| Активированная кремнекислота (по Si) | -"- | 10 | -"- | 2 |
| Полифосфаты (по ) | - | 3,5 | орг. | 3 |
| Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов | -"- | см. показатели "Алюминий", "Железо" таблицы 9.3 |  |  |

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 9.5, а также нормативам содержания веществ.

Таблица 9.5.

Органолептические свойства воды

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | -"- | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) 1,5 (2) |

Примечание:
*Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

**Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормам радиационной безопасности по показателям, представленным в таблице 9.6.

Таблица 9.6.

Нормы радиационной безопасности

| Показатели | Единицы измерения | Показатели радиационной безопасности |
| --- | --- | --- |
| Суммарные показатели |  |  |
| Удельная суммарная α -активность | Бк/кг | 0,2 |
| Удельная суммарная β-активность | Бк/кг | 1,0 |
| Радионуклиды |  |  |
| Радон (Rn) | Бк/кг | 60 |
| ∑ радионуклидов | единицы | 1,0 |

В соответствии с Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается организацией, осуществляющей эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.
Организация, осуществляющая эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии с рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Программа производственного контроля  составляется в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и согласовывается с органами Роспотребнадзора.

Организация, осуществляющая эксплуатацию системы водоснабжения, отчитывается перед органом Роспотребнадзора.

9.3.2. Качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения (СЦГВ) по температуре и числу часов обеспеченности

К другим показателям эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения относятся

-температура горячей воды в кране потребителя;

-число часов обеспеченности потребителей горячей водой в течение года.

Указанные показатели регламентируются СанПиН 1.2.3684-21

Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 и не выше 75 °С.

При эксплуатации СЦГВ статическом давлении в системе должно быть не менее 0,05 мПа (5 м.вод. ст.) при заполненных водопроводной водой трубопроводах и водонагревателях.

В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 сут. На период ремонта объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т. д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников.

При длительных остановках подачи горячей воды потребителям, при проведении летних планово-профилактических работ, эксплуатирующая организация обязана обеспечить нахождение воды в трубопроводах и ее циркуляцию в системе.

расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Источниками инвестиций  для перевода открытых  систем ГВС на закрытый тип  могут являться:

- собственные средства потребителей;

- федеральные, областные, местные  программы  по санитарно-экологической безопасности и благополучию населения ,  программы  по энергосбережению .

В 2018 г. в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» управляющей компанией города Кингисеппа осуществлены мероприятия по переводу на закрытую схему теплоснабжения 20 ИТП многоквартирных домов.

описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Изменения отсутствуют.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Расчеты топлива приведены в таблице 10.1.-10.2

Таблица  10.1.

Расчет  перспективных годовых расходов основного вида топлива

для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Базовый период 31.12.2021 год |  |  |  | Расчетный период 2027-2035 г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная нагрузка | Выработка тепловой энергии | Удельная норма расхода топлива на 1 выработанную Гкал | Расход топлива | Подключенная нагрузка | Выработка тепловой энергии | Удельная норма расхода топлива на 1 выработанную Гкал | Расход топлива |
|  | Гкал/час | Тыс.Гкал/год | Кг у.т. Гкал | Тыс.тут | Гкал/час | Тыс.Гкал/год | Кг у.т. Гкал | Тыс.тут |
| Центральная котельная | 134,244 | 364,4 | 159,08 | 58127,84 | 152,277 | 399,772 | 157,35 | 62904,124 |
| Котельная микрорайона Касколовка | 2,337 | 6,17 | 159,54 | 983,21 | 2,337 | 6,17 | 159,54 | 984,362 |
| ИТОГО | 136,581 | 370,57 | 159,51 | 59111,05 | 154,914 | 399,868 | 157,42 | 63888,486 |

Таблица 10.2.

Расчеты перспективных максимальных часовых основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Базовый период 31.12.2021 год |  |  |  | Расчетный период 2027-2035г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход топлива | Максимально часовой расход топлива базового периода |  |  | Расход топлива | Максимально часовой расход топлива базового периода |  |  |
|  |  | Зимний период | Переходный период | Межотопительный период |  | Зимний период | Переходный период | Межотопительныйпериод |
|  | Тыс.тут/год | тут/час | тут/час | тут/час | Тыс.тут/год | тут/час | тут/час | тут/час |
| Центральная котельная | 58127,84 | 9543,17 | 7855,4 | 2179,9 | 62904,124 | 101723,0 | 8373,84 | 2323,77 |
| Котельная микрорайона Касколовка | 983,21 | 218,59 | 167,9 | 34,08 | 984,362 | 218,59 | 167,9 | 34,08 |
| ИТОГО | 59111,05 | 9761,76 | 8023,3 | 2213,98 | 63888,486 | 101941,59 | 8541,74 | 2357,85 |

В связи с тем, что  увеличение подключенной нагрузки  производится в  пределах установленной мощности источника тепловой энергии –центральной котельной города Кингисеппа,  увеличение расхода топлива  к 2027 году по данным теплоснабжающей организации  будет  находится в пределах лимита, установленного для центральной котельной.

результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Для действующих котельных в  соответствии с  пунктом 19. Правил поставки газа  в Российской федерации  №162 от 5.02.1998 года,  ежегодно перед началом  отопительного сезона   Распоряжением Правительства Ленинградской области  утверждаются графики  перевода газопотребляющих предприятий   на резервные виды топлива, а так же  очередность отключения газопотребляющих предприятий Ленинградской области и порядок  ввода их в действие в отопительном сезоне.  Порядок введения в действие  графиков перевода потребителей на резервные виды топлива утвержден Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2011 N 652 "Об утверждении Порядка подготовки указаний о введении в действие графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании и ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2012 N 23144). Указания о введении в действие графиков выдаются:

в отношении графика при похолодании - при понижении температуры (похолодании), повлекшим уменьшение запаса газа в газотранспортной системе Единой системы газоснабжения на 50 млн. куб. м в сутки, либо в региональных газотранспортных системах до уровня, при котором потребности покупателей по договорам поставки газа обеспечены на 5 (пять) и менее суток);

в отношении графика при аварии - при нарушении технологического режима работы газотранспортной системы при аварии.

Для обеспечения работы котельных в условиях непредвиденных обстоятельств при невозможности использования или исчерпания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)    формируется  (неснижаемый  нормативный запас  топлива ННЗТ). Расчетный размер ННТЗ определяется по среднесуточному расходу топлива 3х самых холодных месяца отопительного сезона и количеством суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.

Расчет  аварийного топлива ( ННЗТ) для газовых котельных города Кингисеппа  приведен в таблице 10.3.

Расчет аварийного запаса топлива произведен в соответствии с разделом 2 Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного  Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. №377 (далее Порядок),  и Приказа Минэнерго России от 22.08.2013 N 469 "Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2014 N 31993) только для социально значимых объектов города Кингисеппа.

Таблица 10.3.

| Результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива на источниках тепловой энергии в базовом периоде 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Источник теплоснабжения (котельная), место расположения | Вид топлива | Способ доставки топлива | Среднесуточный отпуск теплоэнергии, Гкал/сутки | Норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии, т у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, тыс.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальное образование "Кингисеппский городское поселение" | Центральная котельная г.Кингисепп, Промзона 5-й проезд | дизельное топливо | автотранспорт | 194,70 | 0,1595 | 31,06 | 1,45 | 5,00 | 0,107 |
|  |  | Котельная микрораойна Касколовка, г.Кингисепп | - | - | - | - | - | - | - | - |

Нормативный  эксплуатационный  запас топлива (НЭЗТ) для газовых котельных города Кингисеппа не предусматривается.

| Результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива на источниках тепловой энергии в расчетном периоде 2027 -2035 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Источник теплоснабжения (котельная), место расположения | Вид топлива | Способ доставки топлива | Среднесуточный отпуск теплоэнергии, Гкал/сутки | Норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии, т у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, тыс.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальное образование "Кингисеппский городское поселение" | Центральная котельная г.Кингисепп, Промзона 5-й проезд | дизельное топливо | автотранспорт | 201,3 | 0,159 | 32,01 | 1,45 | 5,0 | 0,110 |
|  |  | Котельная микрораойна Касколовка, г.Кингисепп | - | - | - | - | - | - | - | - |

вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива является природный газ.

виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Преобладающим видом топлива является природный газ.

преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Преобладающим видом топлива является природный газ

приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается

описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности систем теплоснабжения производится по показателям надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения. Расчет показателей  надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения приведен выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 N 452 (ред. от 20.05.2022) "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340". Надежность централизованных систем теплоснабжения  оценивается  по следующим   показателям  надежности:

а)  количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей,

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

Показатели надежности систем теплоснабжения центральной котельной и котельной мкр-на Касколовка  на 2023-2027 годы приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

Показатели надежности  объектов теплоснабжения  АО «ЛОТЭК»

| № п/п | Показатель | Ед. из | факт 2021 | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I. | Система теплоснабжения от Центральной котельная (г.Кингисепп, Промзона, 5й Проезд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Значения (фактические, плановые) надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии | шт/км | 0,311 | 0,308 | 0,293 | 0,278 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
|  | Фактическое кол-во прекращений подачи т/энергии, причиной которой являлись технологические нарушения на т/сетях | шт. | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км | км | 44,977 | 45,482 | 46,917 | 48,474 | 49,121 | 49,121 | 49,121 |
|  | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых сетей в 2х тр. исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестпрограммы | км | 0 | 0,5045 | 2,224 | 2,543 | 0,947 | 0 | 0 |
| 2 | Значение (фактические, плановые) показателя надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час | шт./Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Фактическое кол-во прекращений подачи т/энергии, причиной которой являлись технологические нарушения на источника т/энергии | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы | Гкал/час | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Суммарная мощность строящихся , реконструируемых и модернизируемых источников т/энергии Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  | 200 |  |  |
| II. | Система теплоснабжения от котельной микрорайона Касколовка города Кингисеппа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Значения (фактические, плановые) надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии | шт/км | 3,369 | 3,369 | 3,369 | 3,369 | 3,369 | 3,369 | 3,369 |
|  | Фактическое кол-во прекращений подачи т/энергии, причиной которой являлись технологические нарушения на т/сетях | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км | км | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 |
|  | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых сетей в 2х тр. исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестпрограмы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Значение (фактические, плановые) показателя надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час | шт./Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Фактическое кол-во прекращений подачи т/энергии, причиной которой являлись технологические нарушения на источника т/энергии | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы | Гкал/час | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
|  | Суммарная мощность строящихся , реконструируемых и модернизируемых источников т/энергии Гкал/час | Гкал/час | 0 |  |  |  |  |  |  |

Показатель  надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии для систем теплоснабжения города Кингисеппа имеет достаточно высокое значение.

По результатам оценки надежности теплоснабжения должны быть разработаны предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе:

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования;

б) установка резервного оборудования;

в) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения;

г) устройство резервных насосных станций;

д) установка баков-аккумуляторов;

е) замена ветхих  тепловых сетей;

ж) готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ.

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, предусмотренные инвестиционной программой теплоснабжающей организации

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

В центральной котельной города Кингисеппа планируется создать единую систему АСУ ТП, которая охватит все основное и вспомогательное оборудование центральной котельной. Мероприятия описаны в разделе 7 настоящих материалов по обоснованию.

б) установка резервного оборудования

Изначально при строительстве источников тепловой энергии и тепловых сетей в  соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП II-35-76 «Котельные установки»  и  СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»)   предусмотрено резервное оборудование  котельных установок и систем транспортирования теплоносителя.

В котельных для подпитки паровых котлов установлены подпиточные насосы, один из которых является резервным. Установка другого резервного оборудования в котельных не требуется.

В системе транспортирования  теплоносителя   применяемое число насосов:

сетевых - не менее двух, один из которых является резервным;

подпиточных - в открытых системах - не менее трех, один из которых также является резервным.

в) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа.

В настоящее время центральная котельная города Кингисеппа имеет один  радиально направленный выход  магистральных сетей, протяженностью 939 м. Инвестиционной программой  теплоснабжающей организации  предусмотрена  реконструкция  магистральных сетей   с разделением тепловых потоков  на   две  отдельные ветки, одна из которых 2х Ду500мм обеспечит теплом   микрорайоны «А», «Б», 39 и 49 кварталы, вторая ветка 2хДу700 мм обеспечит теплом  микрорайоны 1-7. Между собой эти ветки будут соединены  магистральным трубопроводом 2хДу400, проложенным по улице Воровского.  Такая конструкция магистральных сетей позволит   создать аварийный  резерв трубопроводных связей на случай  выхода из строя одного из двух   магистральных выходов с центральной котельной. Финансовые затраты отражены в таблице 8.1.

Квартальные  тепловые сети от центральной котельной имеют  резервирование тепловых сетей  внутри   кварталов.  Перемычки между  трубопроводами нанесены на схемы тепловых сетей .

г) устройство резервных трубопроводных связей

В настоящее время резервные трубопроводные связи  установлены на  тепловых сетях   в зоне действия  центральной котельной в виде  перемычек между прямым и обратным   трубопроводами   на  магистральных   и квартальных  сетях.

д) установка баков-аккумуляторов.

В настоящее время в центральной котельной города Кингисеппа  установлены 3 бака горячей воды: 1 бак объемом 1000 м3, два бака по 2000 м3.

Бак  объемом 1000 м3 находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется с  2000 года. Баки объемом по 2000 м3  являются объектами незавершенного строительства и в таком виде  эксплуатируются с 2000 года и в настоящее время также находятся в аварийном состоянии. В связи со значительной подпиткой тепловых сетей  в инвестиционной программе теплоснабжающей организации предлагается   взамен  3х аварийных баков установить  2 новых по 2000 м3 каждый. Финансовые затраты отражены в таблице 7.3.

е) замена ветхих сетей.

По данным теплоснабжающей организации, приведенным в инвестиционной программе,  половина  нарушений,  зафиксированных в 2021 году,  произошло на магистральных сетях Ду500 мм, проложенных в Промзоне города Кингисеппа. Инвестиционной программой предусмотрена реконструкция  тепловых сетей Ду500 мм, объемы работ и финансовые потребности указаны в таблице 8.4.

Утечки, происходящие в квартальных   тепловых сетях устраняются теплоснабжающей организацией  в аварийном и плановом порядке по графику ремонтных работ, утвержденным руководителем теплоснабжающей организации.

ж) готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ.

Показатель готовности базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время  аварийно-восстановительная бригада, входящая в состав единой теплоснабжающей организации, укомплектована  техникой не в полном объеме.  Мероприятия по приобретению  ремонтно-строительной техники  приведены в таблице 11.2.

Таблица 11.2.

Мероприятия и финансовые затраты по  приобретению ремонтно-строительной техники, задействованной в аварийно-восстановительных работах на объектах теплоснабжения единой теплоснабжающей организации.

| № | Наименование | Обоснование | Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАЗон 3309 (фургон) | Для аварийной службы, перевозки людей и материалов | 6500,00 |
| 2 | ГАЗон 3309 (вакуумная машина) | Для откачки жидкости из непроходных каналов и камер | 5000,0 |
|  | ВСЕГО, в т.ч. |  | 11 500,0 |
|  | НДС |  | 1 916,67 |

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей и источникам тепловой энергии  осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ,  а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений специализированных организаций.

Общая потребность в финансировании проектов 2022-2027 г.г. составила   1 432 268,706 тыс. руб. (в ценах 2022 года  с учетом НДС), в т.ч  1 432 268,706 тыс. руб. на реконструкцию систем теплоснабжения, учтенных в инвестиционной программе АО «ЛОТЭК». Инвестиционная  программа  разработанная единой теплоснабжающей организацией включает мероприятия, которые  могут быть реализованы за счет  платы за подключение и собственных средств. Таблица финансовых потребностей и источников инвестирования представлена в таблице 12.1.

Таблица 12.1.

Таблица финансовых потребностей  и источников инвестиций

на реализацию проектов по реконструкции, строительству и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Проект | Срок выполнения | Источники инвестиций | Стоимость работ в ценах 2022 года с НДС 20%, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция центральной котельной, в т.ч. | 2023-2027г.г | АО «ЛОТЭК» |  |
| 1.1 | Мероприятия по реконструкции центральной котельной, связанные с внедрением автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) | -//- | Собственные средства АО "ЛОТЭК» | 41 468,40 |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на техническое перевооружение, модернизацию оборудования , имеющего 100% износ и находящегося в центральной котельной | -//- | Собственные средства АО "ЛОТЭК» | 125 405,76 |
| 1.3. | Мероприятия , направленные на повышение эффективности работ систем централизованного теплоснабжения, включая мероприятия по антитеррористической защищенности | -//- | Собственные средства АО "ЛОТЭК» | 49 677,09 |
| 1.4. | Строительство котельной 67,2 МВт на территории центральной котельной города Кингисеппа в целях восполнения мощности центральной котельной, получившейся в результате вывода из эксплуатации парового котла КЕ-35-14ГМ (№3) и водогрейного котла ПТВМ-30М (№1) | 2020-2022 г.г. | Собственные средства АО "ЛОТЭК» | 575 702, 012 |
| 2. | Реконструкция магистральных тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения перспективных нагрузок в период 2023-2027 г.г. | 2023-2027 г.г. | Плата за подключение | 242 078,385 |
| 3. | Реконструкция тепловых сетей (кроме магистральных)для подключения объектов в зоне действия центральной котельной | 2023-2027 г.г. | Плата за подключение | 18 519,940 |
| 4. | Строительство тепловых сетей для подключения объектов в зоне действия центральной котельной | 2023-2027 г.г. | Плата за подключение | 176 538,515 |
| 5. | Реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия центральной котельной | 2023-2027 г.г. | Собственные средства АО "ЛОТЭК» | 191 378,604 |
| 5. | Приобретение ремонтной и строительной техники для выполнения ремонтных работ на тепловых сетях | 2023-2027 г.г. | Собственные средства АО "ЛОТЭК» | 11 500,00 |
|  | ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 1 432 268,706 |

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Данные представлены в таблицах ниже.

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

Данные представлены в таблицах ниже.

удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

Данные представлены в таблицах ниже.

отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

Данные представлены в таблицах ниже.

коэффициент использования установленной тепловой мощности;

Данные представлены в таблицах ниже.

удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Данные представлены в таблицах ниже.

доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Данные представлены в таблицах ниже.

удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

Данные представлены в таблицах ниже.

коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

Данные представлены в таблицах ниже.

доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Данные представлены в таблицах ниже.

средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Данные представлены в таблицах ниже.

отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Данные представлены в таблицах ниже.

отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Данные представлены в таблицах ниже.

отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Данные представлены в таблицах ниже.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения приведены в таблицах 13.1.-13.2., заполненных в соответствии с Методическим указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных  приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. №212

Таблица 13.1.

| Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО "ЛОТЭК" на территории МО "Кингисеппское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | на 31.12.2019 | на 31.12.2020 | на 31.12.2021 | на 31.12.2022 | на 31.12.2023 | на 31.12.2024 | на 31.12.2025 | на 31.12.2026 | на 31.12.2027 |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 135,191 | 136,84 | 138,97 | 142,284 | 143,36 | 150,236 | 157,124 | 160,661 | 160,661 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 26,4 | 25,5 | 24,4 | 24,0 | 23,4 | 19,8 | 16,1 | 14,2 | 14,2 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 351,1 | 351,251 | 352,7 | 354,929 | 362,162 | 366,091 | 375,587 | 378,93 | 380,745 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 166,92 | 167,56 | 167,14 | 169,08 | 168,86 | 168,74 | 168,46 | 168,37 | 167,76 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 74,0% | 73,8% | 74,1% | 73,1% | 73,4% | 73,3% | 73,5% | 74,0% | 74,3% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности в году | ЧЧИТМ | час/год | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | n | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 103968 | 95304 | 86640 | 175200 | 164616 | 155952 | 147288 | 138624 | 131400 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/час (процент определен по кол-ву котельных с УТМ меньше/равной 10 Гкал/час) | aj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 13.2.

| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО "ЛОТЭК" на территории МО "Кингисеппское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед-цы измерения | на 31.12.2019 | на 31.12.2020 | на 31.12.2021 | на 31.12.2022 | на 31.12.2023 | на 31.12.2024 | на 31.12.2025 | на 31.12.2026 | на 31.12.2027 |
| 1. | Протяженность тепловых сетей в 1 трубном исчислении, в том числе: | Lj | км | 91,629 | 91,869 | 92,754 | 95,118 | 97,988 | 101,102 | 102,396 | 102,396 | 102,396 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 14,292 | 14,492 | 14,692 | 14,692 | 14,692 |
| 1.2. | распределительных |  | км | 78,309 | 78,549 | 79,434 | 81,798 | 83,696 | 86,61 | 87,704 | 87,704 | 87,704 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | Mj | тыс. м2 | 21,336 | 21,487 | 21,707 | 22,102 | 22,659 | 23,346 | 24,147 | 24,147 | 24,147 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс. м2 | 6,741 | 6,741 | 6,741 | 6,741 | 7,275 | 7,422 | 7,568 | 7,568 | 7,568 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 14,595 | 14,746 | 14,966 | 15,361 | 15,384 | 15,924 | 16,579 | 16,579 | 16,579 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 42 | 41 | 38 | 39 | 40 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 42 | 41 | 35 | 36 | 36 |
| 3.2. | распределительных |  | лет | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 | 0,00044 | 0,00045 | 0,00039 | 0,00040 | 0,00034 | 0,00034 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 129,6 | 131,3 | 133,4 | 136,6 | 137,7 | 144,4 | 151,2 | 154,9 | 154,9 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 47,02 | 47,02 | 47,02 | 48,05 | 47,93 | 49,19 | 49,91 | 48,407 | 48,41 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 19,22 | 19,17 | 19,68 | 19,96 | 19,36 | 19,36 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,83 | 28,76 | 29,51 | 29,95 | 29,04 | 29,05 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,2 | 13,4 | 13,2 | 12,7 | 12,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,47 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 20 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | м/(ед./год) | 4581 | 3828 | 4417 | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных |  | м/(ед./год) | 1833 | 1531 | 1767 | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных |  | м/(ед./год) | 2749 | 2297 | 2650 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 19,9 | 19,8 | 19,5 | 19,27 | 17,1 | 15,4 | 13,6 | 8,9 | 5,0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | 90 | 89 | 88 | 85 | 75 | 65 | 55 | 35 | 20 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 2160 | 2188 | 2223 | 2345 | 2375 | 2489 | 2604 | 2666 | 2666 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 2278 | 2225 | 2314 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 17,58 | 16,95 | 17,35 | 17,17 | 17,25 | 17,24 | 17,22 | 17,21 | 17,21 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 379,6 | 377,8 | 372,3 | 368,4 | 330,9 | 299,3 | 266,6 | 181,1 | 110,2 |
| 17.1 | нормативные потери |  |  | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 18 | 20 | 19,28 | 19,28 | 19,28 | 19,28 |
| 17.2 | ГВС в открытых системах |  |  | 361,8 | 360,0 | 354,5 | 350,4 | 310,9 | 280,0 | 247,3 | 161,8 | 90,9 |
| 18. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | не выделяется из общего баланса электроэнергии |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 19. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - |  |  |  | - | - | - | - | - |

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения приведены в таблицах 14.1-14.3.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения приведены в таблицах 14.1-14.3.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения приведены в таблицах 14.1-14.3., заполненных в соответствии с Методическим указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. №212.

При  расчете  тарифа  учитывались следующие факторы:

-  тариф устанавливается для регулируемой  теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК», имеющей объекты теплоснабжения  на территории  Кингисеппского района в  МО «Кингисеппское городское поселение», МО «Большелуцкое сельское поселение», МО «Усть-Лужское сельское поселение»;

-  в тариф включены расходы по всем объектам теплоснабжения, которые находятся в эксплуатации  АО «ЛОТЭК»  на территории Кингисеппского района;

-    оценка выполнена  с учетом мероприятий включенных в инвестиционную программу  АО «ЛОТЭК»  на 2023-2027 годы.

Инвестиционные мероприятия АО «ЛОТЭК» и финансовые затраты   на их выполнение приведены  в таблице  14.1.

Тарифно-балансовая модель источников  тепловой энергии  и передачи тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению  котельных и тепловых сетей  приведена в таблице 14.2.,14.3.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению приведена в таблице 14.4.

Таблица 14.1.

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации предусмотренные инвестиционной программой АО «ЛОТЭК» на 2023-2027 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего в ценах 2022 года |  | Всего в текущих ценах года реализации | Профинансировано к 2023 году | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
|  | ИПЦ (ежегодный) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |
|  | ИПЦ для года реализации (индексация от 2022 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,20 |  | 1,44 |  | 1,73 |  | 2,07 |  | 2,49 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов ул.Жукова, д.18,18А, г.Кингисепп-застройщик ООО "Специализированный застройщик "ПрогресСтрой" | Участок т/с от ТК4/23 до земельного участка с КН 47:20:0905001:7 | 2022 | 2023 |  | 4333,570 |  | 4333,570 | 2816,821 |  |  | 4333,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4333,570 |
| 1.1.2. | Строительство тепловых сетей для подключения жилого дома ул.Б.Советская, д.10, г.Кингисепп- застройщик ООО ПГ"РОССТРО" | Участок т/с от ТК33/16 до наружной стнены жилого дома | 2022 | 2023 |  | 5428,690 |  | 5428,690 | 3528,649 |  |  | 5428,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5428,69 |
| 1.1.3. | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов в 6 мкр-не г.Кингисеппа - застройщик ООО "Проектное Бюро"Град" | Участок т/с от ТК28 (сущ.) до ТК28А(проект) | 2022 | 2023 |  | 14055,458 |  | 14055,458 | 9136,048 |  |  | 14055,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14055,46 |
|  |  | Участок т/с от ТК28А(проект) до наружной стены жилого дома по ул.Строителей КН 47:20:0903001:1162 | 2022 | 2023 |  | 263,400 |  | 263,400 | 171,210 |  |  | 263,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,40 |
|  |  | Участок т/с от ТК28А(проект) до наружной стены жилого дома КН 47:20:0903001:1158 |  |  |  | 672,263 |  | 672,263 | 436,971 |  |  | 672,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,26 |
| 1.1.4. | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр-на г.Кингисеппа - застройщик ООО "Ямбург 7М" 1 очередь | Участок 1.От ТК21 до ТК21А(проект) | 2022 | 2023 |  | 3 070,065 |  | 3 070,065 | 0,000 |  |  | 3 070,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 070,065 |
|  |  | Участок2.От ТК21А до ТК7/1 | 2022 | 2023 |  | 6 354,233 |  | 6 354,233 | 0,000 |  |  | 6 354,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 354,233 |
|  |  | Участок3. От ТК7/1 до тК7/3 | 2022 | 2023 |  | 7 155,102 |  | 7 155,102 | 0,000 |  |  | 7 155,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 155,102 |
|  |  | Участок4. От ТК7/7 до ТК7/1 | 2022 | 2023 |  | 11 006,697 |  | 11 006,697 | 0,000 |  |  | 11 006,697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 006,697 |
|  |  | Ввода в жилые дома | 2022 | 2023 |  | 16 952,861 |  | 16 952,861 | 0,000 |  |  | 16 952,861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 952,861 |
| 1.1.5. | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр-на г.Кингисеппа - застройщик ООО "Ямбург 7М" 2 очередь | Участок 1. От ТК21А до ТК21Б | 2022 | 2023 |  | 17 080,174 |  | 17 080,174 | 0,000 |  |  | 17 080,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 080,174 |
|  |  | Участок 2.От ТК21Б до ТК7/8 | 2022 | 2023 |  | 6 020,954 |  | 6 020,954 | 0,000 |  |  | 6 020,954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 020,954 |
|  |  | Участок3. От ТК7/8 до ТК7/10 | 2022 | 2023 |  | 25 462,715 |  | 25 462,715 | 0,000 |  |  | 25 462,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 462,715 |
|  |  | Участок4. От ТК7/10 до ТК7/14 | 2022 | 2023 |  | 7 669,416 |  | 7 669,416 | 0,000 |  |  | 7 669,416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 669,416 |
|  |  | Участок5.От ТК7/14 до ТК7/18 | 2022 | 2023 |  | 21 651,40 |  | 21 651,40 | 0,000 |  |  | 21 651,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 651,40 |
|  |  | Участок6. от ТК7/18 до ТК7/19 | 2022 | 2023 |  | 4 034,336 |  | 4 034,336 | 0,000 |  |  | 4 034,336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 034,336 |
|  |  | Участок7 от ТК7/10 до ТК7/20 | 2022 | 2023 |  | 2 488,133 |  | 2 488,133 | 0,000 |  |  | 2 488,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 488,133 |
|  |  | Ввода в жилые дома | 2022 | 2023 |  | 8 460,566 |  | 8 460,566 | 0,000 |  |  | 8 460,566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 460,566 |
| 1.1.6. | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр-на г.Кингисеппа - застройщик ООО "Ямбург 7М" 3 очередь | Участок1. От ТК7/14 до ТК7/12 | 2022 | 2024 |  | 10 703,314 |  | 10 703,314 | 0,000 |  |  |  |  | 10 703,314 |  |  |  |  |  |  |  | 10 703,314 |
|  |  | Участок 2.От ТК7/12 до корпуса №4 ( 3 оч) | 2022 | 2024 |  | 975,508 |  | 975,508 | 0,000 |  |  |  |  | 975,508 |  |  |  |  |  |  |  | 975,508 |
|  |  | Ввода в жилые дома | 2022 | 2024 |  | 887,867 |  | 887,867 | 0,000 |  |  |  |  | 887,867 |  |  |  |  |  |  |  | 887,867 |
| 1.1.7. | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов 7 мкр-на г.Кингисеппа - застройщик ООО "Ямбург 7М" 4 очередь | Участок от ТК7/9 до наружной стены СОШ | 2022 | 2024 |  | 2 041,612 |  | 2 041,612 | 0,000 |  |  |  |  | 2 041,612 |  |  |  |  |  |  |  | 2 041,612 |
| 1.1.8. | Строительство тепловых сетей для подключения жилых домов в п. Усть-Луга, квартал Ленрыба | Участок от точки технологического присоединения до вводов в жилые дома | 2023 | 2023 |  | 8373,276 |  | 8373,276 | 0,000 |  |  | 8373,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8373,276 |
| ИТОГО раздел .1.1. |  |  |  |  |  | 162762,245 |  | 162762,245 | 16089,698 | 0,000 |  | 148660,142 |  | 14102,104 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 162762,25 |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО раздел .1.2. |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реконструкция тепловых сетей с целью подключения жилых домов ООО «ФПГ «РОССТРО» (мкр-н «Б» г.Кингиспп) | ТК12/11 (сущ.) до ТК 33/5(сущ.) | 2021 | 2023 |  | 8537,720 |  | 8537,720 | 5549,518 |  |  | 8537,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8537,720 |
|  |  | на территории школы №2от ТК 33/5 (сущ.) до ТК33/4(сущ.) | 2021 | 2023 |  | 3129,950 |  | 3129,950 | 2034,468 |  |  | 3129,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3129,950 |
| 1.3.2. | Реконструкция тепловых сетей с целью подключения морга ул.1-я Линия, г.Кингисепп - застройщик ГКУ "УС ЛО" | от ТК2/25 (сущ.) до ТК2/26 (сущ.) | 2021 | 2023 |  | 2858,520 |  | 2858,520 | 1858,038 |  |  | 2858,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2858,52 |
| 1.3.3. | Реконструкция тепловых сетей для подключения жилых домов ул.Жукова, д.18А,18 - застройщик ООО "Специализированный застройщик "ПрогресСтрой" | Участок т/с от врезки в жилом дому ул.1я Линия, д.64 до ТК4/23 | 2021 | 2023 |  | 3993,750 |  | 3993,750 | 3993,750 |  |  | 3993,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3993,75 |
| 1.3.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей для подключения 7мкр | Участок т/с от котельной до ТК4 | 2023 | 2025 |  | 111 410,171 |  | 111 410,171 | 0,000 |  |  |  |  | 49 185,350 |  | 62224,821 |  |  |  |  |  | 111410,17 |
|  |  |  |  |  |  | 73 184,352 |  | 73 184,352 |  |  |  | 60144,88 |  | 13 039,472 |  |  |  |  |  |  |  | 73 184,352 |
| 1.3.5. | Реконструкция магистральных тепловых сетей для подключения 7 микрорайона г.Кингисеппа | Участок от ТК19 до ТК21 | 2022 | 2023 |  | 15 721,177 |  | 15 721,177 | 0,000 |  |  | 15 721,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 721,177 |
| ИТОГО раздел 1.3. |  |  |  |  |  | 207503,565 |  | 207503,565 | 13435,774 | 0,000 |  | 87213,815 |  | 60144,875 |  | 60144,875 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 207503,57 |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО раздел 1.4. |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе 1 |  |  |  |  |  | 370265,810 |  | 370265,810 | 29525,471 | 0,000 |  | 235873,957 |  | 74246,979 |  | 60144,875 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 370265,810 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей | Участок т/с от ТК4 до ТК8 | 2022 | 2023 |  | 53094,760 |  | 63713,712 | 0,000 |  |  | 63713,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетей в связи с высокой степенью износа | Участок от ТК-8 до ТК-49/5 | 2024 | 2027 |  | 184839,165 |  | 387541,187 | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 106467,359 |  | 127760,831 |  | 153312,997 |  |  |
| 3.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетей в связи с высокой степенью износа | Участок от ТК-49/5 до ТК-49/3 | 2023 | 2024 |  | 28329,734 |  | 40794,817 | 0,000 |  |  |  |  | 40794,817 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО раздел 3.1. |  |  |  |  |  | 266263,659 |  | 492049,716 | 0,000 | 0,000 |  | 63713,712 |  | 40794,817 |  | 106467,359 |  | 127760,831 |  | 153312,997 |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Строительство котельной 67,2 МВт на территории центральной котельной города Кингисеппа в целях восполнения мощности центральной котельной, получившейся в результате вывода из эксплуатации парового котла КЕ-35-14ГМ (№3) и водогрейного котла ПТВМ-30М (№1), в т.ч. | Территория центральной котельной города Кингисеппа, Промзона, 5й проезд | 2020 | 2022 |  | 575702,012 |  | 575702,012 | 575702,012 | 575702,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО раздел 3.2. |  |  |  |  |  | 575702,01 |  | 575702,01 | 575702,01 | 575702,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по группе 3 |  |  |  |  |  | 841965,67 |  | 1067751,73 | 575702,01 | 575702,01 |  | 63713,71 |  | 40794,82 |  | 106467,36 |  | 127760,83 |  | 153313,00 |  | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по реконструкции центральной котельной, связанные с внедрением автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП), в т.ч. | Центральная котельная города Кингисеппа, Промзона ,5й проезд | 2017 | 2027 |  | 41468,40 |  | 84443,97 | 2280,00 |  |  |  |  |  |  | 23332,52 |  | 27847,02 |  | 33264,43 |  |  |
| ИТОГО раздел 4.1. |  |  |  |  |  | 41468,40 |  | 84443,97 | 2280,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23332,52 |  | 27847,02 |  | 33264,43 |  | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятия, направленные на техническое перевооружение, модернизацию оборудования центральной котельной , имеющего 100% износ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аккумуляторного бака №1 горячей воды, V=1000 м3 | Территория центральной котельной города Кингисеппа, Промзона, 5й проезд | 2022 | 2024 |  | 70958,86 |  | 93665,69 |  |  |  | 42575,31 |  | 51090,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция Na-катионитовых фильтров с заменой 2 х фильтров и ионно-обменного материала во вех фильтрах 1 и 2 ступени узла ХВО | Na-катионитовые фильтры 1 и 2 ступеней в здании центральной котельной города Кингисеппа, Промзона, 5й проезд | 2022 | 2023 |  | 30120,42 |  | 36144,50 |  |  |  | 36144,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена экономайзера парового котла №1 | Паровой котел КЕ-35-14ГМ №1 в здании центральной котельной | 2026 | 2026 |  | 12162,24 |  | 25219,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25219,62 |  |  |  |  |
|  | Замена экономайзера парового котла №2 | Паровой котел КЕ-35-14ГМ №2 в здании центральной котельной | 2027 | 2027 |  | 12162,24 |  | 30263,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30263,55 |  |  |
| 4.3. | Мероприятия направленные на повышение эффективности работ систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение техники для выполнения работ на тепловых сетях, в т.ч. | Участок тепловых сетей г.Кингисеппа | 2024 | 2024 |  | 11500,00 |  | 16560,00 | 0,00 |  |  |  |  | 16560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по антитеррорестической защите источников тепловой энергии | Центральная котельная города кингисеппа | 2023 | 2027 |  | 49677,09 |  | 88722,49 |  |  |  | 11922,50 |  | 14307,00 |  | 17168,40 |  | 20602,08 |  | 24722,50 |  |  |
| ИТОГО раздел 4.2.-4.3. |  |  |  |  |  | 186580,85 |  | 290575,85 | 0,000 | 0,000 |  | 90642,32 |  | 81957,38 |  | 17168,40 |  | 45821,70 |  | 54986,04 |  | 0,00 |
| ИТОГО по группе 4 |  |  |  |  |  | 228049,25 |  | 375019,82 | 2280,00 | 0,000 |  | 90642,322 |  | 81957,381 |  | 40500,921 |  | 73668,726 |  | 0,00 |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |
| ИТОГО по группе 5 |  |  |  | - |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| ИТОГО по программе ( с НДС), в том числе |  |  |  |  |  | 1440280,727 |  | 1813037,358 | 607507,483 | 575702,012 |  | 390229,990 |  | 196999,177 |  | 207113,155 |  | 201429,557 |  | 370265,810 |  | 370265,81 |
| - плата за подключение ( с НДС) |  |  |  |  |  | 370265,810 |  | 370265,810 | 29525,471 | 0,000 |  | 235873,957 |  | 74246,979 |  | 60144,875 |  | 0,000 |  | 370265,810 |  | 370265,810 |
| -средства в тарифе на тепловую энергию (с НДС) |  |  |  |  |  | 1070014,917 |  | 1442771,548 | 577982,012 | 575702,012 |  | 154356,034 |  | 122752,198 |  | 146968,280 |  | 201429,557 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| ИТОГО по программе ( без НДС), в том числе |  |  |  |  |  | 1200233,940 |  | 1510864,465 | 506256,236 | 479751,677 |  | 325191,659 |  | 164165,981 |  | 172594,296 |  | 167857,964 |  | 308554,842 |  | 308554,84 |
| - плата за подключение ( без НДС) |  |  |  |  |  | 308554,842 |  | 308554,842 | 24604,559 | 0,000 |  | 196561,631 |  | 61872,482 |  | 50120,729 |  | 0,000 |  | 308554,842 |  | 308554,84 |
| -средства в тарифе на тепловую энергию (без НДС) |  |  |  |  |  | 891679,098 |  | 1202309,623 | 481651,677 | 479751,677 |  | 128630,028 |  | 102293,498 |  | 122473,566 |  | 167857,964 |  | 0,000 |  | 0,000 |

Таблица 14.2.

Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК»  (Кингисеппский муниципальный  район)  с  учетом  предложений по техническому перевооружению (Таблица П47.3 Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения")

Таблица 14.3.

Тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению(Таблица П47.4. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения")

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 379,22 | 378,30 | 390,47 | 382,51 | 384,74 | 393,34 | 397,27 | 406,76 | 410,11 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 379,22 | 378,30 | 390,47 | 382,51 | 384,74 | 393,34 | 397,27 | 406,76 | 410,11 |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 52,80 | 52,80 | 52,44 | 52,44 | 53,47 | 53,47 | 54,73 | 55,46 | 53,95 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 52,80 | 52,80 | 52,44 | 52,44 | 53,47 | 53,47 | 54,73 | 55,46 | 53,95 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 9,70 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 9,70 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 326,42 | 325,51 | 338,05 | 330,06 | 331,26 | 339,87 | 342,54 | 351,31 | 356,16 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Котельные | тыс. Гкал | 326,42 | 325,51 | 338,05 | 330,06 | 331,26 | 339,87 | 342,54 | 351,31 | 356,16 |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 686209,88 | 681315,72 | 762158,32 | 831485,63 | 860983,36 | 920652,68 | 1012899,22 | 1113490,32 | 1229319,40 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 686 209,88 | 681 315,72 | 762 158,32 | 831 485,63 | 860 983,36 | 920 652,68 | 1 012 899,22 | 1 113 490,32 | 1 229 319,40 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1979,92 | 2045,43 | 2110,71 | 2242,38 | 2619,95 | 2646,15 | 2672,61 | 2699,33 | 2726,33 |
| 6.1. ТЭЦ | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 1979,92 | 2045,43 | 2110,71 | 2242,38 | 2619,95 | 2646,15 | 2672,61 | 2699,33 | 2726,33 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | - | - | - | - | 922 693,79 | 1 001 740,34 | 1 112 468,94 | 1 243 135,14 | 1 362 050,79 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | - | - | - | - | 922 693,79 | 1 001 740,34 | 1 112 468,94 | 1 243 135,14 | 1 362 050,79 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. ТЭЦ | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | - | - | - | - | 2619,95 | 2724,75 | 2833,74 | 2947,08 | 3064,97 |

Плановые расчеты тарифа на тепловую энергию, которые   приведены в таблице 15.2  с учетом выполнения программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО «Кингисеппский муниципальный район», начиная с 2023 года,  были рассчитаны с учетом возврата вложенных инвестиций, амортизационных отчислений, а также процентов по кредитам и займам.

Плановые значения тарифа с учетом выполнения программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение» не превышают действующие на сегодняшний день средние тарифы по газовым котельным на территории Ленинградской области.

Таблица 14.4

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

(Таблица П47.6. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения")

| Показатели | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Тариф на генерацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на тепловую энергию | 1979,92 | 2045,43 | 2110,71 | 2242,38 | 2619,95 | 2724,75 | 2833,74 | 2947,08 | 3064,97 |

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Описание изменений (фактических данных) представлено в таблицах 14.1. -14.3.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организация

реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения;

Реестр систем теплоснабжения представлен в Главе 1.

реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация - АО «ЛОТЭК».

основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В настоящее время только одна организация на территории МО «Кингисеппское городское поселение» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации - АО «ЛОТЭК».

1. Зона единой теплоснабжающей организации определяется зоной действия источников тепловой энергии и присоединенными к ним тепловыми сетями – центральной котельной и котельной микрорайона Касколовка, которые находятся в собственности и эксплуатации АО «ЛОТЭК».

2. Размер уставного капитала АО «ЛОТЭК» определяется по данным бухгалтерской отчетности балансовой стоимостью источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми Общество владеет на праве собственности в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

3.   АО «ЛОТЭК» имеет технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е. способно обеспечить надежность теплоснабжения.

4. АО «ЛОТЭК» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

5. После утверждения актуализированной схемы теплоснабжения АО «ЛОТЭК» будет заключать и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Заявки теплоснабжающих организаций не подавались.

описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Границы зон деятельности ресурсоснабжающих организаций представлены в п. «Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных».

описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения не производились изменения в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации.

Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Данные представлены в Главе 12.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Данные представлены в Главе 12.

Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Данные представлены в Главе 12.

уникальный номер в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения;

Данные представлены в Главе 12.

краткое описание;

Данные представлены в Главе 12.

срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации)

Данные представлены в Главе 12.

объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации;

Данные представлены в Главе 12.

источник инвестиций.

Данные представлены в Главе 12.

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и книги обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Реестр изменений, внесенные в содержание Схемы теплоснабжения, отражены в таблице ниже.

Таблица 18.1.

Изменения, внесенные в содержание Схемы теплоснабжения

| Наименование | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| Том 1. Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 1 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 2 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 3 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Информация по всем пунктам Главы 4 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 5 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам тепло-снабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | Информация по всем пунктам Главы 6 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | Информация по всем пунктам Главы 7 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Информация по всем пунктам Главы 8 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения» | Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 10 «Перспективные топливные балансы» | Информация по всем пунктам Главы 10 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 11 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | Информация по всем пунктам Главы 12 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Информация по всем пунктам Главы 13 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» | Информация по всем пунктам Главы 14 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | Информация по всем пунктам Главы 15 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 16 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» | Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 18 была скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. Перечень пунктов приведен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года) |
| Том 2. Утверждаемая часть | Информация по всем разделам скорректирована по состоянию на 01.01.2026г. |

Сведения об объектах федерального регионального и местного значения муниципального района приводятся в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть Генерального плана.

Изменяемая граница города Кингисепп вступает в силу после принятия областного закона об объединении населенных пунктов г. Кингисепп и д. Порхово.

С учетом централизованного и локального обеспечения.